
原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程
初步设计报告

                    （送审稿）
[image: image1.jpg]e YRt B S L ]

H10  g5+T0C

Er8seHbd
TTVRENE S W e H 5 1] 5 98 B 3l 7

HLOE 8071661
M LR

DT

ABERML W r
LTRHHETTE R
N, EBHHE  [B] B

U0 AOF IXST MMM /I < b7 8

(H MG T A ARG Y T
AR A ) SEHNE R EELE MR
Pl IO MR T P TR H e 3R
B (el " RN SN
BT MR T MR T (M
(SRR [ NP L IS * B R
SAUFAY) THE IR ok ki Y et
FIC LWl TR R TR
HOE TR0 MR C H il udt

ik
(AR ) 27T
(8370 B2 o of el 1]

€LTT0VH8TZ00¥0916
BYHASR—%





固原市水利勘测设计院有限公司

2025年08月·固原

[image: image66.jpg]



[image: image2.jpg][ b 32 3% 4 YO S BT T Y gy ohe

BITHTIH8I0TE i ¥ &
L6600079TV * & BGeT

&Y R

H £ | I

ok ok ok ok

YT E (HEFEE Lk
SEElE CHYAOR) THMOK ¢ i & 4 I8

(¥ayE) raEidy: ¥ 3 # FH
[l By etk YlE ¢ g 2 AR T





批    准：马志坚

核    定：辛殿文

审    查：戴红梅   
校    核：李旭晖

编    写：潘智聪   杨  伟   
概    算：冯  玥   马  龙

项目区地理位置图

[image: image3.jpg]" o
g 3
NGNS
LA
e s
VD) s o

Fre T

stk
EE o

i,

R
- Wk R
- how o

- % 5 o

P

T, T





	原州区张易镇上滩水厂
水质提升改造工程特性表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	基本情况
	项目位置
	原州区张易镇上滩村

	
	
	涉及乡镇
	个
	1
	张易镇

	
	
	涉及行政村
	个
	1
	上滩

	二
	水源工程
	上滩水库
	

	
	
	供水保证率
	%
	95
	

	三
	工程布

置及主

要建设

内容
	上滩水厂提升改造工程
	构筑物工程
	超滤系统设备
	套
	1
	

	
	
	
	
	反渗透设备
	套
	1
	

	
	
	
	
	原水箱
	座
	1
	

	
	
	
	
	中间水箱
	座
	1
	

	
	
	
	
	新建净水车间
	座
	1
	28m*10m

	
	
	
	机电及自动化工程
	增设厂区供电系统及自控设备。
	

	四
	工程占地
	永久占地
	亩
	0
	

	
	
	临时占地
	亩
	1.0
	

	五
	施工工期
	月
	3
	

	六
	工程投资
	工程总投资
	万元
	389.72
	

	
	
	建筑工程投资
	万元
	92.56
	

	
	
	机电及金属结构工程投资
	万元
	264.72
	

	
	
	临时工程
	万元
	1.40
	

	
	
	独立费用
	万元
	30.64
	

	
	
	建设征地移民补偿投资
	万元
	0.39
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


目   录
11
综合说明


11.1
绪言


21.2
水文气象


21.3
工程地质


31.4
工程任务和规模


31.4.1
工程任务


31.4.2
工程规模


31.4.3
主要建设内容


31.5
工程布置及建筑物


31.5.1
工程等别及建筑物级别


31.5.2
总体方案


41.5.3
工艺设计


41.5.4
工程主要建设内容


41.6
施工组织设计


41.6.1
工程施工条件


41.6.2
工程施工进度安排


41.7
工程占地


41.8
环境影响评价


51.9
水土保持


51.10
劳动安全与工业卫生


51.10.1
劳动安全


61.10.2
工业卫生设计


61.11
工程管理


61.11.1
建设管理


61.11.2
运行管理


71.12
设计概算


82
水  文


82.1
自然概况


82.2
气象


82.3
水文基本资料


82.3.1
水文站点


92.3.2
降水


102.4
径流


102.4.1
入库水系


102.4.2
沟道现状供水情况


122.4.3
上滩水库径流计算成果


122.5
水面蒸发和冰情


122.5.1
蒸发


132.5.2
冰情


132.6
泥沙


153
工程地质


153.1
区域地质概况


153.1.1
地形地貌


163.1.2
地层岩性


193.1.3
区域地质构造及地震


243.1.4
气象与水文条件


253.2
天然建筑材料


253.2.1
块石料


273.2.2
粗骨料


283.2.3
细骨料


324
工程任务和规模


324.1
基本情况


324.1.1
自然条件


334.1.2
社会经济概况


344.2
水源工程现状及存在问题


344.2.1
水库现状


344.2.2
水厂现状


364.2.3
存在的主要问题


374.3
工程建设的必要性与可行性


374.3.1
工程建设的必要性


374.3.2
工程建设的可行性


384.4
工程任务


384.5
工程设计标准


384.5.1
设计水平年


384.5.2
设计保证率


384.5.3
用水标准


384.6
工程规模


384.6.1
供水范围及供水对象


384.6.2
需水量计算


404.6.3
水厂规模计算


404.7
工程主要建设内容


415
工程布置及建筑物


415.1
设计依据


415.1.1
工程等别及建筑物级别


415.1.2
设计依据


425.2
工程设计


425.2.1
总体方案


425.2.2
工艺比选


465.2.3
设计原则


465.2.4
工艺设计


485.2.5
净水设备间及设备


565.2.6
药剂种类


585.2.7
清水池


585.2.8
净水车间平面布置


585.2.9
主要设备清单


606
机电及金属结构


606.1
电气


606.1.1
设计原则及范围


606.1.2
供电电源及电压


606.1.3
负荷等级及供电方式


606.1.4
配电系统和电缆敷设


616.1.5
防雷保护、安全措施及接地系统


616.2
自控及仪表


616.2.1
设计范围


616.2.2
控制方式


616.2.3
控制系统配置


636.2.4
检测仪表


636.3
主要设备清单


657
施工组织设计


657.1
施工条件


657.1.1
自然条件


657.1.2
工程条件


677.2
主要工程施工方法


677.2.1
管道施工


707.2.2
厂房及机电设备安装工程


707.3
施工交通及施工总布置


707.3.1
施工交通


717.4
施工总体布置


717.5
施工总进度


717.5.1
进度安排


727.5.2
进度安排


727.6
施工质量与安全措施


727.6.1
安全注意事项


737.6.2
管线开挖、回填施工安全


737.6.3
脚手架施工安全


747.6.4
模板安装及拆除施工安全


747.6.5
钢筋工程施工安全


747.6.6
焊接工程施工安全


757.6.7
混凝土工程施工安全


757.6.8
吊装作业施工安全


757.6.9
现场施工临时用电施工安全


757.6.10
“四口”、“五临边”施工安全


767.6.11
野外作业施工安全


767.6.12
冰冻、雨雪施工安全


767.6.13
自动化控制系统施工安全


788
工程占地及移民安置


788.1
概况


788.1.1
工程概况


788.1.2
自然概况


788.1.3
社会经济概况


798.2
征地范围


798.3
征地实物


798.3.1
调查工作过程


808.3.2
调查内容


808.3.3
实物指标调查方法


808.3.4
工程占地及实物指标调查成果


818.4
农村移民安置


829
环境影响评价


829.1
环境现状调查


829.1.1
自然环境


829.1.2
生态环境


839.1.3
声环境


839.1.4
社会环境


839.1.5
主要环境保护目标


849.2
环境现状评价


849.2.1
环境空气质量评价


849.2.2
声环境质量评价


849.3
环境影响预测与评价


849.3.1
工程占地影响


849.3.2
对植物的影响


849.3.3
对动物的影响


849.3.4
工程建设对环境的影响


869.3.5
自然灾害对工程的影响分析


869.3.6
对社会环境的影响


879.4
环境保护对策措施


879.4.1
施工期三废一噪污染防治措施


879.4.2
生态环境保护措施


879.5
环境管理及监测


879.5.1
环境管理


889.5.2
环境监理


899.5.3
环境监测


909.6
综合评价结论


909.6.1
环境影响评价结论


909.6.2
建 议


919.7
环境保护投资


9210
水土保持


9210.1
项目区水土流失及其防治状况


9210.1.1
设计依据及标准


9210.1.2
水土流失状况


9210.1.3
水土保持状况


9210.2
水土流失防治责任范围及分区


9310.3
水土流失预测


9310.3.1
水土流失预测范围及内容


9310.3.2
水土流失预测时段的划分


9310.3.3
水土流失预测方法和结果


9510.3.4
工程建设过程可能造成的水土流失危害预测


9510.4
水土流失防治标准和总体布局


9510.4.1
防治原则


9610.4.2
水土流失防治目标


9710.4.3
水土流失防治措施总体布局


9710.5
水土保持措施设计


9710.5.1
设计原则


9710.5.2
水土保持措施设计


9810.6
水土保持监测与管理


9810.6.1
水土保持监测


9910.6.2
水土保持管理实施


10110.6.3
水保概算投资


10311
劳动安全与工业卫生


10311.1
危险与有害因素分析


10311.1.1
设计依据


10311.1.2
工程建设期主要危险因素


10411.2
劳动安全设计


10411.2.1
防火灾伤害


10411.2.2
防坠落伤害


10411.2.3
防电器、防雷伤害


10411.2.4
交通安全


10511.2.5
劳动安全保障规定


10511.3
工业卫生设计


10511.3.1
防噪声及振动


10511.3.2
温度与湿度控制


10511.3.3
采光与照明


10611.3.4
通风、温度及湿度控制


10611.3.5
防污、防腐蚀、防毒


10611.3.6
饮水安全


10611.3.7
环境卫生


10611.3.8
安全卫生管理


10812
节能评价


10812.1
设计依据


10812.1.1
项目遵循的用能标准及节能设计规范


10812.1.2
工程所在地域的自然条件


10912.2
工程节能设计


10912.2.1
项目用能总量及用能品种


10912.2.2
建筑节能设计


11012.3
施工组织设计


11012.3.1
施工场地布置方案


11012.3.2
施工辅助生产系统设计


11112.3.3
施工交通运输


11112.3.4
施工营地、建设管理营地建筑设计


11112.4
节能措施


11112.4.1
运行期节能措施


11212.4.2
施工期节能措施


11412.5
节能效果综合评价


11513
工程管理


11513.1
工程建设管理


11513.1.1
建设管理组织机构


11513.1.2
工程建设管理方案


11513.1.3
工程建设招投标方案


11613.1.4
项目管理


11813.2
工程运行管理


11813.2.1
建设项目类别


11813.2.2
工程管理单位的性质


11813.2.3
管理机构


11813.2.4
管理职责及模式


11913.2.5
运行管理


11913.3
应急管理


11913.3.1
日常预防与应急准备


12013.3.2
饮用水安全保障的应急预案


12213.3.3
突发事件的应急响应程序


12213.3.4
应急保障


12313.3.5
后期处置


12514
工程信息化


12514.1
概述


12514.1.1
“互联网+”信息网主要建设内容


12614.1.2
本工程信息化建设方案


12614.2
建设内容


12614.3
业务应用


12714.3.1
宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台


12714.4
系统集成方案


12714.4.1
宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台集成


12814.4.2
平台集成


12914.4.3
新增设备接入


13515
设计概算


13515.1
编制原则及依据


13515.1.1
编制原则


13515.1.2
定额依据


13515.2
基础单价


13515.2.1
人工预算单价


13515.2.2
电、风、水基础单价


13615.2.3
材料预算价格


13615.2.4
运杂费


13615.2.5
主要设备价格


13615.3
费用标准


13615.3.1
其他直接费


13615.3.2
间接费


13715.3.3
企业利润


13715.3.4
税金


13715.4
分部工程概算编制


13715.4.1
建筑工程


13715.4.2
机电设备及安装工程


13815.4.3
施工临时工程


13815.5
独立费用


13815.5.1
建设管理费


13815.5.2
工程建设监理费


13815.5.3
科研勘测设计费


13815.5.4
其他


13915.6
预备费


13915.7
编制成果




综合说明

绪言

固原市原州区位于宁夏南部山区清水河上游的六盘山东北部，地理位置介于东经105°58ˊ-106°32ˊ，北纬35°34′-36°20′，东面与彭阳县接壤，西面毗邻西吉县，南接隆德县和泾原县,北邻中卫市海原县。南北长81km,东西宽40km。土地总面积2739.01km2。原州区辖区共计11个乡镇，3个街道办事处，152个行政村1012个自然村,截止2023年12月,全区总人口47.91万人，其中城镇总人口28.14万人。

张易镇地处原州区西南部，六盘山西侧，东与开城镇毗邻，南与隆德县观庄乡接壤，西与西吉县什字乡、马莲乡、偏城乡为邻，北与中河乡相连， 行政区域面积284.16km2，距固原市区约30km，张易镇辖15个行政村150个自然村，常住人口1.88万人。

2019年4月，习近平总书记在重庆主持召开的“两不愁三保障”突出问题座谈会上指出，“让农村人口喝上放心水，统筹研究解决饮水安全问题”。2023年1月16日，水利部党组书记、部长李国英在2023年全国水利工作会议上的讲话强调，要强化农村供水保障，巩固拓展水利脱贫攻坚成果，因地制宜完善农村供水工程网络，积极推进城乡供水一体化、农村供水规模化建设及小型工程规范化建设，实施水质提升专项行动，推动优质水源置换，强化水质检测监测，健全从源头到龙头的水质保障体系，加强农村供水工程标准化管理。健全农村供水问题排查监测和动态清零机制，坚决守住农村供水安全底线。

在党中央、国务院的大力关怀和支持下，在自治区党委、政府的高度重视和正确领导下，通过原州区各级干部群众的艰苦奋斗和不懈努力，农村饮水安全工作取得了显著的成效，农村饮水达到了基本安全，实现了农村饮水从“喝水难”到“喝上好水”的历史性跨越。但现阶段原州区农村饮水工程仍然存在一些问题，为了巩固来之不易脱贫攻坚成果，推进乡村振兴稳步建设，因此，当前关乎广大农村居民饮水的农村供水工程存在的一些问题亟待解决。

鉴于此，原州区水务局针对各乡镇站所反映的供水问题进行全面梳理，张易片区饮水问题尤为突出，为确保当地群众喝上放心水，原州区水务局提出了“原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程”。受原州区水务局的委托，我公司于2024年8月20日承担了《原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程初步设计报告》设计工作任务，于2025年7月20日编制完成了《原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程初步设计报告（送审稿）》，供审查。

水文气象

张易镇地处原州区西南部，距固原市区约30km，属大陆性气候带的边缘，为中温带半干旱到干旱过渡地区，雨量较少，多年平均降水量458mm，虽高于全区平均值，但时空分布极不平衡，降水量呈南多北少趋势。冬季（12-2月）降雪很少，只占全年降水总量的2.7%；春季（3-5月）占全年降水总量的18.2%左右，常有春旱发生；夏季（6-8月）占全年降水总量的56.0%；秋季（9-11月）占全年降水总量的23.2%。雨季较迟，主要集中在7-9三个月，约占全年总降水量的56.6%，并多以暴雨、冰雹等灾害的形式出现，农业生育期有效降水量少。蒸发强烈，多年平均水面蒸发量为880mm（E601），干旱指数1.6。全年多风，冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速2.6m/s。年平均气温5.1℃，大部分地区在4-7℃，大于10℃的有效积温为2080.8℃，最高温出现在夏季七月份，最低温出现在冬季一月份。年光照时数2300h以上，无霜期短，平均120d，最大冻土深度为1.13m。

工程地质

工程区位于原州区张易镇东部，工程区东侧为六盘山主峰分水岭，大致呈南北向展布，主峰海拔高程达2942m，一般海拔高程在1500m～2500m之间，属低中山地貌单元。总体地形为东高西低。由于流水的切割侵蚀作用，在项目区东侧六盘山中形成多条走向东西方向的沟道。工程区东侧六盘山中由于流水的切割侵蚀作用形成了目前的剥蚀丘陵地貌，陡坡悬崖较为发育，近岸的陡坡悬崖由于受卸荷及风化作用的影响，局部可见崩塌堆积物，山坡的坡脚及缓坡上多分布着较厚的坡积物。工程区属黄土丘陵地貌单元（Ⅱ1），发育有黄土塬、黄土梁、黄土峁等地貌类型，在河流发育的地段局部有较小规模的山间冲洪积平原及阶地，两岸坡形较陡，地形起伏变化较大，冲沟发育，沟谷纵横，水土流失严重，冲沟两岸两侧多分布有阶梯状陡坎，在近岸的陡坡悬崖岩土体由于受卸荷及风化作用的影响，卸荷裂隙发育，局部坡脚下有坡积物堆积及崩塌堆积体。
工程区域出露的地层主要有：奥陶系中统三道沟组（O2s）泥灰岩、灰岩；白垩系下统：三桥组（K1s）砾岩、角砾岩及角砾状灰岩，和尚铺组（K1h）泥岩、泥质粉砂岩，李洼峡组（K1l）砂质泥岩、泥岩及泥质砂岩，马东山组（K1m）泥岩、泥灰岩，乃家河组（K1n）泥岩；古近系：始新统寺口子组（E2s）砂岩、砂砾岩、砾岩，渐新统清水营组（E3q）砂岩、砂质泥岩；新近系中新统嶂恩堡组（N1z）泥岩；第四系：中更新统（Q22apl）壤土、角砾，上更新统马兰组（Q3m）黄土，全新统冲洪积（Q42apl）壤土、中粗砂、角砾、淤积壤土，全新统人工填土（Q4ml）等地层。

工程任务和规模

工程任务

本工程任务为：通过提高上滩水厂处理规模，并处理上滩水库水质使其达到生活用水标准，以解决张易片区人饮用水需求。
工程规模

水厂规模提升为2200m3/d。

主要建设内容
（1）建筑物工程：新建深度处理车间（28m*10m）1座。

（2）机电及自动化工程：增设超滤系统设备一套、反渗透设备一套、原水箱一座、中间水箱一座以及加药、消毒等设备，增设厂区供电系统及自控设备。
工程布置及建筑物

 工程等别及建筑物级别

本工程为Ⅳ等工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物及临时建筑物级别为5级。

总体方案

针对上滩水厂现状规模达不到用水需求的问题，需增加上滩水厂处理规模至2200m3/d，由于上滩水厂现有设备不具备处理超标水质指标的处理能力，故本次新增加处理设备处理能力为2200m3/d，处理工艺选用膜分离技术的深度处理。

工艺设计
根据本工程的进出水水质，采用超滤反渗透出水和滤池勾兑的方式进行处理。

厂区设净水设备间一座。设备间内设原水箱一座、中间水箱一座、超滤设备两组、反渗透设备一组、加药设备一套、配电设备一套。

工程主要建设内容

（1）建筑物工程：新建深度处理车间（28m*10m）1座。

（2）机电及自动化工程：增设超滤系统设备一套、反渗透设备一套、原水箱一座、中间水箱一座以及加药、消毒等设备，增设厂区供电系统及自控设备。
施工组织设计

工程施工条件

（1）项目区位于原州区张易镇上滩村，C346支线及店沿路等经过项目区，构成对外交通主干线，项目区内乡村道路纵横交错，交通运输方便。

（2）生活用水和砼工程施工用水需到附近地区购买拉运。

项目区已实现村村通电，施工期用电就近到10kV高压线路或农电网即可满足施工用电，可就近接农村电网临时施工线路供电。

工程施工进度安排

考虑到本工程施工区分布范围广，地形复杂，施工条件较差，工程量相对较大，为缩短工期，建筑物工程和管道工程同时施工，工程计划2025年9月至2025年11月实施完成，总工期3个月。

工程占地

本工程实物指标只涉及山区农村部分。对于占地影响区内的旱耕地、荒地和林地等各类土地面积，用1:10000地形图和设计断面，按地类界和乡镇划进行量算，并以实地调查进行校核、调整和细化。

经计算，工程占地共1.0亩，均为施工临时占地，施工占地类型为旱耕地。

环境影响评价
本工程建设不存在制约性环境影响问题。

施工期的主要环境保护措施是施工生产、生活废污水的处理、临时堆土堆渣的保护、优化施工工艺尽可能减少施工占地对生态的破坏、施工道路洒水粉尘、居民点附近安排好施工作业时间防止噪声扰民等。

水土保持

项目区内以水力侵蚀为主，属于国家级水土流失重点治理区和预防保护区，水土流失对本工程不构成制约因素。

本项目分区划分为施工生产生活区防治等，防治责任范围共0.07hm2。
水土流失防治适用建设类一级防治标准。水土流失防治工程措施主要采用表土剥离与回覆、土地平整等；临时措施主要采取堆土苫盖、洒水降尘等措施。

劳动安全与工业卫生

劳动安全

（1）防火灾伤害

本工程施工期间临时仓库保存较多的木材、土工织物、燃油和其它易燃、易爆材料。因此，首先根据生产场所的性质，确定其火灾危险性类别和耐火等级，然后选定建筑物各构件的燃烧性能和耐火等级均不低于规程的规定值。

根据本工程各建筑物的特性、所在位置及当地消防条件，按照“预防为主、消防结合”的设计原则，依据工程规模，设火灾报警系统，配备一定数量灭火器、防爆器材和室外消火栓，并定期检查是否失效，一旦失效，及时更换。

本期安排的防汛物资仓库是防火重点，该部分专门安排有消防设施，按设计实施后可以保障防火安全。

对所有工作场所，严禁采用明火取暖方式。

（2）防坠落伤害

凡坠落高度在2.0m以上的工作平台、人行通道（部位），在坠落面侧应设置固定式防护栏杆。

工程使用固定式钢直梯或固定式钢斜梯的场所，应结合水利水电工程特点，考虑电气安全距离和水力冲击等的影响，并满足劳动者的工作安全。钢直梯应设护笼，并根据高度需要和布置场所条件设置带有防护栏杆的梯间平台。钢斜梯应设带有防护栏杆的梯间平台。楼梯、钢梯、平台均应采取防滑措施。

（3）防电器、防雷伤害

施工中按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）有关规定，做好安全用电。本工程临时工程管理用房均为平房，高度较小，不单设置防雷击措施。

（4）交通安全

施工物料主要利用公路进行运输，施工场内外交通道路较多，施工进出口应增设减速带，施工现场应有安全标志，危险段落必须悬挂“危险”或“禁止通行”等标致。对于临时施工便道和临时通车路段，设置必要的防护措施和警示标志，必要时应派专人指挥交通。

工业卫生设计

（1）防噪声及振动


本工程的防噪声及防振动设计遵照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87）的规定，结合工程的特点，工作场所的噪声宜符合《水利水电工程劳动安全与工业卫生的设计规范》（DL5061）表5.1.1所列噪声A声级限制值的要求。

（2）温度与湿度控制

通风空调设计中严格遵守《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（ GB 50706）中的有关条款。 工作场所的夏季、冬季室内空气参数参考《水电发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》的有关规定执行。

（3）采光与照明

供水管理站主要采用和辅以人工照明相结合方式，并配有事故照明电源，两系统切换装置，保证照明采用的连续性。

工程管理

建设管理

原州区水务局为该项目建设主管部门，对建设项目进行行业管理，指导和监督项目管理工作，行使主管职责。固原市原州区水利工程建设管理站为项目法人，负责工程建设管理，严格资金管理，搞好工程验收等工作，确保工程按期投入运行，发挥工程效益。

运行管理

张易片区农村供水运行管理工作由宁夏六盘山水务有限公司所属原州区农村人饮管理所张易供水工作站负责，原州区乡村供水管理站负责对原州区农村人饮管理所的运行管理工作进行监管，本工程建设完成后将交由宁夏六盘山水务有限公司所属原州区农村人饮管理所张易供水工作站负责日常运行管理。

设计概算
工程设计概算总投资为389.72万元。其中建筑工程92.56万元，机电设备及安装费264.72万元，临时工程费1.40万元，独立费用30.64万元，建设征地投资0.39万元。

经济评价
经济内部收益率EIRR＝12.69%，大于6%；经济净现值ENPV＝227万元，大于0；经济效益费用比EBCR＝1.38，大于1。评价指标说明，本项目的建设在经济上是合理可行的。
结论及建议
上滩水厂位于固原市原州区张易镇东部，上滩水库下游左侧台地，设计日处理能力1700立方米，承担着张易片区居民生活用水及畜牧业用水需要。由于片区周边产业发展及规模化养殖需要，现状水处理规模已不满足张易片区用水需求，加之原处理工艺老旧，出水水质不稳定，硫酸盐、氯化物超标，无法达到生活饮用水卫生标准。实施原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程，可缓解片区高峰期用水矛盾，改善居民饮用水水质，对促进乡村振兴、区域经济高质量发展具有重要意义。工程建设是必要的。

工程以上滩水库和田堡沟截引工程作为水源，其中上滩水库为现状已建工程，田堡沟截引工程为本工程二期项目，建成后可供水量方可满足要求。故下阶段建议业主尽快筹措资金实施田堡沟截引工程。
水  文

自然概况

张易镇地处原州区西南部，距固原市区约30km，属大陆性气候带的边缘，为中温带半干旱到干旱过渡地区，雨量较少，多年平均降水量458mm，虽高于全区平均值，但时空分布极不平衡，降水量呈南多北少趋势。冬季（12-2月）降雪很少，只占全年降水总量的2.7%；春季（3-5月）占全年降水总量的18.2%左右，常有春旱发生；夏季（6-8月）占全年降水总量的56.0%；秋季（9-11月）占全年降水总量的23.2%。雨季较迟，主要集中在7-9三个月，约占全年总降水量的56.6%，并多以暴雨、冰雹等灾害的形式出现，农业生育期有效降水量少。蒸发强烈，多年平均水面蒸发量为880mm（E601），干旱指数1.6。全年多风，冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速2.6m/s。年平均气温6.8℃，大部分地区在4-7℃，大于10℃的有效积温为2080.8℃，最高温出现在夏季七月份，最低温出现在冬季一月份。年光照时数2034.3h，无霜期短，平均144d，当地最大冻土深度为1.21m。
气象
流域地处温带半干旱区，属大陆性季风气候，多年平均气温5.1℃；7月份最高，平均气温17.7℃；1月份最低，平均气温-8.8℃，极端最高气温33.6℃，极端最低气温零下28.0℃。光能资源丰富，多年平均日照时数2300h以上，无霜期约120d。春季气温多变，夏季短暂凉爽，秋季降温迅速，冬季寒冷漫长，风季多集中在春秋两季，风向以西北风为主，夏季多东南风，春季风最多，最大风速14.7m/s，风向西北，多年平均风速2.7m/s。最大冻土层厚度1.13m。

水文基本资料
水文站点

宁夏水文局在该流域及附近设有马场、张易等雨量站，在距该沟道东南22 km的颉河设有三关口水文站，站网密度相对较大，资料系列长，具有代表性。雨量站、水文站基本情况见表2.3-1及图2.3-1。
三关口水文站地处泾源县六盘山镇三关口村，东经106°22′34.1″，北纬35°40′31.2″，属黄河流域泾河水系一级支流颉河控制站。该站设立于1960年5月25日，1962年停测，1966年恢复观测，1974年5月测验断面下迁80m，为三关口（二）站。测验断面以上集水面积为218km2，至河源21.6km，至河口29km，河道平均比降17.6‰。测验项目主要有：水位、流量、泥沙、水质、降水、水温、冰情、定点洪调、墒情等。设站以来，实测最大洪峰流量696m3/s（1990年6月23日）。
表2.3-1                     水文站点基本情况表

	站 名
	站  别
	位  置
	经  度
	纬  度
	设立年份

	马场
	雨量站
	原州区张易镇马场村
	106º 06′57.51″
	35º 54′44.17″
	1966.6

	张易
	雨量站
	原州区张易镇
	106°13′33.98"
	36°00′36.92"
	1957.1

	马莲
	雨量站
	西吉县马莲乡南川村东南门组
	105°55′13.20"
	35° 48′46.82"
	1964.1

	三关口
	水文站
	泾源县六盘山镇三关口村
	106°22′34.1″
	35°40′31.2″
	1960.5


[image: image4.png]



图2.3-1   水文站点及水利工程

降水

依据《宁夏水文手册》（2020版）多年平均降水深等值线图查得项目区平均降水量为510mm，汛期6~9月降水量占年降水量的70%左右。降水量变差系数Cv＝0.21，Cs=2.0Cv，保证率为75%、95%的设计年降水量分别为434mm、347mm。多年平均及不同保证率年降水量月分配见表2.3-2。

表2.3-2               多年平均及各保证率年降水量月分配表
单位：mm
	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	多年平均
	3.6 
	5.6 
	12.2 
	26.5 
	49.0 
	66.3 
	111.2 
	117.3 
	72.9 
	33.2 
	9.2 
	3.0 
	510

	P=75%
	0.5 
	6.1 
	3.1 
	7.8 
	14.7 
	49.0 
	125.8 
	148.0 
	62.9 
	13.0 
	1.3 
	1.8 
	434

	P=95%
	3.5 
	20.5 
	21.9 
	7.7 
	44.4 
	42.0 
	37.5 
	65.1 
	53.1 
	28.8 
	19.1 
	3.4 
	347


径流

入库水系
上滩水库位于张易镇西北5.5km处的上滩村，葫芦河水系的张易沟支流上游、开城沟、段才沟的汇合处，直接入库的沟道为开城沟和段才沟，此外还通过导引工程将段才沟南侧的石窑沟引入段才沟后入上滩水库。入库水系分布见图2.4-1。

[image: image5.jpg]



图2.6-1  上滩水库入库水系示意图

沟道现状供水情况
开城沟是张易镇农村饮水安全工程和张易～海子峡引水工程的水源点，段才沟是盐泥农村饮水安全工程的水源点，石窑沟是张易镇农村饮水安全工程和张易～海子峡引水工程两个工程的水源点，详见表2.4-1。

表2.4-1          张易片区已建工程与上滩水库入库沟道关系表
	序号
	张易片区已建工程
	涉及的入库沟道

	1
	张易～海子峡引水工程
	石窑沟、开城沟

	2
	张易镇农村饮水安全工程
	石窑沟、段才沟

	3
	盐泥农村饮水安全工程
	开城沟


（1）张易～海子峡引水工程

1982年，为调剂海子峡水库水量不足，开工兴建张易～海子峡引水工程。引水线以上可拦截各沟道流域面积14.6km2，该工程引水从张易镇石窑沟开始，沿线经张易镇上滩、红庄乡的盐泥、宋洼等村，至碱湾入海子峡主河。一期工程截引石窑沟、开城沟两处长流水及部分洪水，年设计引水量200万m3，于1987年建成。多年平均引水量为156.9万m3，75%、95%引水量为99.5万m3、53.7万m3。扣除蒸发、渗漏损失后多年平均、75%、95%引水量分别为150.44万m3、93.02万m3、47.24万m3。
（2）张易镇农村饮水安全工程

本水源为石窑沟、段才沟道截潜水，并联通王套农村饮水工程管网，3处水源联合调度供水。工程自石窑沟、段才沟道截潜工程取水，至50m3原水池，净化后引水至上滩农村饮水已建200m3蓄水池，自压向受水区供水，供水方式为全部入户，入户工程铺设入巷管道，全日自来水供水到户。该人饮工程设计批复的供水人口为16910人，用水定额为40L/人•天，设计年供水量26.20万m3。现状供水人口为15430人，近三年平均年供水量4.26万m3。

（3）张易镇盐泥村人畜饮水工程

本工程采用集中供水和泉水改造工程相结合的供水方式，在集中供水工程中引用水源是盐泥村开城沟沟道常流水，在开城沟高程2350.00m处修建截墙1处，通过输水管道自流引水至沟道出口左岸台地上新建200m3高位蓄水池中，蓄水池地面高程2290.00m；从蓄水池引管道将水送到各个住户，解决盐泥沟村和上马泉人畜饮水安全问题。该人饮工程设计批复的供水人口为6456人，用水定额为40L/人•天，设计年供水量9.48万m3。现状供水人口为6774人，近三年平均年供水量2.34万m3。
上滩水库径流计算成果
（1）各沟道径流计算成果

根据《原州区上滩水库工程初步设计报告（审定稿）》（宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司）水文计算成果，三条沟道的天然径流量逐月分配详见表2.4-2。
表2.4-2          各沟道多年平均及不同保证率径流量计算成果表     单位：万m3
	序号
	名称
	集水面积

（km2）
	径流量（万m3）

	
	
	
	多年平均
	P=20%
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	1
	开城沟
	4.28
	38.5
	53.5
	35.1
	23.9
	12.3

	2
	段才沟
	3.69
	33.2
	46.2
	30.2
	20.6
	10.6

	3
	石窑沟
	3.61
	32.5
	45.2
	29.6
	20.1
	10.4

	
	小计
	11.58
	104.2
	144.9
	94.8
	64.6
	33.4


（2）上滩水库入库径流量计算成果
上滩水库入库径流中，开城沟和段才沟的天然径流量全部入上滩水库，石窑沟截引的径流量为该沟道天然径流量的80%。

上滩水库入库径流成果见表2.6-11。

各沟道天然径流月过程采用水文比拟法，以三关口水文站为参证站，用各沟道多年平均径流量与三关口水文站多年平均径流量的比值乘以三关口水文站的逐年逐月径流过程得出。
表2.4-3                 上滩水库不同频率径流量统计表
	沟道名称
	集水面积

（km2）
	径流量W（万m3）

	
	
	多年平均
	P=20%
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	开城沟
	4.3
	38.5
	53.5
	35.1
	23.9
	12.3

	段才沟
	3.7
	33.2
	46.2
	30.2
	20.6
	10.6

	截引沟道——石窑沟80%
	3.6
	26.1
	36.3 
	23.8 
	16.1 
	8.4 

	入库水量
	11.6
	97.8
	136.0 
	89.1 
	60.6 
	31.3 


水面蒸发和冰情
蒸发

流域多年平均平均水面蒸发量为850mm（E601型蒸发器）。水面蒸发的年际变化小，年内变化大，其随各月气温、湿度、日照、风速的变化而变化。11月至次年3月为结冰期，水面蒸发量小。水面蒸发量最小月一般出现在气温最低月的12月份或1月份。春季风大，气温回升，蒸发量增大， 9月、10月随气温的下降水面蒸发量逐渐减少。流域内干旱指数为1.67，属黄土丘陵半干旱区。多年平均水面蒸发量月分配见表2.5-1。

表2.5-1                流域多年平均水面蒸发量月分配表
单位：mm

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	分配比(%)
	27.2 
	33.2 
	65.5 
	104.5 
	126.6 
	124.9 
	102.8 
	92.7 
	62.1 
	51.0 
	34.0 
	25.5 
	850

	多年平均
	3.2
	3.9
	7.7
	12.3
	14.9
	14.7
	12.1
	10.9
	7.3
	6.0
	4.0
	3.0
	100


冰情

一般11月中、下旬开始有岸冰，次年2月开始融冰，2月底至3月初终冰，12月中下旬至次年2月中旬出现封冻，个别年份封冻期至3月初，平均封冻日数为60天左右。

泥沙
区域多年平均输沙模数见图2.6-1。
因流域植被覆盖率较好，侵蚀小，多年平均输沙模数在1000 t/km2~1500 t/km2左右，泥沙主要集中在6～8月洪水期，尤以7～8月为著，占66.5%，非汛期水清。多年平均输沙量月分配见表2.6-1。

表2.6-1               区域多年平均输沙量月分配表              单位：万t 
	月 份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	分配比(%)
	0
	0
	0.6
	5.1
	2.8
	15.3
	22.7
	43.7
	9.8
	0
	0
	0
	100


[image: image6.png]N {

OX& %

] %l
- & R
Ko R

SRR X
2000~5000
1000~2000
500~1000

300~500

$ ’ﬂi: t/k[[l2

Crfa a7
BN X
2 @
)
%
b3}
A

.

e

1000~2000





图2.6-1    区域多年平均输沙模数分区图
工程地质

区域地质概况

地形地貌

原州区位于宁夏回族自治区南部、黄土高原中部和六盘山东北部，境内山多川少，隶属固原市管辖。原州区北连中卫市海原县和吴忠市

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5735831-5948576.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank"同心县，南接泾源县，东靠彭阳县和甘肃省庆阳市

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5346514-5581961.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank"环县，西邻西吉县，全区面积3520平方千米。中心地理坐标为东经106°28′，北纬36°0′。原州区南部、西部为六盘山山地，东部为黄土丘陵，中部、北部为清水河河谷平原。原州区境内地势总体呈南高北低之势，海拔1500m～2625m。原州区境内地貌类型主要有中低山、黄土丘陵、河谷滩地等三种，地形复杂，山川纵横交错分布。

[image: image7.png]N & AT
I\ ‘ 3

T - o
@
’m iy
PAIS
A rren
p2 e





    图3.1-1    区域地形地貌图（据1：50万 《宁夏第四纪地质及地貌图》）

工程区位于原州区张易镇东部，工程区东侧为六盘山主峰分水岭，大致呈南北向展布，主峰海拔高程达2942m，一般海拔高程在1500m～2500m之间，属低中山地貌单元。总体地形为东高西低。由于流水的切割侵蚀作用，在项目区东侧六盘山中形成多条走向东西方向的沟道。工程区东侧六盘山中由于流水的切割侵蚀作用形成了目前的剥蚀丘陵地貌，陡坡悬崖较为发育，近岸的陡坡悬崖由于受卸荷及风化作用的影响，局部可见崩塌堆积物，山坡的坡脚及缓坡上多分布着较厚的坡积物。工程区属黄土丘陵地貌单元（Ⅱ1），发育有黄土塬、黄土梁、黄土峁等地貌类型，在河流发育的地段局部有较小规模的山间冲洪积平原及阶地，两岸坡形较陡，地形起伏变化较大，冲沟发育，沟谷纵横，水土流失严重，冲沟两岸两侧多分布有阶梯状陡坎，在近岸的陡坡悬崖岩土体由于受卸荷及风化作用的影响，卸荷裂隙发育，局部坡脚下有坡积物堆积及崩塌堆积体。
地层岩性

工程区域出露的地层主要有：奥陶系中统三道沟组（O2s）泥灰岩、灰岩；白垩系下统：三桥组（K1s）砾岩、角砾岩及角砾状灰岩，和尚铺组（K1h）泥岩、泥质粉砂岩，李洼峡组（K1l）砂质泥岩、泥岩及泥质砂岩，马东山组（K1m）泥岩、泥灰岩，乃家河组（K1n）泥岩；古近系：始新统寺口子组（E2s）砂岩、砂砾岩、砾岩，渐新统清水营组（E3q）砂岩、砂质泥岩；新近系中新统嶂恩堡组（N1z）泥岩；第四系：中更新统（Q22apl）壤土、角砾，上更新统马兰组（Q3m）黄土，全新统冲洪积（Q42apl）壤土、中粗砂、角砾、淤积壤土，全新统人工填土（Q4ml）等地层。

[image: image8.png]



 图3.1-2   区域地质图（据1：25万 《宁夏地质图》）

现将出露的地层岩性由老至新分别描述如下：

奥陶系中统三道沟组（O2s）

岩性为灰色、浅灰色、浅黄色厚层状及薄层状豹皮状（或泥质斑纹状）灰岩互层，夹薄层状灰岩，厚435m，在店洼及三关口一带相变为深灰色厚层灰岩，夹硅质灰岩和泥质灰岩等，本组与中奥陶系中期平凉组及早奥陶系水泉岭组均为整合接触。

白垩系下统（K1）

白垩系下统（K1）按岩性划分为五个岩组，即三桥组（K1s），和尚铺组（K1h），李洼峡组（K1l），马东山组（K1m），乃家河组（K1n），统称六盘山群，各组之间为连续沉积，与老地层呈超覆不整合接触。

（1）白垩系下统三桥组（K1s）
岩性单一，为灰色，紫红色砾岩，角砾岩或角砾状灰岩等，钙质胶结，大部硅化，层理难辩，岩性坚硬，属山麓堆积物，砾石成份随地而异，主要有灰岩，白云岩及石英岩等，磨圆度下部较差。为棱角状至次棱角状，向上磨圆度变好。本组不整合覆盖于中奥陶三道沟组上，厚度约20m，分布于沙南峡、三关口一带。

（2）和尚铺组（K1h）
岩性以灰紫色、暗紫红色泥岩及泥质粉砂岩为主，下部夹细砂岩。交错层发育。三关口附近以钙质泥岩与砂质泥岩互层为常见。出露于秋千架以东及三关口一带。

（3）李洼峡组（K1l）
岩性为灰绿色、紫红色相间的砂质泥岩、泥岩、泥质砂岩，泥灰岩及页岩组成韵律层，底部偶夹砂岩及砂砾岩。泥质砂岩及砂质泥岩中波痕及雨痕较发育。本组在蒿店附近为蓝灰色、灰白色及灰绿色砂质泥岩、泥质砂岩、页岩及泥岩，最大厚度达853m，分布于沙南、秋千架、蒿店附近。

（4）马东山组（K1m）
该组为六盘山群中分布最广泛的一个组，在地形上常常为高大的山岭。岩性为蓝灰色夹黄绿色，厚层泥岩及泥灰岩，局部出现紫红色砂质泥岩、砂岩，岩性变化较大，最大厚度619m，在工作区分布最广。从岩性上可分为两段：

①泥灰岩夹泥岩：灰色、兰灰色，为厚～中厚层状泥灰岩夹极薄层理发育的泥灰岩及泥岩，偶夹砂岩。其中尚夹有薄层状的泥质粉砂岩。风化后为土黄色或浅褐色，形状为棱角，风化后均呈碎片状。产状57°∠10°（龙潭），231°～270°∠11°～23°（暖水河）、主要分布于泾源龙潭，暖水河。

②泥岩夹泥灰岩：灰色、兰灰色，间暗紫红色，为厚～中厚层状泥岩为主夹中--厚层状极薄层理发育的泥灰岩夹泥岩，泥岩呈暗紫红色。极薄层理发育的中厚～厚层状泥灰岩为深灰色或浅褐色，其中尚夹有薄层状的泥质粉砂岩。强风化厚度2m～3m。风化后多呈碎屑状，少数呈碎片状。 主要分布于龙潭及泾源王灌沟至固原三十里铺一带。

（5）乃家河组（K1n）
岩性为灰绿色，紫红色相间的泥岩，夹少量的泥灰岩及石膏层，自上而下紫色岩层  逐渐增多，粒度随之变粗，并出现较多的砂岩夹层。最大厚度912m。本组地层与上覆地层第三系始新统寺口子组为平行不整合或微角度不整合接触，主要在大湾-什字-泾源县城东一带出露。

古近系（E）

古近系（E）按岩性划分为两个岩组，即始新统寺口子组（E2s），渐新统清水营组（E3q），统称固原群，各组之间为连续沉积，与老地层呈不整合接触。

（1）始新统寺口子组（E2s）
岩性由砖红色砂岩、砂砾岩及砾岩组成，可分为上下两部分，下部：红色砾岩层，岩性及厚度变化大，可相变为砾状砂岩或含砾砂岩，厚度一般为10m～30m，砾石成份以石英岩为主，次为变质岩，酸性火山岩及灰岩等，次棱角状，一般粒径在3mm以下，极少超过5mm。上部：砖红色砂岩夹泥岩层，自上而下为砖红色砂岩夹砾状砂岩及泥岩；紫红色砂质泥岩夹疏松的灰白色及灰绿色砂岩，中粒至粗粒砖红色砂岩及含砾砂岩，夹薄层砂质泥岩及泥质砂岩，厚度320m，分布于兴盛、寺口子等地。

（2）渐新统清水营组（E3q）
岩性以红色砂岩及砂质泥岩为主，夹绿色砂质泥岩和石膏层，厚度205m，按岩性分为上下两部分，下部：红色细砂岩，含灰白色钙质结核；上部：紫红色、土红色砂质泥岩、泥岩夹蓝灰色泥岩，石膏质泥岩及薄层石膏。沉积物由北向南逐渐变粗，泥岩及石膏层变少、变薄。主要分布于蒿店、茹河、黄峁山、中庄水库等地。

新近系中新统嶂恩堡组（N1b）

岩性主要为橘黄色、土红色泥岩，属河湖相沉积，泥质结构，层状构造，产状水平，泥质胶结，夹有石膏薄层。位于黄土层之下。

第四系中更新统（Q22apl）

（1）壤土（Q22apl）：土黄色，稍湿，坚硬状态，含有孔隙，具水平层理。在该地区黄土下侧有分布，厚度不等。

（2）角砾（Q22apl）：土灰色、灰褐色，中密～至密实状态，次棱角状，粒径一般5mm～20mm，含量约占50%～60%，成份主要为灰岩、砂岩等，由细砂及少量砂壤土充填。在该地区黄土下侧局部有分布，厚度不等。

第四系上更新统马兰组（Q3m）

黄土：浅黄色为主，局部呈黄褐色，在场地广泛分布，构成黄土塬的表面，稍湿～饱和，稍密～密实状态，透水性强，垂直节理发育，厚度较大，上部具有湿陷性。

第四系全新统冲洪积（Q42apl）

（1）淤积壤土（Q42apl）：灰褐色、黄褐色，稍湿～湿，软塑状态，土质较均匀，层理特征较明显，分布在沟谷冲积沟道内。

（2）壤土（Q42apl）：黄褐色，稍湿～湿，软可塑状态，土质较均匀，层理特征较明显，分布在沟谷冲洪积沟道内。

（3）角砾（Q42apl）：土灰色、灰褐色，稍密～中密状态，次棱角状，砾石粒径一般5mm～20mm，含量约50%～60%，成份为灰岩、砂岩等，由细砂及少量黏性土充填。主要分布在河谷，厚度为1.0m左右，该层呈透镜体状分布于壤土层中。
区域地质构造及地震

工程区所在区域一级大地构造单元分区属柴达木-华北板块（Ⅲ），二级大地构造单元分区属祁连早古生代造山带（Ⅲ2），三级大地构造单元分区属北祁连元古代-早古生代海沟系（Ⅲ21），四级大地构造单元分区属白银-西吉岛弧（Ⅲ21-1）、景泰-海原弧后盆地（Ⅲ21-2），五级大地构造单元分区属西吉坳陷带（Ⅲ21-1-1）、西华山-六盘山冲断席（Ⅲ21-2-1）等。

[image: image9.png]JUES 2322 2
M5 #ALRsR/ BREWitsR

Ms' WREWERTER-FEERRMH

ms™ Rl
WS Gakma
W5 RAL-RRGHERE
s RTINS
EXRAMENE
ms"™ IR
ms - EBHRR
s+ EHSHAR
s RREME
ms"** FEFHER
ms"S MEEHE
5" MR-
5" ST (R4
5" MSR-BL R
W™ HM-DRAMDE
W5 -
ms* BREWFHERYE
ms™' REFmst

‘\'_ﬁs me n::lm "
HENSERC S 0 7T T
| > -

LY me ER (B
° hﬁ"‘f 4" Dl SRR
o~ W4 EHF-ERTFERE

(. M4 DAl
4™ 4 E -5 - IR
T.( M4 SR AT
H M4 g
S A
I iz BEPHLRELS
i~ Ny 2 EBERER-SAERENR
i \ 7.,‘ M AR-EESA
i g W ESam
| ! ¢ M7 wmmmERLe
P
i | 37 mee e mRm
M —GiERTRE
w SlEETAR

mEHERTRE

| mammnzan





 图3.1-3   大地构造单元划分图（据1：25万 《宁夏综合大地构造单元划分图》）
区域地质构造

工程区位于陇西系巨型帚状构造所形成的清水河断陷带与卫宁东西向构造带-卫宁北山复背斜的交织复合部位。陇西系形成的断陷带基岩出露不多，主要沉积了较厚的第四系堆积物，形成了工程区目前的地貌景观，基底构造复杂。区域稳定性分级属稳定性较差地带。

项目区地质构造复杂，位于两大活动性断裂带区内。影响工程区域的主要断裂为：天景山北麓—尖山墩东麓断裂（F12）、香山南麓—六盘山东麓断裂（F13）、西华山-南华山北麓断裂（F14）、西华山-南华山南麓断裂（F15）、月亮山南麓-六盘山西麓断裂（F16）。

（1）天景山北麓—尖山墩东麓断裂（F12）

前人称中卫—同心断裂，但该断裂并不通过中卫市与同心县城，而是分别在它们的南侧、西侧各12km、7km，因此，建议不用“中卫—同心断裂”名称。该断裂西起长流水以西，经窑沟村、高家水、红沟梁、天景山北麓、小洪沟至红尖山，往南东延可与六盘山东麓断裂相接，呈向北东凸起之弧形，弧顶位于红沟梁—天景山北麓。弧顶之西总体走向290°。弧顶之东南总体走向320°。区内延伸220km。它处于一个平缓的重力梯度带上，每千米平均递减约0.5×10-3m/s2。地貌特征明显，北东侧主要为古近系—新近系丘陵区及第四系低缓的残坡积—洪积扇裙，南西侧为陡峻的山体。断面南西倾，倾角15°～50°，舒缓波状延伸。切割地层有奥陶系、泥盆系、石炭系、古近系、新近系及第四系。断裂带在前第四纪具有强烈的挤压逆冲性质,总体为一逆冲推覆断层。第四纪以来断裂活动性再次加剧，由数条次级断裂左阶或右阶斜列组成，尤其晚更新世以来的活动，除挤压逆冲之外还兼有明显的左旋走滑特征，造成水系变形、地质体的错位，以及次级断层间岩桥区的拉分盆地或挤压隆起构造的形成。断裂带结构复杂，不同段落变形强度差异大，活动期长。中、西段可能成生于加里东末期，燕山期及喜马拉雅期为两次主活动期，构造变形强烈，尤以中段为甚。南段成生晚，大致在燕山期后，变形相对较弱。工程区场地距离该断裂最近约34.0km。

（2）香山南麓—六盘山东麓断裂（F13）

展布于香山南麓—固原硝口—六盘山东麓，南至泾源西沟以南，并延至陕西省陇县境内。西段为香山褶皱造山带南麓后缘断裂，走向310°±，倾向南西，倾角陡50°～70°。断裂多被新生界覆盖，局部有表露，区内延伸155km。在老圈沟，上盘石炭纪—三叠纪地层覆于下盘奥陶纪磨盘井组之上，断层破碎带宽20m，发育断层角砾岩，断层产状205°～228°∠65°～70°，为一正断层，可能与后期构造活动有关。断裂南东延过兴仁堡表现为隐伏断裂，垂直断距大于700～800m，在尖山墩以南的硝口交汇于六盘山东麓断裂，为整条断裂的南段，走向北北西—近南北向，区内长约100km，断裂倾向南西西—南西，倾角25°～75°，变化大，断层破碎带宽约100多米，据物探资料，断距可达2000m±。断裂向北东逆冲推覆为主，同时右行走滑也明显。

断裂北西延入甘肃景泰，接唐家水—李家水坑深断裂带，是分割甘塘—香山早古生代被动陆缘盆地和景泰老虎山早古生代弧后盆地（之上叠加了晚古生代景泰—五佛寺凹陷盆地）两大构造单元的深断裂带，断层上、下盘地层极不协调，产状十分零乱，使北东盘的香山群及石炭-二叠系逆冲于南西盘的二叠系、三叠系等不同层位之上，断面产状35°∠40°，北西段逆断层标志明显。工程区场地距离该断裂最近约28.5km。

（3）西华山—南华山北麓断裂（F14）

西起干盐池，经西华山、南华山北麓延伸至曹洼以东，向南东经硝口接六盘山东麓断裂。总体走向305o～310o。北西延至甘肃省景泰接龙沟河-官草沟脑深断裂，构成老虎山早古生代弧后盆地蛇绿混杂岩带的北界。地貌特征明显，北东侧为低缓的黄土丘陵区，南西侧为陡峻的山体，遥感影像标志清晰，区内断续出露长约110km，断面倾向西南，倾角50o～70o，舒缓波状延伸。上盘地层主要为海原岩群，局部地段见古近系、新近系及第四系；下盘地层主要为古近系、新近系、第四系，局部见晚-顶志留世旱峡组，为一多期活动的逆断层,第四纪以来表现为左行走滑兼逆冲断层，局部地段呈正断层。断层破碎带极发育，宽数十米-数百米,由碎裂岩、碎粒岩及断层泥组成。沿断裂带走向常与其它断层左阶排列构成拉分盆地的边界走滑断层。工程区场地距离该断裂最近约17.5km。
（4）西华山—南华山南麓断裂（F15）

该断裂位于西华山、南华山南麓，总体走向305o～310o。北西延至甘肃省景泰县交汇于龙沟河-官草沟脑深断裂，区内断续出露长约110km，断面倾向北东，倾角70o～80o。断裂切割了海原岩群、志留系、泥盆系、下白垩统和古近系-新近系，沿断裂带有加里东期花岗闪长岩体和闪长岩脉侵入。在头岔北见海原岩群逆冲于始新世寺口子组之上，破碎带宽约10m，次级褶皱和断裂发育组成入字型构造，显示断裂为左行走滑兼逆冲特征，断层为一多期活动的逆断层。工程区场地距离该断裂最近约5.5km。

（5）月亮山南麓—六盘山西麓断裂（F16）

位于月亮山-六盘山西麓，向南东经隆德沿六盘山西麓直入甘肃省境内，向北西沿屈吴山西南麓直入甘肃省境内接风溶堂-围昌沟深断裂，为景泰老虎山早古生代弧后盆地的南界。它在宁夏境内长约150km，走向北西，平面上呈舒缓波状弧形展布，倾向北东，倾角50o～60o。断层破碎带发育，宽约10～15m，上盘由长城系、白垩系构成；下盘由古近系、新近系和第四系组成。在遥感影像图上线性特征清楚，地貌上构成月亮山山地与黄土丘陵的分界。该断裂为白垩纪六盘山群断陷盆地的西部边界正断层，断面东倾，沿断层上盘沉积有巨厚洪积相三桥组砾岩；在喜马拉雅期陆内造山作用下，该断裂构造反转，形成左行走滑兼逆冲断层，旁侧发育牵引褶皱月亮山背斜等。工程区场地距离该断裂最近约11.7km。

[image: image10.png]R

BWiEs X
TR
NER-LTSFERB L SR PR

BB LT
T

BN LT
MR AT A
Bkl LS
AFET-EIRT AR
BFALLL

M2 Al - R L P
M2 - - P
m2"** FEeE

m!
mt
met!
2
m

m2
M2
23"

FFPPIFPIIPFP

Fu
Fo
Fg
Fy
Fs
Fi

TEHR

BESHL—R R
R L

EEES L
FlE— gL RN
Ll 24

B —RERER

LR BN
FAT—EX KW
ARy 23 UE

A WKL — i LR TR
AR L—E L — AR LR IR R
FRTH RN
AW W

R WA —R LSRR
F AN RRR
Pt —w A LR R
WA —RAE L AT
RS- AR LR




图3.1-4     区域地质构造图（据 《宁夏地质构造分区图》）

新构造运动与地震

新构造与地震活动关系十分密切，地震多发生在深大断裂，构造盆地边缘及深凹陷地区。本地区是地震烈度较强的地区，历史上曾发生过多次地震。沿西华山-南华山-六盘山隆起断褶带的南北两侧断裂在历史上曾发生过多次破坏性地震，是陇西系主旋层控震构造之一。据宁夏地震资料反映，自1920年以来海原地震区不断发生4-5级地震，近期弱震也很频繁。因此沿该隆起断褶带的海原、固原、隆德、西吉和泾源等地未来地震危险性是不容忽视的。但工作区距西华山-南华山-六盘山隆起断褶带较远，活动性断裂构造影响较小。

新近纪末的喜马拉雅运动以来，早期断裂系中的一些断裂重新活动，发展成为海原活动断裂带。自距今约120万年～73万年以来，也即是早更新世末至中更新世初以来，海原活动断裂带开始了其强烈的左旋走滑活动，总水平位移量达几到十几公里，其中最大的左旋水平位移值分布在西华山北麓至干盐池一带，断层将前寒武系变质岩中的大理岩、角闪岩标志层和前寒武系与古近系之间的不整合面以及古近系、新近系之间的界线左旋错开了12.0km～14.5km。据此推算，断裂带自左旋走滑以来平均滑移速率大约为11.7mm/a～19.2mm/a。此外，大地形变测量结果表明：在西、南华山一带，自1971年到1986年，年平均左旋滑移量和倾滑量分别为0.98mm和0.33mm。海原活动断裂带是1920年海原8½级的大地震的发震构造，其地表破裂贯通了整条断裂带，宏观震中位于西华山北麓的石卡关沟一带，地震造成的最大左旋位移量为10m～11m，向断层两侧呈波浪式逐渐衰减。海原断裂带是本区域内规模大、活动性强的全新世活动断裂，也是1920年海原8½级大地震的发震构造。

根据《中国地震动参数区划图》（1：400万）（GB18306-2015），工程区所在原州区张易镇地震动峰值加速度为0.20g，基本地震动加速度反应谱特征周期0.45s，地震基本烈度为Ⅷ度。
气象与水文条件

气象条件
原州区位于宁夏回族自治区南部、黄土高原中部和六盘山东北部，隶属固原市管辖。原州区属于温带大陆性气候，气候温和，四季分明，气温日差较大，无霜期短，降水量少，蒸发量大。
原州区由于地处内陆，地势高亢，又受亚欧大陆及青藏高原气团控制，形成冬季漫长寒冷，春季气温多变，夏季短暂凉爽，秋季降温迅速。春季和夏初雨量偏少，灾害性天气多，区域降水差异大等气候特征。

原州区境内年平均气温约在6℃～6.2℃，最冷处六盘山顶1℃左右，最暖处七营7.7℃左右。常年最冷月份为1月，平均气温-14.3℃，极端最低气温-28.1℃；常年最热月份为7月，平均气温24.7℃，极端最高气温34.6℃。初霜期一般出现在9月下旬，终霜一般在5月上旬，≥2℃的无霜期120天；土壤结冻时间最早始于10月上旬，解冻时间最迟在四月下旬，冻土时间近6个月，最大冻土深1.13m。境内因地形、海拔不同，区域性温差很大，大陆性气候很强，因此昼夜温差很大。
原州区境内多晴朗天气，日照充足，年均日照时数2518.2小时，年日照百分率为57.3%。12月日照百分率最高达7.0%，9月最少仅47.3%。日照时数由北向南递减，北部清水河谷平原地势平坦，可达全日照；西南六盘山区和东北丘陵区，因山丘阻挡日照时数减少。

原州区境内受地理环境影响，形成两个降水特点：一是由北向南降水逐渐增多，至六盘山形成降水中心，年降水量在600mm以上，为原州区地表水的来源区；二是地形复杂，昼夜温差大，加之受西北冷空气侵袭，暴雨频繁，降雨迅猛，山洪较多。

原州区境内主要自然灾害有沙尘暴、干热风、霜冻、冰雹、山洪等，其中以干旱造成的灾害最为严重。

水文地质条件
原州区境内地表水分三系：清水河系、泾河系、渭河系。其中，清水河系包括清水河、冬至河、中河、笕麻河、石景河；泾河系包括颉河、茹河；渭河系包括张易河。境内河流均属季节性河流。

工程区属干旱、半干旱气候区，年降水量较少，地下水运动方向由地势高处向地势低处运动，与地表径流基本一致。工程区地下水可分为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水，均由大气降水补给，并通过蒸发及地表径流排泄，受季节性影响较大。地下水多以下降泉的形式沿河谷分布，出露于地表，汇入河流。地下水位连续，且多为地下水补给河水，但在下游多为河水补给地下水。

本次勘察期间，该河道有地表流水，水量较大。
天然建筑材料

块石料

头营镇张崖料场

张崖块石料场位于头营镇张崖村，距离原州区张易镇约71km。料场名称为宁夏富雷建材有限公司，调查时间为2020年4月29日，调查期间料场正在开采，开采手续齐全。该料场位于344国道与211乡道交汇处，沿211乡道向西21.5km处，211乡道为水泥路，大部分为水泥路宽约5m～6m，多为山路，弯道较多，只适合中小型车辆通过。料场内储量较大。
[image: image11.png]



料场位置示意图
[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



料场处属中低山地貌单元，地形起伏较大，沟道内基岩裸露，山顶为黄土，黄土厚5m～15m，下部为中元古界王全口组（Pt22w）灰、浅灰色厚层白云岩、白云质灰岩，下部为板岩、砂岩，致密坚硬，层状结构，块状构造，岩体较完整，单层厚度0.5m～1m，厚层状。岩体中裂隙发育，裂隙宽度0.2cm～0.5cm，裂隙内均为钙质充填，充填物致密。饱和抗压强度大于60MPa、软化系数大于0.85、干密度2.6t/m3。
根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2015）的规定，符合质量要求，可以使用。
甘肃定西通渭花湾石料场

块石料场位于甘肃省定西市通渭县陇川镇花湾村，距离原州区张易镇约118km。料场名称为通渭县良贤矿业有限责任公司，调查时间为2023年8月14日，调查期间料场正在开采，开采手续齐全。该料场多为山路，弯道较多，有大型运输车出入。料场内储量较大。

料场处属矿区位于中低山地貌区，海拔一般在 1950m～2520m 之间，下部为三叠系上统（T3ηγ）斑状花岗岩，矿体基本出露于地表，呈块状产出。斑状花岗岩为灰色、灰白色，似斑状结构，块状构造，局部节理较发育。 斑晶为斜长石、钾长石等，粒径大于5mm，个别达十几毫米。基质为斜长石、钾长石、 石英等，粒径0.5mm～2mm。矿体规模不大，矿体沿沟展布，南北长约640m，东西宽约 190m， 内部构造简单，块体较稳定。矿体表面第四系黄土覆盖，覆盖层厚 0.5m～2m，覆盖较薄。岩石单项抗压强度天然状态下为 108.2Mpa，饱和状态下为 80.6Mpa，干燥状态下为131.4Mpa ，压碎值指标8%，坚固性7%。
[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2015）的规定，符合质量要求，可以使用。
粗骨料

头营镇张崖料场

张崖料场位于头营镇张崖村，距离原州区张易镇约71km。和块石料为一家，粗骨料为人工骨料，为块石料的破碎料，岩性为中元古界王全口组（Pt22w）灰、浅灰色厚层白云岩、白云质灰岩，下部为板岩、砂岩，致密坚硬，层状结构，块状构造，岩体较完整。
人工粗骨料评价表
	序 号
	项 目
	规范指标
	实际数值
	评 价

	1
	表观密度（g/cm3）
	＞2.60
	
	满足要求

	2
	堆积密度（g/cm3）
	＞1.60
	
	满足要求

	3
	孔隙率
	＜45%
	<40%
	满足要求

	4
	吸水率
	＜2.5%
	＜2.0%
	满足要求

	5
	针片状颗粒含量
	＜15%
	＜10%
	满足要求

	6
	含泥量（粘、粉粒）
	＜1%
	＜0.2%
	满足要求

	7
	硫酸盐及硫化物含量（SO3）
	＜1.0%
	0.1%
	满足要求

	8
	有机质含量
	浅于标准色
	浅于标准色
	满足要求

	9
	粒度模数
	宜采用6.25-8.30
	
	满足要求

	10
	轻物质含量
	≤1%
	
	满足要求


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



料场现状照片
根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2015）的规定，各项指标符合粗骨料的质量要。
甘肃定西通渭花湾料场

料场位于甘肃省定西市通渭县陇川镇花湾村，距离原州区张易镇约118km。和块石料为一家，粗骨料为人工骨料，为块石料的破碎料，岩性为三叠系上统（T3ηγ）斑状花岗岩。
人工粗骨料评价表
	序 号
	项 目
	规范指标
	实际数值
	评 价

	1
	表观密度（g/cm3）
	＞2.60
	2.65
	满足要求

	2
	堆积密度（g/cm3）
	＞1.60
	1.57
	稍低

	3
	孔隙率
	＜45%
	41%
	满足要求

	4
	吸水率
	＜2.5%
	＜2.0%
	满足要求

	5
	针片状颗粒含量
	＜15%
	5%
	满足要求

	6
	含泥量（粘、粉粒）
	＜1%
	0.4%
	满足要求

	7
	硫酸盐及硫化物含量（SO3）
	＜1.0%
	0.1%
	满足要求

	8
	有机质含量
	浅于标准色
	浅于标准色
	满足要求

	9
	粒度模数
	宜采用6.25-8.30
	
	满足要求

	10
	轻物质含量
	≤1%
	
	满足要求


根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2015）的规定，除堆积密度稍低外，其余各项指标符合粗骨料的质量要。
细骨料

吴家河湾料场

吴家河湾料场位于同心县城以北10km，吴家河湾以东河谷中，距离原州区张易镇约160km。属清水河Ⅱ级阶地，地形由东向西倾斜。家河湾河谷由东向西展布，河床宽度30m～40m，两侧发育Ⅰ级阶地，高出河床3m，左右岸Ⅰ级阶地宽度5m。河床无地表水，地下水埋深较大。开采区地形杂乱，多形成直立的陡崖。 


[image: image18.png]R E BRI B i 2

)

1
FefE (um)

iR &)





地层为第四系全新统冲洪积物，岩性为角砾，杂色，稍湿，中密-密实状态，磨圆度差，分选性差，一般粒径10mm～20mm，大于2mm的颗粒占总重的60%～70%，成分为灰岩、砂岩、变质岩等，粗细砂、砂壤土充填。含10%左右的碎石。夹有数层壤土、砂壤土薄层。

上部有1m左右的壤土层，有用层厚度5m，面积3000×100m2，混合料总储量150万m3，已经开采50万m3，剩余100万m3。由于角砾中含泥量较大，现场采用水洗筛选的方法，分选角砾和砂子，细骨料储量约40万m3。正在开采，开采条件良好，位于李石线公路旁边，交通便利。

吴家河湾细骨料评价表

	序 号
	项 目
	规范指标
	实际数值
	评 价

	1
	表观密度（g/cm3）
	＞2.55
	2.66-2.67
	满足要求

	2
	堆积密度（g/cm3）
	＞1.50
	1.65-1.69
	满足要求

	3
	孔隙率
	＜40%
	37-38%
	满足要求

	4
	云母含量
	＜2%
	0.15-0.2%
	满足要求

	5
	含泥量（粘、粉粒）
	＜3%
	4.9-7.4%
	满足要求

	6
	硫酸盐及硫化物含量(SO3)
	＜1%
	0.07-0.08%
	满足要求

	7
	有机质含量
	浅于标准色
	浅于标准色
	满足要求

	8
	轻物质含量
	≤1%
	0.2%
	满足要求

	9
	细度
	细度模数
	2.5-3.5为宜
	2.6-2.8
	满足要求

	平均粒径
	0.36-0.50mm为宜
	0.37-0.4
	满足要求


根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251–2015）的规定，符合细骨料的质量要求，但是颗粒级配曲线显示，该细骨料处于粗砂和中砂范围内，依据细度模数判定，该砂料属于中砂，但 2.5mm～5.0mm筛孔累计筛余百分数均超出标准范围，筛选后可以使用。

海原县三河镇六窑村料场

料场注册公司为宁夏义福茂工贸有限公司，距离原州区张易镇约77km。调查总储量约50万m3（调查日期2021.8.2），日加工量1000方。河道内的天然砂经过筛选淘洗可以作为建筑材料使用，现料场开采已形成一定规模，属外购料。料源以清水河下部砾砂、角砾层为主。土黄色间浅红色，稍密—中密，砾石直径一般2mm～15mm，亚棱角形，成分为灰岩、砂岩、石英岩为主。大于2mm的颗粒占70%，壤土及砂充填，泥质含量15%。上部壤土覆盖厚约4m～5m。距同心县约65km，交通方便。

[image: image19.jpg]



料场现状示意图
[image: image20.png]0.158 0.316 0.632 1264 2.528 5.056
— 1 ;o
10
A
T —aw
~ . I e
= 4l E:1
& 5 ras
1= of 0z
= | e
7 . 2021-D4-9
/ 80
— o

FefE (um)





现成品砂颗分曲线
现场最大粒径成品砂为过6mm或7mm筛时所得，其它指标均满足规范要求，仅细度模数、平均粒径稍大，根据天然砂颗分曲线，按照规范要求采用10mm筛，过筛淘洗后可满足规范要求，也可适当增加2.5mm以上的颗粒含量即可满足规范要求。
[image: image21.png]—*+—2021-D4-10

——2021-D4-11

2021-D4-12

S

LRER ()





天然砂颗分曲线
海原县三河镇六窑村料场评价表

	序号
	项 目
	规范指标
	实际数值
	评 价

	1
	表观密度（g/cm3）
	＞2.5
	2.57-2.64
	满足

	2
	堆积密度（g/cm3）
	＞1.50
	1.56
	满足

	3
	云母含量
	＜2%
	0.6-0.7
	满足

	4
	含泥量（粘、粉粒）
	＜3%
	2.5-3.4
	稍偏大

	5
	硫酸盐及硫化物含量(SO3)
	＜1%
	0.2-0.3
	满足

	6
	有机质含量
	浅于标准色
	浅于标准色
	满足

	7
	轻物质含量
	＜1%
	0.2-0.3
	满足

	8
	碱活性（砂浆棒法14d）
	＜0.1%
	0.05-0.07
	满足

	9
	坚固性（有抗冻要求）
	≤8.0
	3.0
	满足

	10
	细度模数
	2.0-3.0
	3.1-3.2
	稍偏大

	11
	平均粒径
	0.29-0.43mm
	0.46-0.47
	稍偏大


根据天然砂颗分曲线可知，0.158mm～10mm之间的颗粒含量65%～80%，剩余储量可满足工程需要。

工程任务和规模

基本情况

自然条件

地理位置

固原市原州区位于宁夏南部山区清水河上游的六盘山东北部，地理位置介于东经105°58ˊ-106°32ˊ,北纬35°34′-36°20′,东面与固原市彭阳县接壤，西面毗邻固原 市西吉县，南接隆德县和泾原县，北邻中卫市海原县。县域南北长81km，东西宽40km。全县土地总面积2739.01km2。

张易镇地处原州区西南部，六盘山西侧，东与开城镇毗邻，南与隆德县观庄乡接壤，西与西吉县什字乡、马莲乡、偏城乡为邻，北与中河乡相连， 行政区域面积284.16km2，距固原市区约30km，张易镇辖15个行政村150个自然村，常住人口0.8万户1.88万人。

  [image: image22.jpg]



图4.1-1    项目区区域位置图

自然概况

张易镇地处原州区西南部，距固原市区约30km，属大陆性气候带的边缘，为中温带半干旱到干旱过渡地区，雨量较少，多年平均降水量458mm，虽高于全区平均值，但时空分布极不平衡，降水量呈南多北少趋势。冬季（12-2月）降雪很少，只占全年降水总量的2.7%；春季（3-5月）占全年降水总量的18.2%左右，常有春旱发生；夏季（6-8月）占全年降水总量的56.0%；秋季（9-11月）占全年降水总量的23.2%。雨季较迟，主要集中在7-9三个月，约占全年总降水量的56.6%，并多以暴雨、冰雹等灾害的形式出现，农业生育期有效降水量少。蒸发强烈，多年平均水面蒸发量为880mm（E601），干旱指数1.6。全年多风，冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速2.6m/s。年平均气温5.1℃，大部分地区在4-7℃，大于10℃的有效积温为2080.8℃，最高温出现在夏季七月份，最低温出现在冬季一月份。年光照时数2300h以上，无霜期短，平均120d，当地最大冻土深度为1.21m。
社会经济概况

截止2023年12月，原州区全区长住人口为47.91万人，其中：乡村人口19.77万人，城镇人口28.14万人，分别占总人口的41.26%和58.74%；回族人口23.71万人，占总人口的49.5%。耕地面积130.2万亩，农业人口人均耕地4.83亩，人口密度172.1人/km2。

2023年全年全区实现生产总值184.33亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%，其中第一产业实现加值27.01亿元，同比增长8.7％;第二产业实现增加值29.45亿元，同比增长2.8％;第三产业实现增加值127.87亿元，同比增长5.3％。第一产业增加值占地区生产总值的比重为14.7%，第二产业增加值比重为16.0%，第三产业增加值比重为69.3%。

2023年，全区全体居民人均可支配收入25725元，同比增长8.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入38530元，同比增长5.3%；农村居民人均可支配收入16131元，同比增长8.8%。全区全体居民人均消费支出17656.4元，同比增长50%。按常住地分，城镇居民人均消费支出25851.2元，同比增长2.2%；农村居民人均消费支出11516.7元，同比增长5.7%。
张易镇区域面积295km2，耕地面积22.2万亩，其中退耕地5万亩、水浇地1.95万亩，马铃薯、草畜、小秋杂粮等特色种养殖及劳务产业为辖区增收主导产业，2023年全镇人均可支配收入达到13706元，比上年增长9.9%。

水源工程现状及存在问题 

水库现状

上滩水库为张易片区人饮供水水源调蓄库，水库工程于2016年批复开工建设，2017年建成运行，水库工程设计供水范围为原州区农村供水张易片区，设计供水总人口为3.98万人，95%供水保证率时可供水量为48万m3。该水库位于原州区张易镇境内，距张易镇东北侧约8km，位于开城沟及段才沟交汇处下游800m处，坝址以上集水面积11.58km2。水库主要拦截开城沟、段才沟、石窑沟和莲花沟地表水，水库总库容80.8万m3，其中淤积库容13万m3，调节库容41万m3，防洪库容14.08万m3，大坝为碾压式均质土坝，最大坝高23.2m，坝轴线长度340m。水库正常蓄水位2240.93m，设计洪水位为2242.68m，校核洪水为2244.04m，水库坝址多年平均入库水量为98万m3。

[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



图4.2‑1上滩水库
水厂现状

水厂基本情况
张易片区用水通过上滩水厂进行净化处理，加压后扬水至东北侧山峁2000m3高位蓄水池，出蓄水池接张易片区南北干管为张易片区供水，设计流量0.02m3/s。

  （1）水厂供水范围、水厂规模及水处理工艺

上滩水厂设计为原州区张易片区供水，供水范围覆盖原州区张易片区的15个行政村。设计净水厂处理能力1700m3/d，水厂水处理工艺采用一体式水处理设备，之后又增设了除硬工艺。水厂建成后由原州区水务局下属的原州区农村供水管理站运行管理，目前交由宁夏六盘山水务有限公司管理。

[image: image25.jpg]



图4.2‑2    上滩水厂平面布置图

表4.2-1                      上滩水厂统计表
	序号
	片区
	水源
	水厂
	位置
	建设年代
	设计单位
	建设单位
	水厂设计能力（m3/d）
	备注

	1
	张易片区
	地表截浅+上滩水库
	上滩
	张易
	2016年
	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司
	宁夏水务投资集团
	1700
	　


[image: image26.jpg]e 4-1 T EHiRE

4.2.5.4 TEZHH

B B eI N LMK ST OUGE, T ERBEA K. B seak \ pesmtid it i
R 7K B 703 /N A7 -




图4.2-3   上滩水厂水处理工艺流程图

（2）水厂布置

水厂位于上滩水库下游左侧台地上，距水库下游坝坡脚约300m，扬水管线入净水厂口水压高程为2232.0m，总占地面积3335m2，水厂总建筑面积698.83m2，其中水处理间162.36m2，清水池144m2，加压泵坑27.34m2，综合办公室305.73m2 ，原水自西侧进入水厂后接入净水系统，净化后的水自北侧出厂清水池，经加压后入2000m3高位蓄水池，出蓄水池接张易片区供水管网。

水处理间内设置1台氧化处理设备，2台一体式净水装置，可根据供水情况，同时运行，也可单独运行，净高6.0m，罐体采用武钢优质Q235A钢材，钢板厚度8cm，氧化罐尺寸Φ1800×4500，氧化时间12min，过滤罐尺寸Φ2500×4100，采用石英砂及无烟煤双层滤料。

[image: image27.jpg]2023/05/1 0927




 [image: image28.png]



   图4.2-4  上滩净水厂                图4.2-5  净水设备
[image: image29.jpg]


  [image: image30.jpg]



图4.2-6  消毒设备

水厂工艺、设备评价
（1）水厂近三年实际供水量及进出厂水质

根据水厂实际记录，上滩水厂近三年实际供水量统计见下表4.2-2。2024-2025年上半年进出厂水质检测结果见下表4.2-3～4.2-4，出水水质指标平衡图见图4.2-7。可见可见水厂需水量大于设计规模，进出厂水水质硫酸盐、氟化物均不达标。
表4.2-2               上滩水厂近三年实际供水量统计表       单位：万m3
	年份
	年供水水量
	最大供水月份
	最大月供水水量
	最大日供水水量

	2023
	71.62
	5
	7.35
	2690

	2024
	74.86
	10
	7.51
	2800

	2025（1-6月）
	48.58
	5
	7.39
	2890


表4.2-3                   上滩水库库区水水质化验表

	化验时间
	检验项目
	国家标准极限值(mg/L)
	检验结果
	备注

	2024第一季度
	氨氮
	0.5
	0.02
	达标

	
	硫酸盐
	250
	341
	不达标

	
	氯化物
	250
	24
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.0605
	达标

	
	氟化物
	1
	1.77
	不达标

	2024第二季度
	氨氮
	0.5
	0.08
	达标

	
	硫酸盐
	250
	329
	不达标

	
	氯化物
	250
	90.1
	达标

	
	硝酸盐
	10
	3.58
	达标

	
	氟化物
	1
	1.32
	不达标

	2024第三季度
	氨氮
	0.5
	0.14
	达标

	
	硫酸盐
	250
	361
	不达标

	
	氯化物
	250
	45
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.61
	达标

	
	氟化物
	1
	1.28
	不达标

	2024第四季度
	氨氮
	0.5
	0.18
	达标

	
	硫酸盐
	250
	267
	不达标

	
	氯化物
	250
	40
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.88
	达标

	
	氟化物
	1
	1.36
	不达标

	2025第一季度
	氨氮
	0.5
	0.03
	达标

	
	硫酸盐
	250
	313
	不达标

	
	氯化物
	250
	29
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.35
	达标

	
	氟化物
	1
	1.15
	不达标

	2025第二季度
	氨氮
	0.5
	0.15
	达标

	
	硫酸盐
	250
	317
	不达标

	
	氯化物
	250
	33
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.44
	达标

	
	氟化物
	1
	1.1
	不达标


表4.2-4                   上滩水厂出厂水水质化验表

	化验时间
	检验项目
	国家标准极限值(mg/L)
	检验结果
	备注

	2024第一季度
	氨氮
	0.5
	0.489
	达标

	
	硫酸盐
	250
	283
	不达标

	
	氯化物
	250
	97.8
	达标

	
	硝酸盐
	10
	4.14
	达标

	
	氟化物
	1
	1.22
	不达标

	2024第二季度
	氨氮
	0.5
	0.14
	达标

	
	硫酸盐
	250
	261
	不达标

	
	氯化物
	250
	9
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.99
	达标

	
	氟化物
	1
	1.07
	不达标

	2024第三季度
	氨氮
	0.5
	0.06
	达标

	
	硫酸盐
	250
	267
	不达标

	
	氯化物
	250
	93.2
	达标

	
	硝酸盐
	10
	3.59
	达标

	
	氟化物
	1
	1.11
	不达标

	2024第四季度
	氨氮
	0.5
	0.15
	达标

	
	硫酸盐
	250
	255
	不达标

	
	氯化物
	250
	46
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.82
	达标

	
	氟化物
	1
	1.14
	不达标

	2025第一季度
	氨氮
	0.5
	0.03
	达标

	
	硫酸盐
	250
	265
	不达标

	
	氯化物
	250
	29
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.35
	达标

	
	氟化物
	1
	1.09
	不达标

	2025第二季度
	氨氮
	0.5
	0.16
	达标

	
	硫酸盐
	250
	254
	不达标

	
	氯化物
	250
	33
	达标

	
	硝酸盐
	10
	0.47
	达标

	
	氟化物
	1
	1.05
	不达标


[image: image31.png]FALEE R (EMEK) ) 20244F

A220254
202555 SR
202555 F IR
202455 U GRALY)
20245 S Y ——————
20244 SR
202455~ FERALY)

0 02 04 06 08

-

12

W W E SRR R (me/L)

14




[image: image32.png]RS ER (HMK) D 20244
%220254F

202555 LM L
20245 =TI
20245 LML

0 2 4 6 8 10

WK W E SRR R i (me/L)

12




[image: image33.png]IR (LK) D 202445
20254F

202553 {4
202453 {4
20243~ FIEHRR

230 240 250 260 270 280

BRI W SRR R (me/L)

290




[image: image34.png]ARMK R (LMK D 2024442025
4§

202555 ~FEEE
20255 AR
20243 YR AR
202435 = F IR
202455 “FJEEE
202458~ FEAK

0 01 0.2 0.3 04 0.5

WK W AR R (me/L)

0.6




[image: image35.png]SRR (oK) ) 20244742025

4E
20255 ~FLAMY) ==
20245 =FL A
20243 FL A
0 50 100 150 200 250

WK W E SRR R (me/L)

300




图4.2-7 出水水质指标平衡图

（2）水厂工艺设备评价

①水质检测结论
根据2024年、2025年的检测结果和《固原市2024年生活饮用水水质卫生监测工作专业技术报告》（见附件），显示上滩水厂硫酸盐、氟化物超标，出水水质不稳定，达不到供水要求。

②工艺评价
现状工艺核心在于超滤膜及反渗膜，超滤膜的使用年限为5-8年，反渗膜的使用年限为3-5年，均已达到使用年限，出水水质无法达到生活饮用水卫生标准。反渗透膜照片见下图4.2-7。

[image: image36.jpg]L ' " ,

y
’
by

) wcl Q. g e i

v

2025.08.01 10:29
Sall B

>
-




图4.2-7   反渗透膜现状照片
③设备、厂房评价
现状主要设备有氧化池、一体化除硬度装置、反渗透设备、加药消毒设备（絮凝剂投加罐、消毒罐）等。照片见下图4.2-8。可见一体化除硬度装置侧板鼓起，根据工作人员介绍，一体式净水装置现状带病运行，加药消毒设备运行正常。

现状主要厂房有值班室及泵房、反渗透设备间、净水设备间、除硬度设备间及加药、消毒间。其中除硬度设备间为轻钢房，其余厂房均为砖混结构，结构良好未见裂缝等损坏。

[image: image37.png]2025.08.01 10:34





图4.2-8   絮凝剂投加罐现状照片

[image: image38.png][vveTTTy

D,
V7o
e

e
=27/

==





图4.2-9   消毒罐现状照片
[image: image39.png]



图4.2-10   氧化池现状照片

[image: image40.png]



图4.2-11   一体化除硬度装置现状照片（1）

[image: image41.png]



图4.2-12   一体化除硬度装置现状照片（2）

④综合评价
由于原水硫酸盐及氟化物超标，现状核心设备（超滤膜及反渗膜）等均已达到使用年限，出水水质无法达到生活饮用水卫生标准。为保证供水安全，考虑在现状制水车间旁再增加一套制水车间，扩建规模为2200m³/d。由于现有厂房尺寸不满足新增设备要求，故不考虑利用原厂房。现状可利用设备为加药消毒设备（絮凝剂投加罐、消毒罐），其余设备按备用考虑。

上滩水厂原设计工艺、后续增设除硬工艺及本次设计工艺三种工艺之间属并联关系，工艺关系图见下图4.2-13。
[image: image42.png]g

7l i) & AN

=

FAKHENEIE

T T FAREM
BRI K EE | TLRFOK BT

LR R B R E K LR — %R 5
T e B B
JEK 1 l

— UK ~ KA = E = KA R B

-

RAKHENHIE =





图4.2-13  上滩水厂原设计工艺、后续增设除硬工艺及本次设计工艺各工艺关系图

存在的主要问题

（1）上滩水厂处理规模不足

根据水量计算及近几年实际运行情况，上滩水厂目前1700m3/d的处理规模不能满足张易片区用水需求。
（2）上滩水厂水质部分指标达不到饮水用水标准

上滩水库上游截引沟道水质硫酸盐、氟化物等部分指标达不到生活饮水用水标准，上滩水厂目前不具备对上述水质指标的处理能力，需对上滩水厂升级改造。

工程建设的必要性与可行性

工程建设的必要性

是保证张易镇生活用水的迫切需要

根据水量计算及近几年实际运行情况，上滩水厂目前1700m3/d的处理规模不能满足张易片区用水需求，在用水高峰期尤为明显。通过本工程的实施，可提高上滩水厂处理规模，解决张易片区用水需求。故兴建本工程是张易镇生活用水的迫切需要。

是确保项目区人民群众喝上“放心水”的有力举措
上滩水库上游截引沟道水质硫酸盐、氟化物等部分指标达不到生活饮水标准，而上滩水厂目前不具备对上述水质指标的处理能力。通过本工程的实施，可提升上滩水厂水质处理能力，使水源满足生活饮水标准，确保项目区人民群众喝上“放心水”。 故兴建本工程是确保项目区人民群众喝上“放心水”的有力举措。

工程建设的可行性

原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程主要以解决原州区张易镇饮水问题为主要目标，工程的建设水源可靠，建设目标明确，工程建设是张易镇生活用水的迫切需要，是确保让项目区人民群众喝上“放心水”有力举措，目前该项目已列入原州区2025年乡村振兴项目库，资金有保障；根据现场实地勘查，不存在施工不可抗拒的影响因素，工程技术可行，经综合评估本工程的建设是可行的。

工程任务

本工程任务为：通过提高上滩水厂处理规模，并处理上滩水库水质使其达到生活用水标准，以解决张易片区人饮用水需求。
工程设计标准

设计水平年

现状年为2024年，工程设计水平年采用2028年。

设计保证率

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）、《室外给水设计标准》（GB50013－2018）以及水利部关于农村饮水安全的标准等，结合本项目特点，与宁夏中南部城乡饮水安全连通工程原州区受水区连通工程供水保证率保持一致，城镇生活和农村人畜饮水供水保证率采用95%。

用水标准

根据社会发展和群众生活水平提高，居民生活最高日用水定额：设计标准70L/（人•d），供水方式采用集中供水。

工程规模
供水范围及供水对象
供水范围分为人饮供水、规模化养殖供水。人饮供水范围为张易镇已建的8处农村集中供水工程受益区域；规模化养殖范围为规模化养殖场13处，共养殖肉牛9100头、猪900头、羊3250只。
需水量计算

生活需水量
张易片区2024年户籍人口2.12万人，常驻人口18780人，城镇化率58.21%，人口自然增长率5.89‰。计算设计水平年人口见下表4.6-1。由于设计水平年人口较现状人口少，故需水量按现状水平年计算。

根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号文），原州区城市居民家庭生活用水定额为110L/人•d，农村生活用水定额为70L/人•d，本次以常驻人口来预测需水量。

综合损失系数K：考虑管网漏失水量、未预见水量两项合计为10%，净水厂自用水量5%K=（1+10%）×（1+5%）=1.155。

需水量预测表见下表4.6-1。

表4.6-1                    张易片区农村需水量预测表

	序号
	行政村
	现状人口（人）
	设计水平年人口（人）
	净年需水量
	水源年需水量

	
	
	
	
	（万m3）
	（万m3）

	1
	陈沟村
	1053
	779
	2.69 
	3.12 

	2
	大店村
	478
	354
	1.22 
	1.42 

	3
	贺套村
	1156
	855
	2.95 
	3.43 

	4
	红庄村
	866
	641
	2.21 
	2.57 

	5
	黄堡村
	2255
	1668
	5.76 
	6.68 

	6
	马场村
	358
	265
	0.91 
	1.06 

	7
	毛庄村
	1517
	1122
	3.88 
	4.50 

	8
	南湾村
	589
	436
	1.50 
	1.75 

	9
	上马泉村
	1086
	803
	2.77 
	3.22 

	10
	宋洼村
	986
	729
	2.52 
	2.92 

	11
	田堡村
	955
	706
	2.44 
	2.83 

	12
	驼巷村
	1500
	1110
	3.83 
	4.45 

	13
	闫关村
	1602
	1185
	4.09 
	4.75 

	14
	盐泥村
	2007
	1485
	5.13 
	5.95 

	15
	张易村
	2372
	1755
	6.06 
	7.03 

	合计
	18780
	13891
	47.98
	55.66 


规模化养殖需水量

项目区现有规模化养殖82处，共养殖肉牛9417头、猪627头、羊1660只。养殖户统计见下表4.6-2～4.6-4。

表4.6-2                        肉牛养殖统计表

	序号
	类别
	数量
	所在村组

	1
	肉牛
	635
	上马泉村

	2
	肉牛
	131
	闫关村

	3
	肉牛
	128
	闫关村

	4
	肉牛
	131
	闫关村

	5
	肉牛
	129
	闫关村

	6
	肉牛
	130
	闫关村

	7
	肉牛
	131
	闫关村

	8
	肉牛
	131
	闫关村

	9
	肉牛
	131
	闫关村

	10
	肉牛
	126
	黄堡村

	11
	肉牛
	115
	黄堡村

	12
	肉牛
	118
	黄堡村

	13
	肉牛
	104
	黄堡村

	14
	肉牛
	121
	黄堡村

	15
	肉牛
	112
	黄堡村

	16
	肉牛
	127
	黄堡村

	17
	肉牛
	126
	黄堡村

	18
	肉牛
	124
	黄堡村

	19
	肉牛
	129
	黄堡村

	20
	肉牛
	128
	黄堡村

	21
	肉牛
	130
	闫关村

	22
	肉牛
	131
	张易村

	23
	肉牛
	129
	黄堡村

	24
	肉牛
	114
	黄堡村

	25
	肉牛
	110
	黄堡村

	26
	肉牛
	102
	黄堡村

	27
	肉牛
	105
	黄堡村

	28
	肉牛
	125
	驼巷村

	29
	肉牛
	107
	毛庄村

	30
	肉牛
	125
	驼巷村

	31
	肉牛
	112
	大店村

	32
	肉牛
	116
	闫关村

	33
	肉牛
	112
	大店村

	34
	肉牛
	129
	黄堡村

	35
	肉牛
	114
	黄堡村

	36
	肉牛
	110
	黄堡村

	37
	肉牛
	123
	闫关村

	38
	肉牛
	102
	黄堡村

	39
	肉牛
	107
	毛庄村

	40
	肉牛
	131
	闫关村

	41
	肉牛
	116
	闫关村

	42
	肉牛
	105
	闫关村

	43
	肉牛
	112
	闫关村

	44
	肉牛
	108
	闫关村

	45
	肉牛
	121
	闫关村

	46
	肉牛
	108
	闫关村

	47
	肉牛
	110
	闫关村

	48
	肉牛
	108
	闫关村

	49
	肉牛
	112
	闫关村

	50
	肉牛
	117
	闫关村

	51
	肉牛
	105
	黄堡村

	52
	肉牛
	108
	黄堡村

	53
	肉牛
	102
	黄堡村

	54
	肉牛
	114
	黄堡村

	55
	肉牛
	106
	黄堡村

	56
	肉牛
	115
	黄堡村

	57
	肉牛
	121
	黄堡村

	58
	肉牛
	122
	黄堡村

	59
	肉牛
	105
	黄堡村

	60
	肉牛
	107
	黄堡村

	61
	肉牛
	106
	黄堡村

	62
	肉牛
	107
	黄堡村

	63
	肉牛
	108
	黄堡村

	64
	肉牛
	102
	黄堡村

	65
	肉牛
	109
	黄堡村

	66
	肉牛
	103
	黄堡村

	67
	肉牛
	105
	黄堡村

	68
	肉牛
	112
	黄堡村

	69
	肉牛
	105
	黄堡村

	70
	肉牛
	118
	黄堡村

	71
	肉牛
	106
	黄堡村

	72
	肉牛
	124
	黄堡村

	73
	肉牛
	118
	黄堡村

	74
	肉牛
	106
	黄堡村

	75
	肉牛
	107
	黄堡村

	76
	肉牛
	103
	黄堡村

	77
	肉牛
	115
	黄堡村

	合计
	
	9417
	


表4.6-3                         羊养殖统计表

	序号
	类别
	数量
	所在村组

	1
	羊
	570
	毛庄村

	2
	羊
	530
	红庄村

	3
	羊
	560
	毛庄村

	合计
	
	1660
	


表4.6-4                         猪养殖统计表

	序号
	类别
	数量
	所在村组

	1
	猪
	309
	陈沟村

	2
	猪
	318
	张易村

	合计
	
	627
	


根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号文），肉牛用水定额为50L/头•d，猪用水定额为40L/头•d，羊用水定额为8L/只•d。

综合损失系数K：考虑管网漏失水量、未预见水量两项合计为10%，净水厂自用水量5%K=（1+10%）×（1+5%）=1.155。

规模化养殖需水量预测表见下表4.6-5。

表4.6-5                   张易片区规模化养殖需水量预测表

	名称 
	数量
	用水定额
	净年需水量
	水源年需水量

	
	（头/只）
	（L/d）
	（万m3）
	（万m3）

	肉牛
	9417
	50
	17.19 
	19.94 

	猪
	627
	40
	0.92 
	1.06 

	羊
	1660
	8
	0.48 
	0.56 

	合计
	
	
	18.59 
	21.56 


总需水量

现状年总需水量为66.57万m3，其中，生活需水量47.98万m3，规模化养殖业18.59万m3，灌溉需水量2.00万m3；水库水源总需水量为77.22万m3，其中，生活需水量55.66万m3，规模化养殖业21.56万m3。
表4.6-2                        需水量计算汇总表                单位：万 m3
	项 目
	生活
	规模化养殖
	合计

	净需水量
	47.98
	18.59 
	66.57 

	水源需水量
	55.66
	21.56 
	77.22 


水厂规模计算
根据需水量计算，确定水厂规模为77.22万m3/365d=2145m3/d。故水厂规模拟定为2200m3/d。
水量平衡分析
根据《原州区上滩水库工程初步设计报告（审定稿）》（宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司），上滩水库为多年调节水库，原设计年需水量为50.22万m3，通过长系列逐月径流水量调节计算，上滩水库在年需水量50.22万m3时月供水保证程度为95%。本次设计年需水量为77.52万m3，保证程度必然达不到95%。需考虑对上滩水库进行补水。经现场踏勘，拟自田堡沟下游沟口处新建壅水坝取水，通过加压泵站扬水8.44km至上滩水库为其补水。

田堡沟截引工程简介
拟建田堡沟截引工程位于田堡沟田堡沟下游沟口处。田堡沟为马莲川河左岸一级支流，属葫芦河流域，隶属于原州区张易镇，距张易镇人民政府约1.0km，距固原市约43km。田堡沟发源于六盘山西麓，项目区位于东经106°4′50.1″，北纬35°48′40.0″，总流域面积42.81km2，项目区上游建有一座小（二）型水库，一座中型淤地坝，上游水利工程面积为7.51km2，扣除上游水库及淤地坝面积后，项目区区间面积为35.3km2。流域地势由东向西倾斜，属黄土丘陵沟壑区，源头为六盘山西侧，上游植被较好；中下游侵蚀较为严重，沟谷较窄，多呈“U”字型，河道两岸台地、村庄比较密集。
工程自田堡沟下游沟口处新建壅水坝取水，在壅水坝左岸新建分水闸及冲沙闸，分水闸后接引水管道至新建集水井，在集水井内安置潜水泵，潜水泵后接扬水管道，管道沿田堡河右侧河道滩地由西向东布设，于田堡村处折向北布设，穿越莲花沟后沿莲花沟右侧河道滩地由西向东布设，末端通过新建陡坡、消力池接入上滩水库左岸岸坡。加压泵站净扬程201.8m，总扬程264.4m，扬水管道总长8.44km。本次项目区位置见图4.6-1。

[image: image43.jpg]"

5
-





图4.6-1  田堡沟截引工程总体平面布置图

拟建田堡沟截引工程95%的引水量见表4.6-3。
表4.6-3                  拟建田堡沟截引工程引水量表           单位：万 m3
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	截引工程引水量(万m3)
	3.92
	5.46
	5.18
	4.62
	5.88
	4.34
	3.5
	7
	6.3
	5.6
	4.62
	4.34


因资金限制，本次先实施上滩水厂水质提升改造工程，截引工程作为本工程二期项目，待后续资金落实后再行实施。
来水量
拟建田堡沟截引工程95%的引水量见表4.6-3。根据《原州区上滩水库工程初步设计报告（审定稿）》（宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司），上滩水库扣除蒸发渗漏损失后的长系列净水量列入表4.6-4第3-8列。
水量调节计算
(1) 调节计算原则及方法

拟定上滩水库调节计算原则及方法如下：

① 调节库容按照长系列逐月时历法计算，根据1957~2013年逐月来水过程（即截引沟道引水过程+自产径流过程）扣除调蓄水库蒸发及渗漏损失后即为入库净径流系列，以此作为水库来水过程。再计入拟建田堡沟截引工程引水量（表4.6-4第9列），即为水库可供总水量（表4.6-4第10列）。
② 本次设计总需水量为77.52万m3。
③ 来水过程减去需供水过程可得逐月余缺水情况，以1957年1月初为起点逐月进行调节计算，直至2013年12月末。水库调节库容以原设计调节水库41.0万m3为准。
④根据水库蓄水量情况判断每月供水是否能够保证（供水破坏程度10％以内按保证统计）。

⑤ 根据水库供水量判断每月供水保证程度，进而统计供水保证的月份，计算供水保证率。
⑥ 上滩水库城乡生活供水保证率为95%。。
 (2) 用水过程

用水过程即为上滩水库逐月需供水量，生活用水暂不考虑季节影响，按全年需供水量77.22万m3、365天平均计算，月均用水量6.43万m3，日均用水量2145m3。
 (3) 调节计算结果
依据以上调节计算原则和方法，假设不同的调节库容进行长系列逐月调节试算。径流调节逐月计算见表4.5-4。计算结果统计表见表4.5-5。
根据表4.5-5，上滩水库扣除生态基流、蒸发渗漏损失后的多年平均入库水量为88.26万m3，计入田堡沟截引工程引水量60.76万m3，总可供水量为149.01万m3，调节库容为41万m3时，需供水77.56万m3，供水保证率达到95%时实际供水量为76.45万m3。

水库水量平衡图见下图4.6-2。

[image: image44.png]******************************************************************************************************************************************************************************************

149. 02 i 149. 02 in'
¢ ¢
A R sl TR || | Ak ok
88. 26 /jn’ 77.52 Fint | 7752 71.50 /in’

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

OKE 1)




图4.6-2  水库水量平衡图

表4.6-4                                 上滩水库逐月径流调节计算结果表

	年份
	月份
	石窑沟来水量
	自产径流
	自产径流扣减生态基流后，生态基流（按总产水量的8%）
	总入库水量
	蒸发渗漏及输水损失量
	水库净水量
	田堡河截引工程引水量
	总可供水量
	人饮需水量
	月实供水量
	月供水保证程度
	年供水保证程度
	时段末水库库容
	弃水量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	
	
	(万m3)
	(万m3)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1957
	1
	1.67
	4.17
	3.68
	5.35
	0.18
	5.17
	3.92
	9.09
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	2.66
	0

	
	2
	1.29
	3.33
	2.89
	4.17
	0.17
	4
	5.46
	9.46
	6.43
	6.43
	保证
	
	5.69
	0

	
	3
	1.85
	4.58
	4.09
	5.94
	0.25
	5.69
	5.18
	10.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	10.13
	0

	
	4
	1.4
	3.57
	3.1
	4.49
	0.32
	4.17
	4.62
	8.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	12.49
	0

	
	5
	1.58
	3.99
	3.5
	5.08
	0.33
	4.75
	5.88
	10.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	16.69
	0

	
	6
	1.3
	3.36
	2.89
	4.19
	0.26
	3.93
	4.34
	8.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	18.53
	0

	
	7
	2.17
	5.28
	4.79
	6.96
	0.11
	6.85
	3.5
	10.35
	6.43
	6.43
	保证
	
	22.45
	0

	
	8
	1.55
	3.91
	3.43
	4.98
	0.11
	4.87
	7
	11.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	27.89
	0

	
	9
	2.61
	6.25
	5.78
	8.38
	0.11
	8.27
	6.3
	14.57
	6.43
	6.43
	保证
	
	36.03
	0

	
	10
	2.85
	6.78
	6.29
	9.14
	0.21
	8.93
	5.6
	14.53
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.13

	
	11
	1.77
	4.39
	3.92
	5.69
	0.25
	5.44
	4.62
	10.06
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.63

	
	12
	1.2
	3.14
	2.66
	3.86
	0.23
	3.63
	4.34
	7.97
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.54

	1958
	1
	2.3
	5.56
	5.07
	7.36
	0.25
	7.11
	3.92
	11.03
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	4.6

	
	2
	2.55
	6.12
	5.68
	8.24
	0.25
	7.98
	5.46
	13.44
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.01

	
	3
	2.59
	6.21
	5.73
	8.32
	0.39
	7.94
	5.18
	13.12
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.69

	
	4
	2.32
	5.61
	5.14
	7.46
	0.51
	6.95
	4.62
	11.57
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.14

	
	5
	2.04
	4.98
	4.5
	6.53
	0.53
	6
	5.88
	11.88
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.45

	
	6
	1.6
	4.01
	3.54
	5.14
	0.43
	4.71
	4.34
	9.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.62

	
	7
	6.7
	21.27
	20.79
	27.48
	0.19
	27.29
	3.5
	30.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	24.36

	
	8
	3.21
	7.57
	7.08
	10.29
	0.18
	10.11
	7
	17.11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.68

	
	9
	5.01
	11.54
	11.07
	16.08
	0.18
	15.9
	6.3
	22.2
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	15.77

	
	10
	4.71
	10.89
	10.4
	15.11
	0.3
	14.8
	5.6
	20.4
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	13.97

	
	11
	3.19
	7.53
	7.06
	10.24
	0.35
	9.89
	4.62
	14.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.08

	
	12
	2.57
	6.16
	5.67
	8.24
	0.32
	7.92
	4.34
	12.26
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.83

	1959
	1
	0.39
	1.34
	0.86
	1.24
	0.32
	0.92
	3.92
	4.84
	6.43
	4.84
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.55
	1.71
	1.27
	1.82
	0.3
	1.52
	5.46
	6.98
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.55

	
	3
	0.54
	1.68
	1.19
	1.73
	0.42
	1.32
	5.18
	6.5
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.07

	
	4
	4.19
	9.74
	9.27
	13.46
	0.58
	12.88
	4.62
	17.5
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.07

	
	5
	0.6
	1.81
	1.32
	1.92
	0.58
	1.35
	5.88
	7.23
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.8

	
	6
	1.46
	3.72
	3.25
	4.71
	0.47
	4.24
	4.34
	8.58
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.15

	
	7
	1.13
	2.98
	2.49
	3.62
	0.18
	3.44
	3.5
	6.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.51

	
	8
	6.7
	24.11
	23.62
	30.32
	0.18
	30.13
	7
	37.13
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	30.7

	
	9
	6.48
	15.79
	15.32
	21.8
	0.18
	21.63
	6.3
	27.93
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	21.5

	
	10
	4.31
	9.99
	9.51
	13.81
	0.3
	13.51
	5.6
	19.11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.68

	
	11
	3.2
	7.56
	7.09
	10.29
	0.35
	9.95
	4.62
	14.57
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.14

	
	12
	2.31
	5.58
	5.09
	7.4
	0.32
	7.07
	4.34
	11.41
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.98

	1960
	1
	0.72
	2.07
	1.58
	2.3
	0.33
	1.98
	3.92
	5.9
	6.43
	5.9
	保证
	保证
	41
	0

	
	2
	1
	2.69
	2.25
	3.25
	0.31
	2.94
	5.46
	8.4
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.97

	
	3
	1.4
	3.59
	3.1
	4.51
	0.44
	4.06
	5.18
	9.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.81

	
	4
	1.03
	2.76
	2.28
	3.31
	0.56
	2.76
	4.62
	7.38
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.95

	
	5
	0.92
	2.52
	2.03
	2.96
	0.56
	2.4
	5.88
	8.28
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.85

	
	6
	1
	2.69
	2.22
	3.22
	0.44
	2.78
	4.34
	7.12
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.69

	
	7
	1.47
	3.72
	3.24
	4.7
	0.17
	4.53
	3.5
	8.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.6

	
	8
	4.59
	10.63
	10.14
	14.74
	0.18
	14.56
	7
	21.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	15.13

	
	9
	1.91
	4.71
	4.24
	6.15
	0.18
	5.97
	6.3
	12.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.84

	
	10
	2.12
	5.16
	4.67
	6.79
	0.3
	6.49
	5.6
	12.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.66

	
	11
	1.78
	4.41
	3.94
	5.71
	0.35
	5.36
	4.62
	9.98
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.55

	
	12
	0.76
	2.18
	1.69
	2.45
	0.32
	2.14
	4.34
	6.48
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.05

	1961
	1
	3.42
	8.03
	7.55
	10.97
	0.33
	10.63
	3.92
	14.55
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	8.12

	
	2
	2.2
	5.35
	4.91
	7.11
	0.32
	6.79
	5.46
	12.25
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.82

	
	3
	2.35
	5.68
	5.19
	7.54
	0.46
	7.08
	5.18
	12.26
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.83

	
	4
	1.93
	4.74
	4.27
	6.2
	0.58
	5.62
	4.62
	10.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.81

	
	5
	1.74
	4.33
	3.85
	5.59
	0.6
	4.99
	5.88
	10.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.44

	
	6
	1.58
	3.98
	3.51
	5.09
	0.49
	4.61
	4.34
	8.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.52

	
	7
	2.44
	5.88
	5.4
	7.84
	0.19
	7.65
	3.5
	11.15
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.72

	
	8
	6.7
	16.49
	16
	22.7
	0.18
	22.51
	7
	29.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	23.08

	
	9
	6.48
	35.68
	35.21
	41.69
	0.18
	41.51
	6.3
	47.81
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	41.38

	
	10
	6.7
	20.08
	19.6
	26.29
	0.3
	25.99
	5.6
	31.59
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	25.16

	
	11
	4.93
	11.36
	10.89
	15.81
	0.35
	15.46
	4.62
	20.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	13.65

	
	12
	3.5
	8.22
	7.73
	11.24
	0.32
	10.91
	4.34
	15.25
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.82

	1962
	1
	1.73
	4.3
	3.81
	5.54
	0.33
	5.2
	3.92
	9.12
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.69

	
	2
	1.71
	4.27
	3.83
	5.54
	0.32
	5.23
	5.46
	10.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.26

	
	3
	1.93
	4.75
	4.26
	6.19
	0.46
	5.73
	5.18
	10.91
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.48

	
	4
	2
	4.9
	4.43
	6.43
	0.58
	5.85
	4.62
	10.47
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.04

	
	5
	1.88
	4.63
	4.15
	6.02
	0.6
	5.42
	5.88
	11.3
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.87

	
	6
	1.72
	4.29
	3.82
	5.54
	0.49
	5.05
	4.34
	9.39
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.96

	
	7
	1.8
	4.46
	3.98
	5.78
	0.19
	5.59
	3.5
	9.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.66

	
	8
	3.1
	7.34
	6.85
	9.95
	0.18
	9.77
	7
	16.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.34

	
	9
	4.04
	9.4
	8.92
	12.96
	0.18
	12.78
	6.3
	19.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.65

	
	10
	3.59
	8.42
	7.93
	11.52
	0.3
	11.21
	5.6
	16.81
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.38

	
	11
	2.5
	6.01
	5.54
	8.04
	0.35
	7.69
	4.62
	12.31
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.88

	
	12
	1.87
	4.62
	4.13
	6
	0.32
	5.68
	4.34
	10.02
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.59

	1963
	1
	1.79
	4.44
	3.95
	5.75
	0.33
	5.41
	3.92
	9.33
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.9

	
	2
	1.38
	3.54
	3.1
	4.49
	0.32
	4.17
	5.46
	9.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.2

	
	3
	1.99
	4.88
	4.39
	6.38
	0.46
	5.92
	5.18
	11.1
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.67

	
	4
	1.5
	3.8
	3.33
	4.83
	0.58
	4.25
	4.62
	8.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.44

	
	5
	1.7
	4.25
	3.76
	5.46
	0.6
	4.86
	5.88
	10.74
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.31

	
	6
	1.4
	3.58
	3.11
	4.51
	0.48
	4.03
	4.34
	8.37
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.94

	
	7
	2.33
	5.62
	5.14
	7.46
	0.19
	7.27
	3.5
	10.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.34

	
	8
	1.67
	4.17
	3.68
	5.35
	0.18
	5.17
	7
	12.17
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.74

	
	9
	2.79
	6.66
	6.19
	8.98
	0.18
	8.8
	6.3
	15.1
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.67

	
	10
	3.05
	7.22
	6.74
	9.79
	0.3
	9.48
	5.6
	15.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.65

	
	11
	1.9
	4.68
	4.21
	6.11
	0.35
	5.76
	4.62
	10.38
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.95

	
	12
	1.3
	3.35
	2.86
	4.16
	0.32
	3.84
	4.34
	8.18
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.75

	1964
	1
	1.23
	3.21
	2.72
	3.96
	0.33
	3.62
	3.92
	7.54
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.11

	
	2
	1.25
	3.25
	2.81
	4.06
	0.32
	3.74
	5.46
	9.2
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.77

	
	3
	1.43
	3.65
	3.17
	4.6
	0.45
	4.14
	5.18
	9.32
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.89

	
	4
	1.38
	3.53
	3.06
	4.44
	0.58
	3.86
	4.62
	8.48
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.05

	
	5
	1.24
	3.23
	2.75
	3.99
	0.59
	3.4
	5.88
	9.28
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.85

	
	6
	1.33
	3.42
	2.95
	4.28
	0.47
	3.8
	4.34
	8.14
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.71

	
	7
	6.7
	20.59
	20.1
	26.8
	0.19
	26.61
	3.5
	30.11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	23.68

	
	8
	6.7
	21.99
	21.5
	28.2
	0.18
	28.01
	7
	35.01
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	28.58

	
	9
	6.48
	97.38
	96.91
	103.39
	0.18
	103.21
	6.3
	109.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	103.08

	
	10
	6.7
	41.76
	41.28
	47.97
	0.3
	47.67
	5.6
	53.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	46.84

	
	11
	6.48
	17.33
	16.86
	23.34
	0.35
	22.99
	4.62
	27.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	21.18

	
	12
	4.57
	10.57
	10.09
	14.65
	0.32
	14.33
	4.34
	18.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.24

	1965
	1
	1.29
	3.33
	2.85
	4.14
	0.33
	3.8
	3.92
	7.72
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.29

	
	2
	1.71
	4.27
	3.83
	5.54
	0.32
	5.23
	5.46
	10.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.26

	
	3
	1.44
	3.66
	3.17
	4.6
	0.46
	4.15
	5.18
	9.33
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.9

	
	4
	1.04
	2.78
	2.31
	3.34
	0.57
	2.77
	4.62
	7.39
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.96

	
	5
	1.28
	3.31
	2.82
	4.1
	0.58
	3.52
	5.88
	9.4
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.97

	
	6
	0.72
	2.07
	1.6
	2.32
	0.46
	1.86
	4.34
	6.2
	6.43
	6.2
	保证
	
	41
	0

	
	7
	1.47
	3.73
	3.24
	4.71
	0.18
	4.53
	3.5
	8.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.6

	
	8
	2.27
	5.49
	5
	7.27
	0.18
	7.09
	7
	14.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.66

	
	9
	3.71
	8.69
	8.21
	11.93
	0.18
	11.75
	6.3
	18.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.62

	
	10
	5.86
	13.42
	12.93
	18.79
	0.3
	18.49
	5.6
	24.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	17.66

	
	11
	5.17
	11.91
	11.43
	16.61
	0.35
	16.26
	4.62
	20.88
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	14.45

	
	12
	3.73
	8.73
	8.24
	11.97
	0.32
	11.65
	4.34
	15.99
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.56

	1966
	1
	0.87
	2.42
	1.93
	2.8
	0.33
	2.47
	3.92
	6.39
	6.43
	6.39
	保证
	保证
	41
	0

	
	2
	0.89
	2.44
	2
	2.89
	0.31
	2.58
	5.46
	8.04
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.61

	
	3
	1.02
	2.75
	2.26
	3.29
	0.44
	2.85
	5.18
	8.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.6

	
	4
	0.98
	2.66
	2.19
	3.17
	0.55
	2.62
	4.62
	7.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.81

	
	5
	0.88
	2.43
	1.95
	2.83
	0.55
	2.28
	5.88
	8.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.73

	
	6
	0.95
	2.57
	2.1
	3.05
	0.43
	2.61
	4.34
	6.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.52

	
	7
	6.7
	15.5
	15.01
	21.71
	0.19
	21.52
	3.5
	25.02
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.59

	
	8
	6.7
	16.55
	16.07
	22.76
	0.18
	22.58
	7
	29.58
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	23.15

	
	9
	6.48
	73.31
	72.84
	79.32
	0.18
	79.15
	6.3
	85.45
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	79.02

	
	10
	6.7
	31.44
	30.95
	37.65
	0.3
	37.34
	5.6
	42.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	36.51

	
	11
	5.69
	13.05
	12.58
	18.26
	0.35
	17.92
	4.62
	22.54
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	16.11

	
	12
	3.38
	7.96
	7.47
	10.86
	0.32
	10.53
	4.34
	14.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.44

	1967
	1
	3.26
	7.69
	7.2
	10.47
	0.33
	10.13
	3.92
	14.05
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	7.62

	
	2
	2.87
	6.83
	6.39
	9.26
	0.32
	8.94
	5.46
	14.4
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.97

	
	3
	3.47
	8.14
	7.65
	11.12
	0.46
	10.66
	5.18
	15.84
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.41

	
	4
	4.12
	9.59
	9.12
	13.24
	0.58
	12.66
	4.62
	17.28
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.85

	
	5
	6.7
	23.85
	23.36
	30.06
	0.61
	29.45
	5.88
	35.33
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	28.9

	
	6
	6.48
	14.83
	14.36
	20.84
	0.49
	20.35
	4.34
	24.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.26

	
	7
	5.66
	12.97
	12.49
	18.14
	0.19
	17.95
	3.5
	21.45
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	15.02

	
	8
	4.9
	11.31
	10.82
	15.72
	0.18
	15.54
	7
	22.54
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	16.11

	
	9
	6.48
	24.19
	23.72
	30.2
	0.18
	30.02
	6.3
	36.32
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	29.89

	
	10
	6.7
	24.28
	23.79
	30.49
	0.3
	30.18
	5.6
	35.78
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	29.35

	
	11
	6.48
	14.81
	14.34
	20.82
	0.35
	20.47
	4.62
	25.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.66

	
	12
	5.83
	13.37
	12.88
	18.71
	0.32
	18.39
	4.34
	22.73
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	16.3

	1968
	1
	3.93
	9.16
	8.68
	12.61
	0.33
	12.27
	3.92
	16.19
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	9.76

	
	2
	3.29
	7.74
	7.3
	10.59
	0.32
	10.27
	5.46
	15.73
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.3

	
	3
	3.68
	8.61
	8.12
	11.8
	0.46
	11.35
	5.18
	16.53
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.1

	
	4
	3.17
	7.48
	7.01
	10.17
	0.58
	9.59
	4.62
	14.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.78

	
	5
	2.69
	6.42
	5.94
	8.62
	0.61
	8.02
	5.88
	13.9
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.47

	
	6
	2.9
	6.89
	6.42
	9.32
	0.49
	8.83
	4.34
	13.17
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.74

	
	7
	5.44
	12.5
	12.01
	17.45
	0.19
	17.26
	3.5
	20.76
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	14.33

	
	8
	6.7
	32.76
	32.27
	38.97
	0.18
	38.78
	7
	45.78
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	39.35

	
	9
	6.48
	37.66
	37.19
	43.67
	0.18
	43.49
	6.3
	49.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	43.36

	
	10
	6.7
	20.41
	19.92
	26.62
	0.3
	26.31
	5.6
	31.91
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	25.48

	
	11
	5.74
	13.16
	12.68
	18.42
	0.35
	18.07
	4.62
	22.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	16.26

	
	12
	4.69
	10.84
	10.35
	15.04
	0.32
	14.71
	4.34
	19.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.62

	1969
	1
	3.6
	8.45
	7.96
	11.56
	0.33
	11.23
	3.92
	15.15
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	8.72

	
	2
	2.35
	5.68
	5.24
	7.59
	0.32
	7.28
	5.46
	12.74
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.31

	
	3
	2.49
	5.99
	5.5
	7.99
	0.46
	7.54
	5.18
	12.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.29

	
	4
	3.03
	7.17
	6.7
	9.73
	0.58
	9.15
	4.62
	13.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.34

	
	5
	2.91
	6.91
	6.43
	9.34
	0.61
	8.73
	5.88
	14.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.18

	
	6
	2.33
	5.62
	5.15
	7.48
	0.49
	6.98
	4.34
	11.32
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.89

	
	7
	3.6
	8.44
	7.95
	11.55
	0.19
	11.36
	3.5
	14.86
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.43

	
	8
	2.68
	6.4
	5.91
	8.59
	0.18
	8.4
	7
	15.4
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.97

	
	9
	2.39
	5.77
	5.3
	7.69
	0.18
	7.51
	6.3
	13.81
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.38

	
	10
	2.89
	6.86
	6.37
	9.26
	0.3
	8.95
	5.6
	14.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.12

	
	11
	2.03
	4.97
	4.49
	6.52
	0.35
	6.17
	4.62
	10.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.36

	
	12
	1.51
	3.82
	3.34
	4.85
	0.32
	4.52
	4.34
	8.86
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.43

	1970
	1
	1.68
	4.19
	3.71
	5.39
	0.33
	5.05
	3.92
	8.97
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.54

	
	2
	1.67
	4.17
	3.73
	5.39
	0.32
	5.08
	5.46
	10.54
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.11

	
	3
	1.88
	4.63
	4.14
	6.02
	0.46
	5.56
	5.18
	10.74
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.31

	
	4
	1.95
	4.78
	4.31
	6.26
	0.58
	5.67
	4.62
	10.29
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.86

	
	5
	1.83
	4.52
	4.03
	5.86
	0.6
	5.26
	5.88
	11.14
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.71

	
	6
	1.68
	4.19
	3.71
	5.39
	0.49
	4.9
	4.34
	9.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.81

	
	7
	1.75
	4.36
	3.87
	5.62
	0.19
	5.43
	3.5
	8.93
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.5

	
	8
	3.02
	7.16
	6.67
	9.69
	0.18
	9.51
	7
	16.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.08

	
	9
	3.93
	9.17
	8.7
	12.63
	0.18
	12.45
	6.3
	18.75
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.32

	
	10
	3.5
	8.21
	7.73
	11.22
	0.3
	10.92
	5.6
	16.52
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.09

	
	11
	2.44
	5.86
	5.39
	7.83
	0.35
	7.48
	4.62
	12.1
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.67

	
	12
	1.82
	4.51
	4.02
	5.84
	0.32
	5.51
	4.34
	9.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.42

	1971
	1
	1.24
	3.22
	2.73
	3.97
	0.33
	3.64
	3.92
	7.56
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.13

	
	2
	1.55
	3.9
	3.46
	5.01
	0.32
	4.69
	5.46
	10.15
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.72

	
	3
	1.66
	4.15
	3.67
	5.33
	0.46
	4.87
	5.18
	10.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.62

	
	4
	1.14
	3.01
	2.54
	3.68
	0.58
	3.11
	4.62
	7.73
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.3

	
	5
	1.14
	3
	2.51
	3.65
	0.58
	3.07
	5.88
	8.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.52

	
	6
	0.98
	2.64
	2.17
	3.15
	0.46
	2.69
	4.34
	7.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.6

	
	7
	0.77
	2.19
	1.7
	2.47
	0.18
	2.3
	3.5
	5.8
	6.43
	5.8
	破坏
	
	41
	0

	
	8
	1.09
	2.88
	2.4
	3.48
	0.17
	3.31
	7
	10.31
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.88

	
	9
	1.18
	3.1
	2.63
	3.81
	0.16
	3.65
	6.3
	9.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.52

	
	10
	0.69
	2.01
	1.53
	2.22
	0.27
	1.95
	5.6
	7.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.12

	
	11
	0.55
	1.71
	1.24
	1.79
	0.3
	1.49
	4.62
	6.11
	6.43
	6.11
	保证
	
	41
	0

	
	12
	0.41
	1.39
	0.9
	1.31
	0.27
	1.04
	4.34
	5.38
	6.43
	5.38
	破坏
	
	41
	0

	1972
	1
	0.6
	1.82
	1.33
	1.93
	0.27
	1.66
	3.92
	5.58
	6.43
	5.58
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.56
	1.73
	1.29
	1.85
	0.25
	1.6
	5.46
	7.06
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.63

	
	3
	1.28
	3.31
	2.82
	4.1
	0.35
	3.74
	5.18
	8.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.49

	
	4
	0.9
	2.48
	2
	2.91
	0.44
	2.47
	4.62
	7.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.66

	
	5
	0.6
	1.81
	1.33
	1.93
	0.42
	1.5
	5.88
	7.38
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.95

	
	6
	1.1
	2.92
	2.45
	3.55
	0.34
	3.21
	4.34
	7.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.12

	
	7
	1.16
	3.04
	2.55
	3.71
	0.13
	3.58
	3.5
	7.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.65

	
	8
	0.98
	2.65
	2.16
	3.14
	0.12
	3.02
	7
	10.02
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.59

	
	9
	0.92
	2.52
	2.05
	2.98
	0.12
	2.86
	6.3
	9.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.73

	
	10
	0.94
	2.56
	2.07
	3.01
	0.2
	2.81
	5.6
	8.41
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.98

	
	11
	0.69
	2.02
	1.54
	2.24
	0.22
	2.02
	4.62
	6.64
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.21

	
	12
	0.52
	1.65
	1.16
	1.68
	0.19
	1.49
	4.34
	5.83
	6.43
	5.83
	破坏
	
	41
	0

	1973
	1
	0.37
	1.29
	0.81
	1.17
	0.18
	0.99
	3.92
	4.91
	6.43
	4.91
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.53
	1.65
	1.21
	1.73
	0.16
	1.57
	5.46
	7.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.6

	
	3
	0.51
	1.62
	1.13
	1.64
	0.24
	1.41
	5.18
	6.59
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.16

	
	4
	4.03
	9.38
	8.91
	12.94
	0.36
	12.58
	4.62
	17.2
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.77

	
	5
	0.57
	1.74
	1.26
	1.83
	0.34
	1.48
	5.88
	7.36
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.93

	
	6
	1.4
	3.58
	3.11
	4.51
	0.28
	4.23
	4.34
	8.57
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.14

	
	7
	1.08
	2.87
	2.38
	3.46
	0.11
	3.36
	3.5
	6.86
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.43

	
	8
	6.7
	23.22
	22.73
	29.43
	0.16
	29.27
	7
	36.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	29.84

	
	9
	6.48
	15.21
	14.74
	21.22
	0.18
	21.04
	6.3
	27.34
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	20.91

	
	10
	4.14
	9.63
	9.14
	13.28
	0.3
	12.97
	5.6
	18.57
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.14

	
	11
	3.08
	7.28
	6.81
	9.89
	0.35
	9.54
	4.62
	14.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.73

	
	12
	2.21
	5.37
	4.89
	7.1
	0.32
	6.77
	4.34
	11.11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.68

	1974
	1
	1.73
	4.3
	3.81
	5.54
	0.33
	5.21
	3.92
	9.13
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.7

	
	2
	1.33
	3.43
	2.99
	4.32
	0.32
	4.01
	5.46
	9.47
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.04

	
	3
	1.92
	4.72
	4.24
	6.16
	0.46
	5.7
	5.18
	10.88
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.45

	
	4
	1.45
	3.68
	3.21
	4.66
	0.58
	4.08
	4.62
	8.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.27

	
	5
	1.64
	4.11
	3.62
	5.27
	0.6
	4.67
	5.88
	10.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.12

	
	6
	1.35
	3.47
	3
	4.35
	0.48
	3.87
	4.34
	8.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.78

	
	7
	2.25
	5.44
	4.96
	7.2
	0.19
	7.01
	3.5
	10.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.08

	
	8
	1.61
	4.04
	3.55
	5.16
	0.18
	4.98
	7
	11.98
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.55

	
	9
	2.7
	6.45
	5.97
	8.67
	0.18
	8.49
	6.3
	14.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.36

	
	10
	2.95
	7
	6.51
	9.46
	0.3
	9.15
	5.6
	14.75
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.32

	
	11
	1.83
	4.53
	4.06
	5.89
	0.35
	5.54
	4.62
	10.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.73

	
	12
	1.25
	3.24
	2.76
	4.01
	0.32
	3.68
	4.34
	8.02
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.59

	1975
	1
	1.25
	3.24
	2.76
	4.01
	0.33
	3.67
	3.92
	7.59
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.16

	
	2
	1.66
	4.16
	3.72
	5.38
	0.32
	5.06
	5.46
	10.52
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.09

	
	3
	1.39
	3.56
	3.07
	4.46
	0.46
	4
	5.18
	9.18
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.75

	
	4
	1
	2.7
	2.23
	3.24
	0.57
	2.66
	4.62
	7.28
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.85

	
	5
	1.24
	3.22
	2.73
	3.97
	0.58
	3.39
	5.88
	9.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.84

	
	6
	0.69
	2.02
	1.54
	2.24
	0.46
	1.78
	4.34
	6.12
	6.43
	6.12
	保证
	
	41
	0

	
	7
	1.42
	3.63
	3.14
	4.56
	0.18
	4.39
	3.5
	7.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.46

	
	8
	2.2
	5.34
	4.86
	7.06
	0.18
	6.88
	7
	13.88
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.45

	
	9
	3.61
	8.45
	7.98
	11.59
	0.18
	11.41
	6.3
	17.71
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.28

	
	10
	5.7
	13.06
	12.57
	18.27
	0.3
	17.96
	5.6
	23.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	17.13

	
	11
	5.03
	11.59
	11.11
	16.14
	0.35
	15.79
	4.62
	20.41
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	13.98

	
	12
	3.63
	8.49
	8.01
	11.63
	0.32
	11.31
	4.34
	15.65
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.22

	1976
	1
	3.61
	8.46
	7.97
	11.58
	0.33
	11.25
	3.92
	15.17
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	8.74

	
	2
	2.33
	5.63
	5.19
	7.52
	0.32
	7.2
	5.46
	12.66
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.23

	
	3
	2.49
	5.98
	5.49
	7.97
	0.46
	7.52
	5.18
	12.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.27

	
	4
	2.04
	5
	4.52
	6.57
	0.58
	5.99
	4.62
	10.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.18

	
	5
	1.85
	4.56
	4.08
	5.92
	0.6
	5.32
	5.88
	11.2
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.77

	
	6
	1.68
	4.19
	3.72
	5.4
	0.49
	4.91
	4.34
	9.25
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.82

	
	7
	2.59
	6.19
	5.71
	8.29
	0.19
	8.1
	3.5
	11.6
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.17

	
	8
	6.7
	17.36
	16.87
	23.57
	0.18
	23.38
	7
	30.38
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	23.95

	
	9
	6.48
	37.57
	37.09
	43.57
	0.18
	43.4
	6.3
	49.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	43.27

	
	10
	6.7
	21.15
	20.66
	27.35
	0.3
	27.05
	5.6
	32.65
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	26.22

	
	11
	5.2
	11.96
	11.49
	16.69
	0.35
	16.34
	4.62
	20.96
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	14.53

	
	12
	3.7
	8.66
	8.17
	11.87
	0.32
	11.55
	4.34
	15.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.46

	1977
	1
	2.28
	5.53
	5.04
	7.32
	0.33
	6.99
	3.92
	10.91
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	4.48

	
	2
	2.54
	6.09
	5.65
	8.19
	0.32
	7.87
	5.46
	13.33
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.9

	
	3
	2.58
	6.18
	5.69
	8.27
	0.46
	7.82
	5.18
	13
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.57

	
	4
	2.31
	5.58
	5.11
	7.41
	0.58
	6.83
	4.62
	11.45
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.02

	
	5
	2.02
	4.96
	4.47
	6.49
	0.61
	5.89
	5.88
	11.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.34

	
	6
	1.59
	3.99
	3.52
	5.11
	0.49
	4.62
	4.34
	8.96
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.53

	
	7
	6.7
	21.16
	20.67
	27.37
	0.19
	27.17
	3.5
	30.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	24.24

	
	8
	3.19
	7.53
	7.04
	10.23
	0.18
	10.05
	7
	17.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.62

	
	9
	4.98
	11.48
	11.01
	15.99
	0.18
	15.81
	6.3
	22.11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	15.68

	
	10
	4.68
	10.83
	10.34
	15.02
	0.3
	14.72
	5.6
	20.32
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	13.89

	
	11
	3.17
	7.49
	7.01
	10.18
	0.35
	9.83
	4.62
	14.45
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.02

	
	12
	2.55
	6.13
	5.64
	8.19
	0.32
	7.87
	4.34
	12.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.78

	1978
	1
	1.56
	3.93
	3.45
	5.01
	0.33
	4.67
	3.92
	8.59
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.16

	
	2
	1.87
	4.62
	4.18
	6.05
	0.32
	5.73
	5.46
	11.19
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.76

	
	3
	2.4
	5.8
	5.31
	7.71
	0.46
	7.26
	5.18
	12.44
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.01

	
	4
	1.82
	4.5
	4.03
	5.85
	0.58
	5.27
	4.62
	9.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.46

	
	5
	1.6
	4.03
	3.54
	5.15
	0.6
	4.55
	5.88
	10.43
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4

	
	6
	2.61
	6.25
	5.78
	8.39
	0.49
	7.9
	4.34
	12.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.81

	
	7
	3.23
	7.61
	7.12
	10.35
	0.19
	10.15
	3.5
	13.65
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.22

	
	8
	3.5
	8.22
	7.73
	11.23
	0.18
	11.05
	7
	18.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.62

	
	9
	6.48
	24.2
	23.72
	30.2
	0.18
	30.03
	6.3
	36.33
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	29.9

	
	10
	5.91
	13.54
	13.05
	18.97
	0.3
	18.66
	5.6
	24.26
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	17.83

	
	11
	3.27
	7.71
	7.24
	10.51
	0.35
	10.16
	4.62
	14.78
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.35

	
	12
	2.92
	6.94
	6.46
	9.38
	0.32
	9.05
	4.34
	13.39
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.96

	1979
	1
	2.41
	5.81
	5.32
	7.73
	0.33
	7.4
	3.92
	11.32
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	4.89

	
	2
	2.5
	6.01
	5.57
	8.07
	0.32
	7.75
	5.46
	13.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.78

	
	3
	1.88
	4.63
	4.14
	6.02
	0.46
	5.56
	5.18
	10.74
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.31

	
	4
	1.7
	4.25
	3.78
	5.48
	0.58
	4.9
	4.62
	9.52
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.09

	
	5
	1.21
	3.16
	2.67
	3.89
	0.59
	3.3
	5.88
	9.18
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.75

	
	6
	1
	2.69
	2.22
	3.22
	0.47
	2.75
	4.34
	7.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.66

	
	7
	2.67
	6.39
	5.9
	8.58
	0.19
	8.39
	3.5
	11.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.46

	
	8
	4.71
	10.89
	10.41
	15.12
	0.18
	14.94
	7
	21.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	15.51

	
	9
	5.15
	11.87
	11.4
	16.55
	0.18
	16.37
	6.3
	22.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	16.24

	
	10
	3.87
	9.04
	8.55
	12.43
	0.3
	12.12
	5.6
	17.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.29

	
	11
	2.98
	7.07
	6.6
	9.58
	0.35
	9.23
	4.62
	13.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.42

	
	12
	2.67
	6.38
	5.9
	8.57
	0.32
	8.24
	4.34
	12.58
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.15

	1980
	1
	1.55
	3.91
	3.42
	4.97
	0.33
	4.63
	3.92
	8.55
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.12

	
	2
	1.4
	3.59
	3.14
	4.55
	0.32
	4.23
	5.46
	9.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.26

	
	3
	1.91
	4.7
	4.21
	6.12
	0.46
	5.66
	5.18
	10.84
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.41

	
	4
	1.45
	3.7
	3.23
	4.68
	0.58
	4.1
	4.62
	8.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.29

	
	5
	1.55
	3.92
	3.43
	4.99
	0.6
	4.39
	5.88
	10.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.84

	
	6
	1.94
	4.78
	4.31
	6.25
	0.49
	5.76
	4.34
	10.1
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.67

	
	7
	3.51
	8.23
	7.75
	11.25
	0.19
	11.06
	3.5
	14.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.13

	
	8
	3.73
	8.71
	8.22
	11.95
	0.18
	11.77
	7
	18.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.34

	
	9
	2.56
	6.14
	5.67
	8.22
	0.18
	8.05
	6.3
	14.35
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.92

	
	10
	2.22
	5.39
	4.9
	7.13
	0.3
	6.82
	5.6
	12.42
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.99

	
	11
	1.46
	3.72
	3.25
	4.71
	0.35
	4.36
	4.62
	8.98
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.55

	
	12
	1
	2.69
	2.2
	3.2
	0.32
	2.88
	4.34
	7.22
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.79

	1981
	1
	0.87
	2.42
	1.93
	2.8
	0.32
	2.48
	3.92
	6.4
	6.43
	6.4
	保证
	保证
	41
	0

	
	2
	1.05
	2.8
	2.36
	3.41
	0.31
	3.1
	5.46
	8.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.13

	
	3
	1.46
	3.7
	3.22
	4.67
	0.44
	4.23
	5.18
	9.41
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.98

	
	4
	1.48
	3.75
	3.27
	4.75
	0.56
	4.19
	4.62
	8.81
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.38

	
	5
	1.1
	2.92
	2.44
	3.54
	0.57
	2.97
	5.88
	8.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.42

	
	6
	1.18
	3.09
	2.62
	3.79
	0.46
	3.34
	4.34
	7.68
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.25

	
	7
	3.69
	8.64
	8.15
	11.84
	0.19
	11.65
	3.5
	15.15
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.72

	
	8
	6.7
	17.99
	17.5
	24.2
	0.18
	24.01
	7
	31.01
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	24.58

	
	9
	6.48
	26.75
	26.28
	32.76
	0.18
	32.58
	6.3
	38.88
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	32.45

	
	10
	5.64
	12.94
	12.45
	18.09
	0.3
	17.78
	5.6
	23.38
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	16.95

	
	11
	3.58
	8.39
	7.92
	11.5
	0.35
	11.16
	4.62
	15.78
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.35

	
	12
	2.71
	6.46
	5.98
	8.68
	0.32
	8.36
	4.34
	12.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.27

	1982
	1
	2.45
	5.9
	5.42
	7.87
	0.33
	7.53
	3.92
	11.45
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	5.02

	
	2
	1.6
	4.02
	3.58
	5.18
	0.32
	4.86
	5.46
	10.32
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.89

	
	3
	2.44
	5.88
	5.4
	7.84
	0.46
	7.38
	5.18
	12.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.13

	
	4
	1.98
	4.86
	4.39
	6.37
	0.58
	5.79
	4.62
	10.41
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.98

	
	5
	1.71
	4.27
	3.78
	5.49
	0.6
	4.89
	5.88
	10.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.34

	
	6
	1.26
	3.27
	2.8
	4.07
	0.48
	3.58
	4.34
	7.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.49

	
	7
	1.5
	3.8
	3.31
	4.81
	0.19
	4.62
	3.5
	8.12
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.69

	
	8
	4.4
	10.21
	9.72
	14.12
	0.18
	13.94
	7
	20.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	14.51

	
	9
	1.51
	3.83
	3.36
	4.87
	0.18
	4.7
	6.3
	11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.57

	
	10
	1.05
	2.81
	2.32
	3.37
	0.3
	3.07
	5.6
	8.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.24

	
	11
	0.97
	2.64
	2.17
	3.14
	0.34
	2.8
	4.62
	7.42
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.99

	
	12
	0.7
	2.04
	1.55
	2.26
	0.31
	1.95
	4.34
	6.29
	6.43
	6.29
	保证
	
	41
	0

	1983
	1
	0.54
	1.69
	1.2
	1.74
	0.31
	1.43
	3.92
	5.35
	6.43
	5.35
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.69
	2.02
	1.58
	2.27
	0.29
	1.98
	5.46
	7.44
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.01

	
	3
	1.02
	2.75
	2.26
	3.29
	0.41
	2.88
	5.18
	8.06
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.63

	
	4
	1.48
	3.75
	3.28
	4.75
	0.52
	4.23
	4.62
	8.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.42

	
	5
	1.35
	3.47
	2.99
	4.34
	0.53
	3.81
	5.88
	9.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.26

	
	6
	2.05
	5.02
	4.55
	6.61
	0.44
	6.17
	4.34
	10.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.08

	
	7
	1.51
	3.83
	3.34
	4.86
	0.17
	4.68
	3.5
	8.18
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.75

	
	8
	1.77
	4.4
	3.91
	5.68
	0.17
	5.51
	7
	12.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.08

	
	9
	3.23
	7.62
	7.15
	10.37
	0.18
	10.2
	6.3
	16.5
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.07

	
	10
	3.13
	7.41
	6.92
	10.05
	0.3
	9.75
	5.6
	15.35
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.92

	
	11
	2.06
	5.04
	4.57
	6.63
	0.35
	6.28
	4.62
	10.9
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.47

	
	12
	1.45
	3.7
	3.21
	4.66
	0.32
	4.34
	4.34
	8.68
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.25

	1984
	1
	1.19
	3.12
	2.63
	3.82
	0.33
	3.49
	3.92
	7.41
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	0.98

	
	2
	1.27
	3.29
	2.85
	4.12
	0.32
	3.81
	5.46
	9.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.84

	
	3
	1.78
	4.41
	3.92
	5.7
	0.46
	5.24
	5.18
	10.42
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.99

	
	4
	1.74
	4.34
	3.87
	5.61
	0.58
	5.03
	4.62
	9.65
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.22

	
	5
	1.65
	4.12
	3.64
	5.28
	0.6
	4.68
	5.88
	10.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.13

	
	6
	2.12
	5.16
	4.69
	6.81
	0.49
	6.32
	4.34
	10.66
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.23

	
	7
	5.86
	13.43
	12.94
	18.8
	0.19
	18.61
	3.5
	22.11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	15.68

	
	8
	6.7
	23.14
	22.65
	29.34
	0.18
	29.16
	7
	36.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	29.73

	
	9
	6.48
	25.11
	24.64
	31.12
	0.18
	30.94
	6.3
	37.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	30.81

	
	10
	6.7
	16.85
	16.36
	23.06
	0.3
	22.75
	5.6
	28.35
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	21.92

	
	11
	4.65
	10.75
	10.28
	14.93
	0.35
	14.58
	4.62
	19.2
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.77

	
	12
	2.79
	6.65
	6.16
	8.95
	0.32
	8.62
	4.34
	12.96
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.53

	1985
	1
	1.94
	4.76
	4.28
	6.21
	0.33
	5.88
	3.92
	9.8
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	3.37

	
	2
	1.57
	3.95
	3.51
	5.08
	0.32
	4.76
	5.46
	10.22
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.79

	
	3
	1.67
	4.17
	3.69
	5.36
	0.46
	4.9
	5.18
	10.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.65

	
	4
	1.72
	4.28
	3.81
	5.52
	0.58
	4.94
	4.62
	9.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.13

	
	5
	2.85
	6.78
	6.29
	9.14
	0.61
	8.53
	5.88
	14.41
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.98

	
	6
	2.2
	5.35
	4.87
	7.07
	0.49
	6.58
	4.34
	10.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.49

	
	7
	3.12
	7.37
	6.89
	10
	0.19
	9.81
	3.5
	13.31
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.88

	
	8
	2.97
	7.03
	6.55
	9.51
	0.18
	9.33
	7
	16.33
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.9

	
	9
	6.48
	24.61
	24.14
	30.62
	0.18
	30.44
	6.3
	36.74
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	30.31

	
	10
	5.76
	13.21
	12.72
	18.48
	0.3
	18.18
	5.6
	23.78
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	17.35

	
	11
	2.46
	5.91
	5.44
	7.89
	0.35
	7.54
	4.62
	12.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.73

	
	12
	2.65
	6.33
	5.84
	8.49
	0.32
	8.16
	4.34
	12.5
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.07

	1986
	1
	2.25
	5.46
	4.97
	7.22
	0.33
	6.89
	3.92
	10.81
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	4.38

	
	2
	1.78
	4.42
	3.98
	5.76
	0.32
	5.44
	5.46
	10.9
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.47

	
	3
	2.03
	4.97
	4.48
	6.51
	0.46
	6.05
	5.18
	11.23
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.8

	
	4
	1.84
	4.56
	4.08
	5.93
	0.58
	5.35
	4.62
	9.97
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.54

	
	5
	1.74
	4.34
	3.85
	5.59
	0.6
	4.99
	5.88
	10.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.44

	
	6
	4.43
	10.26
	9.79
	14.22
	0.49
	13.73
	4.34
	18.07
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.64

	
	7
	3.76
	8.79
	8.3
	12.06
	0.19
	11.87
	3.5
	15.37
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.94

	
	8
	2.44
	5.88
	5.39
	7.83
	0.18
	7.65
	7
	14.65
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.22

	
	9
	2.32
	5.61
	5.14
	7.46
	0.18
	7.28
	6.3
	13.58
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.15

	
	10
	2.08
	5.08
	4.59
	6.67
	0.3
	6.37
	5.6
	11.97
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.54

	
	11
	1.33
	3.43
	2.95
	4.29
	0.35
	3.94
	4.62
	8.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.13

	
	12
	1.12
	2.97
	2.48
	3.6
	0.32
	3.28
	4.34
	7.62
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.19

	1987
	1
	1.11
	2.94
	2.45
	3.56
	0.33
	3.23
	3.92
	7.15
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	0.72

	
	2
	0.89
	2.44
	2
	2.89
	0.31
	2.58
	5.46
	8.04
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.61

	
	3
	0.85
	2.37
	1.88
	2.74
	0.43
	2.3
	5.18
	7.48
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.05

	
	4
	0.94
	2.57
	2.1
	3.04
	0.54
	2.5
	4.62
	7.12
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.69

	
	5
	1.23
	3.2
	2.71
	3.94
	0.55
	3.39
	5.88
	9.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.84

	
	6
	1.61
	4.05
	3.58
	5.19
	0.45
	4.74
	4.34
	9.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.65

	
	7
	1.59
	4.01
	3.52
	5.11
	0.18
	4.94
	3.5
	8.44
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.01

	
	8
	1.59
	3.99
	3.5
	5.09
	0.17
	4.92
	7
	11.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.49

	
	9
	1.02
	2.74
	2.27
	3.29
	0.16
	3.12
	6.3
	9.42
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.99

	
	10
	1.26
	3.27
	2.78
	4.05
	0.28
	3.77
	5.6
	9.37
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.94

	
	11
	0.9
	2.47
	2
	2.9
	0.32
	2.59
	4.62
	7.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.78

	
	12
	0.69
	2.01
	1.52
	2.21
	0.29
	1.93
	4.34
	6.27
	6.43
	6.27
	保证
	
	41
	0

	1988
	1
	0.95
	2.58
	2.09
	3.04
	0.29
	2.75
	3.92
	6.67
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	0.24

	
	2
	1.12
	2.97
	2.53
	3.65
	0.27
	3.38
	5.46
	8.84
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.41

	
	3
	1.23
	3.19
	2.71
	3.93
	0.39
	3.54
	5.18
	8.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.29

	
	4
	1.56
	3.92
	3.45
	5
	0.5
	4.5
	4.62
	9.12
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.69

	
	5
	1.45
	3.69
	3.2
	4.65
	0.51
	4.14
	5.88
	10.02
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.59

	
	6
	1.22
	3.19
	2.72
	3.94
	0.41
	3.53
	4.34
	7.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.44

	
	7
	5.58
	12.81
	12.32
	17.9
	0.19
	17.72
	3.5
	21.22
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	14.79

	
	8
	5.02
	11.57
	11.08
	16.1
	0.18
	15.91
	7
	22.91
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	16.48

	
	9
	3.32
	7.82
	7.35
	10.67
	0.18
	10.49
	6.3
	16.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.36

	
	10
	3.09
	7.32
	6.83
	9.93
	0.3
	9.62
	5.6
	15.22
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.79

	
	11
	1.75
	4.35
	3.88
	5.63
	0.35
	5.28
	4.62
	9.9
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.47

	
	12
	0.95
	2.58
	2.09
	3.04
	0.32
	2.72
	4.34
	7.06
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.63

	1989
	1
	0.67
	1.97
	1.48
	2.15
	0.32
	1.83
	3.92
	5.75
	6.43
	5.75
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.79
	2.22
	1.78
	2.57
	0.3
	2.27
	5.46
	7.73
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.3

	
	3
	2.69
	6.44
	5.95
	8.64
	0.45
	8.19
	5.18
	13.37
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.94

	
	4
	2.28
	5.53
	5.06
	7.34
	0.58
	6.76
	4.62
	11.38
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.95

	
	5
	1.67
	4.17
	3.68
	5.35
	0.6
	4.75
	5.88
	10.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.2

	
	6
	2.07
	5.06
	4.59
	6.67
	0.49
	6.18
	4.34
	10.52
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.09

	
	7
	1.86
	4.59
	4.1
	5.96
	0.19
	5.76
	3.5
	9.26
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.83

	
	8
	2.85
	6.79
	6.3
	9.15
	0.18
	8.97
	7
	15.97
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.54

	
	9
	3.66
	8.56
	8.09
	11.75
	0.18
	11.57
	6.3
	17.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.44

	
	10
	2.71
	6.47
	5.98
	8.69
	0.3
	8.39
	5.6
	13.99
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.56

	
	11
	2.47
	5.94
	5.47
	7.94
	0.35
	7.59
	4.62
	12.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.78

	
	12
	2.35
	5.68
	5.19
	7.55
	0.32
	7.22
	4.34
	11.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.13

	1990
	1
	1.52
	3.85
	3.36
	4.88
	0.33
	4.55
	3.92
	8.47
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.04

	
	2
	1.15
	3.02
	2.58
	3.73
	0.32
	3.42
	5.46
	8.88
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.45

	
	3
	2.69
	6.43
	5.94
	8.64
	0.46
	8.18
	5.18
	13.36
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.93

	
	4
	1.83
	4.54
	4.06
	5.9
	0.58
	5.32
	4.62
	9.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.51

	
	5
	4.65
	10.76
	10.27
	14.93
	0.61
	14.32
	5.88
	20.2
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	13.77

	
	6
	4.83
	11.14
	10.67
	15.49
	0.49
	15
	4.34
	19.34
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.91

	
	7
	4.49
	10.4
	9.92
	14.41
	0.19
	14.22
	3.5
	17.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11.29

	
	8
	5.24
	12.06
	11.57
	16.81
	0.18
	16.63
	7
	23.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	17.2

	
	9
	5.82
	13.34
	12.87
	18.69
	0.18
	18.52
	6.3
	24.82
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.39

	
	10
	4.16
	9.66
	9.18
	13.33
	0.3
	13.03
	5.6
	18.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.2

	
	11
	3.73
	8.72
	8.25
	11.97
	0.35
	11.62
	4.62
	16.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.81

	
	12
	3.38
	7.95
	7.46
	10.84
	0.32
	10.51
	4.34
	14.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.42

	1991
	1
	2.71
	6.47
	5.98
	8.69
	0.33
	8.36
	3.92
	12.28
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	5.85

	
	2
	1.87
	4.62
	4.18
	6.05
	0.32
	5.73
	5.46
	11.19
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.76

	
	3
	1.68
	4.19
	3.7
	5.38
	0.46
	4.92
	5.18
	10.1
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.67

	
	4
	1.56
	3.94
	3.47
	5.03
	0.58
	4.45
	4.62
	9.07
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.64

	
	5
	1.91
	4.7
	4.21
	6.12
	0.6
	5.51
	5.88
	11.39
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.96

	
	6
	2.2
	5.33
	4.86
	7.06
	0.49
	6.57
	4.34
	10.91
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.48

	
	7
	2.89
	6.86
	6.37
	9.26
	0.19
	9.06
	3.5
	12.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.13

	
	8
	3.02
	7.16
	6.67
	9.69
	0.18
	9.51
	7
	16.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.08

	
	9
	1.07
	2.84
	2.37
	3.44
	0.18
	3.26
	6.3
	9.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.13

	
	10
	1.11
	2.93
	2.45
	3.55
	0.3
	3.26
	5.6
	8.86
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.43

	
	11
	0.75
	2.14
	1.67
	2.42
	0.34
	2.08
	4.62
	6.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.27

	
	12
	0.72
	2.09
	1.6
	2.32
	0.31
	2.02
	4.34
	6.36
	6.43
	6.36
	保证
	
	41
	0

	1992
	1
	0.55
	1.7
	1.21
	1.76
	0.3
	1.46
	3.92
	5.38
	6.43
	5.38
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.64
	1.89
	1.45
	2.09
	0.28
	1.8
	5.46
	7.26
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.83

	
	3
	1.85
	4.57
	4.09
	5.94
	0.42
	5.52
	5.18
	10.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.27

	
	4
	1.1
	2.92
	2.44
	3.54
	0.52
	3.02
	4.62
	7.64
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.21

	
	5
	1.11
	2.94
	2.46
	3.57
	0.53
	3.04
	5.88
	8.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.49

	
	6
	1.57
	3.96
	3.49
	5.07
	0.43
	4.64
	4.34
	8.98
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.55

	
	7
	2.62
	6.27
	5.79
	8.41
	0.17
	8.23
	3.5
	11.73
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.3

	
	8
	6.7
	68.25
	67.77
	74.46
	0.18
	74.28
	7
	81.28
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	74.85

	
	9
	6.48
	19.01
	18.53
	25.01
	0.18
	24.84
	6.3
	31.14
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	24.71

	
	10
	3.5
	8.21
	7.72
	11.21
	0.3
	10.91
	5.6
	16.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.08

	
	11
	3.27
	7.7
	7.23
	10.5
	0.35
	10.15
	4.62
	14.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.34

	
	12
	2.3
	5.57
	5.08
	7.38
	0.32
	7.06
	4.34
	11.4
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.97

	1993
	1
	1.57
	3.95
	3.46
	5.03
	0.33
	4.7
	3.92
	8.62
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	2.19

	
	2
	1.98
	4.86
	4.42
	6.4
	0.32
	6.08
	5.46
	11.54
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.11

	
	3
	2.15
	5.24
	4.75
	6.91
	0.46
	6.45
	5.18
	11.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.2

	
	4
	1.86
	4.6
	4.13
	5.99
	0.58
	5.41
	4.62
	10.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.6

	
	5
	1.77
	4.39
	3.91
	5.67
	0.6
	5.07
	5.88
	10.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.52

	
	6
	1.54
	3.88
	3.41
	4.94
	0.49
	4.45
	4.34
	8.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.36

	
	7
	3
	7.11
	6.63
	9.63
	0.19
	9.44
	3.5
	12.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.51

	
	8
	3.7
	8.66
	8.18
	11.88
	0.18
	11.7
	7
	18.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.27

	
	9
	3.08
	7.3
	6.83
	9.91
	0.18
	9.73
	6.3
	16.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	9.6

	
	10
	1.97
	4.85
	4.36
	6.33
	0.3
	6.03
	5.6
	11.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.2

	
	11
	1.43
	3.64
	3.17
	4.6
	0.35
	4.25
	4.62
	8.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.44

	
	12
	1.32
	3.41
	2.93
	4.25
	0.32
	3.93
	4.34
	8.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.84

	1994
	1
	0.72
	2.07
	1.58
	2.3
	0.33
	1.97
	3.92
	5.89
	6.43
	5.89
	保证
	保证
	41
	0

	
	2
	1.17
	3.08
	2.64
	3.81
	0.31
	3.5
	5.46
	8.96
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.53

	
	3
	1.13
	2.97
	2.49
	3.61
	0.44
	3.17
	5.18
	8.35
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.92

	
	4
	1.2
	3.13
	2.66
	3.86
	0.56
	3.3
	4.62
	7.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.49

	
	5
	1.18
	3.09
	2.6
	3.78
	0.56
	3.21
	5.88
	9.09
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.66

	
	6
	2.6
	6.24
	5.77
	8.37
	0.48
	7.9
	4.34
	12.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.81

	
	7
	4.24
	9.84
	9.35
	13.59
	0.19
	13.4
	3.5
	16.9
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.47

	
	8
	3.02
	7.16
	6.68
	9.7
	0.18
	9.52
	7
	16.52
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.09

	
	9
	2.02
	4.94
	4.47
	6.49
	0.18
	6.31
	6.3
	12.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.18

	
	10
	2.17
	5.29
	4.8
	6.98
	0.3
	6.67
	5.6
	12.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.84

	
	11
	1.71
	4.25
	3.78
	5.49
	0.35
	5.14
	4.62
	9.76
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.33

	
	12
	1.24
	3.23
	2.74
	3.98
	0.32
	3.66
	4.34
	8
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.57

	1995
	1
	0.67
	1.97
	1.48
	2.15
	0.32
	1.83
	3.92
	5.75
	6.43
	5.75
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.94
	2.56
	2.12
	3.05
	0.31
	2.75
	5.46
	8.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.78

	
	3
	1.32
	3.41
	2.93
	4.25
	0.44
	3.81
	5.18
	8.99
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.56

	
	4
	0.97
	2.62
	2.15
	3.12
	0.55
	2.57
	4.62
	7.19
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.76

	
	5
	0.87
	2.4
	1.91
	2.78
	0.55
	2.23
	5.88
	8.11
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.68

	
	6
	0.94
	2.56
	2.09
	3.03
	0.43
	2.59
	4.34
	6.93
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.5

	
	7
	1.38
	3.54
	3.05
	4.44
	0.17
	4.27
	3.5
	7.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.34

	
	8
	4.36
	10.11
	9.62
	13.98
	0.18
	13.8
	7
	20.8
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	14.37

	
	9
	1.81
	4.48
	4.01
	5.81
	0.18
	5.64
	6.3
	11.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.51

	
	10
	2
	4.91
	4.42
	6.42
	0.3
	6.12
	5.6
	11.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.29

	
	11
	1.68
	4.19
	3.72
	5.4
	0.35
	5.05
	4.62
	9.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.24

	
	12
	0.72
	2.07
	1.58
	2.3
	0.32
	1.98
	4.34
	6.32
	6.43
	6.32
	保证
	
	41
	0

	1996
	1
	0.79
	2.24
	1.75
	2.55
	0.32
	2.23
	3.92
	6.15
	6.43
	6.15
	保证
	保证
	41
	0

	
	2
	0.82
	2.3
	1.86
	2.68
	0.3
	2.38
	5.46
	7.84
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.41

	
	3
	1.03
	2.77
	2.28
	3.31
	0.43
	2.89
	5.18
	8.07
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.64

	
	4
	0.97
	2.62
	2.15
	3.11
	0.53
	2.58
	4.62
	7.2
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.77

	
	5
	0.73
	2.1
	1.61
	2.34
	0.53
	1.81
	5.88
	7.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.26

	
	6
	1.34
	3.45
	2.98
	4.32
	0.43
	3.89
	4.34
	8.23
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.8

	
	7
	3.72
	8.7
	8.21
	11.93
	0.18
	11.75
	3.5
	15.25
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.82

	
	8
	4.39
	10.17
	9.69
	14.07
	0.18
	13.89
	7
	20.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	14.46

	
	9
	3.41
	8.02
	7.55
	10.96
	0.18
	10.78
	6.3
	17.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.65

	
	10
	2.72
	6.5
	6.02
	8.74
	0.3
	8.44
	5.6
	14.04
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.61

	
	11
	1.95
	4.79
	4.31
	6.26
	0.35
	5.91
	4.62
	10.53
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.1

	
	12
	1.46
	3.72
	3.23
	4.69
	0.32
	4.37
	4.34
	8.71
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.28

	1997
	1
	1.48
	3.76
	3.28
	4.76
	0.33
	4.43
	3.92
	8.35
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.92

	
	2
	0.96
	2.6
	2.16
	3.11
	0.32
	2.8
	5.46
	8.26
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.83

	
	3
	0.99
	2.68
	2.19
	3.18
	0.45
	2.73
	5.18
	7.91
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.48

	
	4
	0.86
	2.38
	1.91
	2.76
	0.56
	2.21
	4.62
	6.83
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.4

	
	5
	0.94
	2.56
	2.07
	3.01
	0.56
	2.45
	5.88
	8.33
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.9

	
	6
	0.64
	1.91
	1.43
	2.08
	0.44
	1.64
	4.34
	5.98
	6.43
	5.98
	保证
	
	41
	0

	
	7
	1.97
	4.84
	4.36
	6.33
	0.17
	6.16
	3.5
	9.66
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.23

	
	8
	2.16
	5.27
	4.78
	6.94
	0.17
	6.77
	7
	13.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.34

	
	9
	0.9
	2.48
	2.01
	2.91
	0.17
	2.75
	6.3
	9.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.62

	
	10
	0.71
	2.06
	1.57
	2.29
	0.28
	2.01
	5.6
	7.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.18

	
	11
	0.6
	1.81
	1.34
	1.94
	0.31
	1.63
	4.62
	6.25
	6.43
	6.25
	保证
	
	41
	0

	
	12
	0.45
	1.48
	0.99
	1.44
	0.28
	1.16
	4.34
	5.5
	6.43
	5.5
	破坏
	
	41
	0

	1998
	1
	0.47
	1.52
	1.03
	1.5
	0.27
	1.23
	3.92
	5.15
	6.43
	5.15
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.41
	1.39
	0.95
	1.35
	0.25
	1.1
	5.46
	6.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.13

	
	3
	0.6
	1.8
	1.32
	1.91
	0.35
	1.57
	5.18
	6.75
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.32

	
	4
	0.59
	1.79
	1.32
	1.91
	0.42
	1.49
	4.62
	6.11
	6.43
	6.11
	保证
	
	41
	0

	
	5
	1.63
	4.09
	3.6
	5.23
	0.43
	4.8
	5.88
	10.68
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.25

	
	6
	1.28
	3.32
	2.85
	4.13
	0.35
	3.78
	4.34
	8.12
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.69

	
	7
	2.8
	6.67
	6.19
	8.99
	0.15
	8.84
	3.5
	12.34
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.91

	
	8
	1.9
	4.67
	4.18
	6.08
	0.14
	5.93
	7
	12.93
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.5

	
	9
	1.15
	3.03
	2.56
	3.71
	0.14
	3.57
	6.3
	9.87
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.44

	
	10
	1.13
	2.98
	2.49
	3.62
	0.24
	3.38
	5.6
	8.98
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.55

	
	11
	0.92
	2.52
	2.05
	2.97
	0.27
	2.7
	4.62
	7.32
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.89

	
	12
	0.86
	2.38
	1.89
	2.75
	0.24
	2.5
	4.34
	6.84
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.41

	1999
	1
	0.47
	1.52
	1.04
	1.51
	0.24
	1.27
	3.92
	5.19
	6.43
	5.19
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.18
	0.89
	0.45
	0.64
	0.21
	0.42
	5.46
	5.88
	6.43
	5.88
	保证
	
	41
	0

	
	3
	0.57
	1.74
	1.25
	1.82
	0.29
	1.53
	5.18
	6.71
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.28

	
	4
	0.69
	2.02
	1.55
	2.24
	0.36
	1.88
	4.62
	6.5
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.07

	
	5
	0.91
	2.49
	2
	2.91
	0.35
	2.56
	5.88
	8.44
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.01

	
	6
	1.31
	3.38
	2.91
	4.22
	0.28
	3.94
	4.34
	8.28
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.85

	
	7
	6.66
	15.2
	14.71
	21.37
	0.15
	21.22
	3.5
	24.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.29

	
	8
	1.74
	4.32
	3.83
	5.57
	0.15
	5.42
	7
	12.42
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.99

	
	9
	1.14
	3
	2.53
	3.66
	0.14
	3.52
	6.3
	9.82
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.39

	
	10
	1.67
	4.18
	3.69
	5.36
	0.24
	5.12
	5.6
	10.72
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.29

	
	11
	1.04
	2.79
	2.32
	3.36
	0.28
	3.08
	4.62
	7.7
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.27

	
	12
	0.61
	1.83
	1.34
	1.95
	0.25
	1.7
	4.34
	6.04
	6.43
	6.04
	保证
	
	41
	0

	2000
	1
	0.54
	1.69
	1.2
	1.74
	0.24
	1.5
	3.92
	5.42
	6.43
	5.42
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	1.37
	3.51
	3.07
	4.44
	0.24
	4.21
	5.46
	9.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.24

	
	3
	1.62
	4.06
	3.58
	5.2
	0.34
	4.85
	5.18
	10.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.6

	
	4
	0.87
	2.42
	1.95
	2.82
	0.42
	2.4
	4.62
	7.02
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.59

	
	5
	0.55
	1.71
	1.22
	1.78
	0.41
	1.37
	5.88
	7.25
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.82

	
	6
	3.93
	9.16
	8.69
	12.62
	0.38
	12.24
	4.34
	16.58
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.15

	
	7
	1.54
	3.88
	3.39
	4.93
	0.15
	4.78
	3.5
	8.28
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.85

	
	8
	1.59
	4.01
	3.52
	5.11
	0.15
	4.97
	7
	11.97
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.54

	
	9
	0.86
	2.39
	1.92
	2.78
	0.14
	2.65
	6.3
	8.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.52

	
	10
	1.27
	3.29
	2.81
	4.08
	0.24
	3.84
	5.6
	9.44
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.01

	
	11
	0.92
	2.51
	2.04
	2.95
	0.26
	2.69
	4.62
	7.31
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.88

	
	12
	0.66
	1.95
	1.47
	2.13
	0.24
	1.89
	4.34
	6.23
	6.43
	6.23
	保证
	
	41
	0

	2001
	1
	0.62
	1.85
	1.36
	1.98
	0.24
	1.74
	3.92
	5.66
	6.43
	5.66
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.51
	1.62
	1.18
	1.69
	0.22
	1.47
	5.46
	6.93
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.5

	
	3
	0.65
	1.93
	1.44
	2.09
	0.3
	1.79
	5.18
	6.97
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.54

	
	4
	0.64
	1.91
	1.43
	2.08
	0.36
	1.72
	4.62
	6.34
	6.43
	6.34
	保证
	
	41
	0

	
	5
	0.59
	1.79
	1.31
	1.9
	0.34
	1.56
	5.88
	7.44
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.01

	
	6
	0.58
	1.78
	1.31
	1.89
	0.26
	1.63
	4.34
	5.97
	6.43
	5.97
	保证
	
	41
	0

	
	7
	0.85
	2.37
	1.89
	2.74
	0.1
	2.64
	3.5
	6.14
	6.43
	6.14
	保证
	
	41
	0

	
	8
	1.17
	3.07
	2.58
	3.75
	0.09
	3.65
	7
	10.65
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.22

	
	9
	3.5
	8.21
	7.74
	11.24
	0.11
	11.13
	6.3
	17.43
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	11

	
	10
	2.96
	7.03
	6.54
	9.51
	0.2
	9.3
	5.6
	14.9
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.47

	
	11
	1.49
	3.77
	3.3
	4.79
	0.24
	4.55
	4.62
	9.17
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.74

	
	12
	1.21
	3.17
	2.68
	3.9
	0.22
	3.68
	4.34
	8.02
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.59

	2002
	1
	1.17
	3.07
	2.58
	3.76
	0.22
	3.53
	3.92
	7.45
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.02

	
	2
	0.86
	2.4
	1.96
	2.82
	0.21
	2.61
	5.46
	8.07
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.64

	
	3
	1.18
	3.09
	2.6
	3.78
	0.3
	3.48
	5.18
	8.66
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.23

	
	4
	0.98
	2.66
	2.19
	3.17
	0.37
	2.8
	4.62
	7.42
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.99

	
	5
	1.09
	2.9
	2.41
	3.51
	0.36
	3.15
	5.88
	9.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.6

	
	6
	2.01
	4.92
	4.45
	6.46
	0.31
	6.15
	4.34
	10.49
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.06

	
	7
	1.55
	3.92
	3.43
	4.99
	0.12
	4.87
	3.5
	8.37
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.94

	
	8
	2.51
	6.03
	5.55
	8.06
	0.13
	7.93
	7
	14.93
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	8.5

	
	9
	1.43
	3.65
	3.18
	4.61
	0.12
	4.49
	6.3
	10.79
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.36

	
	10
	1.18
	3.1
	2.62
	3.8
	0.21
	3.59
	5.6
	9.19
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.76

	
	11
	1.01
	2.72
	2.25
	3.26
	0.23
	3.03
	4.62
	7.65
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.22

	
	12
	0.83
	2.33
	1.84
	2.68
	0.21
	2.47
	4.34
	6.81
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.38

	2003
	1
	0.48
	1.55
	1.06
	1.54
	0.21
	1.34
	3.92
	5.26
	6.43
	5.26
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.48
	1.55
	1.11
	1.58
	0.19
	1.4
	5.46
	6.86
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.43

	
	3
	0.59
	1.78
	1.3
	1.89
	0.25
	1.63
	5.18
	6.81
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.38

	
	4
	0.58
	1.76
	1.29
	1.86
	0.31
	1.56
	4.62
	6.18
	6.43
	6.18
	保证
	
	41
	0

	
	5
	0.91
	2.5
	2.01
	2.92
	0.31
	2.61
	5.88
	8.49
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.06

	
	6
	0.79
	2.22
	1.75
	2.54
	0.25
	2.29
	4.34
	6.63
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.2

	
	7
	1.61
	4.03
	3.55
	5.15
	0.1
	5.05
	3.5
	8.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.12

	
	8
	3.73
	8.73
	8.24
	11.97
	0.12
	11.86
	7
	18.86
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	12.43

	
	9
	5.98
	13.68
	13.21
	19.18
	0.14
	19.04
	6.3
	25.34
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.91

	
	10
	6.27
	14.33
	13.84
	20.11
	0.3
	19.81
	5.6
	25.41
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.98

	
	11
	3.85
	8.99
	8.52
	12.37
	0.35
	12.02
	4.62
	16.64
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	10.21

	
	12
	3
	7.1
	6.61
	9.61
	0.32
	9.28
	4.34
	13.62
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.19

	2004
	1
	2.33
	5.63
	5.14
	7.47
	0.33
	7.14
	3.92
	11.06
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	4.63

	
	2
	2.04
	4.99
	4.55
	6.59
	0.32
	6.27
	5.46
	11.73
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.3

	
	3
	2.09
	5.1
	4.61
	6.7
	0.46
	6.24
	5.18
	11.42
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.99

	
	4
	1.52
	3.85
	3.38
	4.9
	0.58
	4.32
	4.62
	8.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.51

	
	5
	1.53
	3.88
	3.39
	4.92
	0.6
	4.33
	5.88
	10.21
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.78

	
	6
	1.41
	3.59
	3.12
	4.53
	0.48
	4.04
	4.34
	8.38
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.95

	
	7
	1.37
	3.51
	3.03
	4.4
	0.19
	4.21
	3.5
	7.71
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.28

	
	8
	2.29
	5.54
	5.06
	7.35
	0.18
	7.16
	7
	14.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.73

	
	9
	2.55
	6.12
	5.65
	8.2
	0.18
	8.02
	6.3
	14.32
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.89

	
	10
	2.28
	5.52
	5.03
	7.31
	0.3
	7.01
	5.6
	12.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.18

	
	11
	1.66
	4.15
	3.68
	5.34
	0.35
	4.99
	4.62
	9.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.18

	
	12
	1.48
	3.76
	3.27
	4.76
	0.32
	4.43
	4.34
	8.77
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.34

	2005
	1
	1.21
	3.16
	2.68
	3.89
	0.33
	3.56
	3.92
	7.48
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.05

	
	2
	1.36
	3.5
	3.06
	4.42
	0.32
	4.1
	5.46
	9.56
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.13

	
	3
	1.7
	4.23
	3.75
	5.44
	0.46
	4.98
	5.18
	10.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.73

	
	4
	1.2
	3.15
	2.67
	3.88
	0.58
	3.3
	4.62
	7.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.49

	
	5
	1.24
	3.22
	2.74
	3.98
	0.59
	3.39
	5.88
	9.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.84

	
	6
	0.93
	2.55
	2.08
	3.01
	0.47
	2.55
	4.34
	6.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.46

	
	7
	2.06
	5.05
	4.56
	6.62
	0.19
	6.44
	3.5
	9.94
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.51

	
	8
	2.33
	5.63
	5.15
	7.48
	0.18
	7.3
	7
	14.3
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.87

	
	9
	1.78
	4.42
	3.95
	5.73
	0.18
	5.55
	6.3
	11.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.42

	
	10
	2.62
	6.26
	5.78
	8.39
	0.3
	8.09
	5.6
	13.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.26

	
	11
	2.1
	5.11
	4.64
	6.74
	0.35
	6.39
	4.62
	11.01
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.58

	
	12
	1.67
	4.17
	3.68
	5.35
	0.32
	5.02
	4.34
	9.36
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.93

	2006
	1
	1.05
	2.8
	2.31
	3.36
	0.33
	3.03
	3.92
	6.95
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	0.52

	
	2
	1.27
	3.29
	2.85
	4.12
	0.32
	3.81
	5.46
	9.27
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.84

	
	3
	1.09
	2.89
	2.4
	3.49
	0.45
	3.04
	5.18
	8.22
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.79

	
	4
	1.09
	2.9
	2.43
	3.52
	0.56
	2.96
	4.62
	7.58
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.15

	
	5
	1.02
	2.74
	2.25
	3.27
	0.57
	2.71
	5.88
	8.59
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.16

	
	6
	0.93
	2.54
	2.07
	3
	0.45
	2.55
	4.34
	6.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.46

	
	7
	1.11
	2.94
	2.46
	3.57
	0.17
	3.39
	3.5
	6.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.46

	
	8
	1.51
	3.82
	3.34
	4.85
	0.17
	4.68
	7
	11.68
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.25

	
	9
	2.05
	5
	4.53
	6.58
	0.17
	6.41
	6.3
	12.71
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.28

	
	10
	2.16
	5.25
	4.76
	6.91
	0.3
	6.62
	5.6
	12.22
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.79

	
	11
	1.47
	3.73
	3.26
	4.72
	0.34
	4.38
	4.62
	9
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.57

	
	12
	0.97
	2.63
	2.14
	3.12
	0.31
	2.8
	4.34
	7.14
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.71

	2007
	1
	0.98
	2.65
	2.17
	3.15
	0.32
	2.83
	3.92
	6.75
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	0.32

	
	2
	1.14
	3.01
	2.57
	3.72
	0.3
	3.42
	5.46
	8.88
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.45

	
	3
	1.32
	3.4
	2.92
	4.24
	0.43
	3.81
	5.18
	8.99
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.56

	
	4
	0.87
	2.41
	1.94
	2.81
	0.54
	2.27
	4.62
	6.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.46

	
	5
	0.63
	1.89
	1.4
	2.04
	0.53
	1.51
	5.88
	7.39
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.96

	
	6
	0.64
	1.9
	1.43
	2.07
	0.42
	1.65
	4.34
	5.99
	6.43
	5.99
	保证
	
	41
	0

	
	7
	0.75
	2.14
	1.66
	2.41
	0.16
	2.25
	3.5
	5.75
	6.43
	5.75
	破坏
	
	41
	0

	
	8
	0.86
	2.39
	1.9
	2.76
	0.15
	2.61
	7
	9.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.18

	
	9
	0.95
	2.59
	2.11
	3.06
	0.14
	2.92
	6.3
	9.22
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.79

	
	10
	2.06
	5.03
	4.54
	6.6
	0.25
	6.35
	5.6
	11.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.52

	
	11
	0.88
	2.43
	1.96
	2.84
	0.28
	2.56
	4.62
	7.18
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.75

	
	12
	0.63
	1.88
	1.39
	2.02
	0.25
	1.77
	4.34
	6.11
	6.43
	6.11
	保证
	
	41
	0

	2008
	1
	0.67
	1.97
	1.48
	2.15
	0.25
	1.9
	3.92
	5.82
	6.43
	5.82
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.51
	1.62
	1.18
	1.69
	0.23
	1.46
	5.46
	6.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.49

	
	3
	0.65
	1.93
	1.44
	2.09
	0.32
	1.77
	5.18
	6.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.52

	
	4
	0.58
	1.76
	1.29
	1.86
	0.39
	1.47
	4.62
	6.09
	6.43
	6.09
	保证
	
	41
	0

	
	5
	0.55
	1.71
	1.22
	1.78
	0.37
	1.41
	5.88
	7.29
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.86

	
	6
	0.58
	1.78
	1.31
	1.89
	0.28
	1.61
	4.34
	5.95
	6.43
	5.95
	保证
	
	41
	0

	
	7
	0.75
	2.14
	1.66
	2.41
	0.11
	2.3
	3.5
	5.8
	6.43
	5.8
	破坏
	
	41
	0

	
	8
	0.86
	2.39
	1.9
	2.76
	0.1
	2.66
	7
	9.66
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.23

	
	9
	1.43
	3.65
	3.18
	4.61
	0.1
	4.52
	6.3
	10.82
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.39

	
	10
	1.18
	3.1
	2.62
	3.8
	0.16
	3.64
	5.6
	9.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.81

	
	11
	1.01
	2.72
	2.25
	3.26
	0.19
	3.07
	4.62
	7.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.26

	
	12
	0.63
	1.88
	1.39
	2.02
	0.17
	1.85
	4.34
	6.19
	6.43
	6.19
	保证
	
	41
	0

	2009
	1
	0.41
	1.39
	0.9
	1.31
	0.17
	1.14
	3.92
	5.06
	6.43
	5.06
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.56
	1.72
	1.28
	1.84
	0.16
	1.68
	5.46
	7.14
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.71

	
	3
	0.59
	1.8
	1.31
	1.9
	0.24
	1.67
	5.18
	6.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.42

	
	4
	0.46
	1.5
	1.03
	1.48
	0.3
	1.19
	4.62
	5.81
	6.43
	5.81
	破坏
	
	41
	0

	
	5
	0.66
	1.94
	1.45
	2.11
	0.31
	1.8
	5.88
	7.68
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.25

	
	6
	0.42
	1.42
	0.94
	1.36
	0.25
	1.11
	4.34
	5.45
	6.43
	5.45
	破坏
	
	41
	0

	
	7
	0.34
	1.23
	0.74
	1.07
	0.1
	0.98
	3.5
	4.48
	6.43
	4.48
	破坏
	
	41
	0

	
	8
	0.86
	2.39
	1.9
	2.76
	0.09
	2.67
	7
	9.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.24

	
	9
	0.72
	2.08
	1.61
	2.34
	0.09
	2.25
	6.3
	8.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.12

	
	10
	0.67
	1.96
	1.47
	2.14
	0.16
	1.99
	5.6
	7.59
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.16

	
	11
	0.47
	1.53
	1.05
	1.52
	0.18
	1.34
	4.62
	5.96
	6.43
	5.96
	保证
	
	41
	0

	
	12
	0.44
	1.47
	0.98
	1.43
	0.17
	1.26
	4.34
	5.6
	6.43
	5.6
	破坏
	
	41
	0

	2008
	1
	0.67
	1.97
	1.48
	2.15
	0.25
	1.9
	3.92
	5.82
	6.43
	5.82
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.51
	1.62
	1.18
	1.69
	0.23
	1.46
	5.46
	6.92
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.49

	
	3
	0.65
	1.93
	1.44
	2.09
	0.32
	1.77
	5.18
	6.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.52

	
	4
	0.58
	1.76
	1.29
	1.86
	0.39
	1.47
	4.62
	6.09
	6.43
	6.09
	保证
	
	41
	0

	
	5
	0.55
	1.71
	1.22
	1.78
	0.37
	1.41
	5.88
	7.29
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.86

	
	6
	0.58
	1.78
	1.31
	1.89
	0.28
	1.61
	4.34
	5.95
	6.43
	5.95
	保证
	
	41
	0

	
	7
	0.75
	2.14
	1.66
	2.41
	0.11
	2.3
	3.5
	5.8
	6.43
	5.8
	破坏
	
	41
	0

	
	8
	0.86
	2.39
	1.9
	2.76
	0.1
	2.66
	7
	9.66
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.23

	
	9
	1.43
	3.65
	3.18
	4.61
	0.1
	4.52
	6.3
	10.82
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.39

	
	10
	1.18
	3.1
	2.62
	3.8
	0.16
	3.64
	5.6
	9.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.81

	
	11
	1.01
	2.72
	2.25
	3.26
	0.19
	3.07
	4.62
	7.69
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.26

	
	12
	0.63
	1.88
	1.39
	2.02
	0.17
	1.85
	4.34
	6.19
	6.43
	6.19
	保证
	
	41
	0

	2009
	1
	0.41
	1.39
	0.9
	1.31
	0.17
	1.14
	3.92
	5.06
	6.43
	5.06
	破坏
	保证
	41
	0

	
	2
	0.56
	1.72
	1.28
	1.84
	0.16
	1.68
	5.46
	7.14
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.71

	
	3
	0.59
	1.8
	1.31
	1.9
	0.24
	1.67
	5.18
	6.85
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.42

	
	4
	0.46
	1.5
	1.03
	1.48
	0.3
	1.19
	4.62
	5.81
	6.43
	5.81
	破坏
	
	41
	0

	
	5
	0.66
	1.94
	1.45
	2.11
	0.31
	1.8
	5.88
	7.68
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.25

	
	6
	0.42
	1.42
	0.94
	1.36
	0.25
	1.11
	4.34
	5.45
	6.43
	5.45
	破坏
	
	41
	0

	
	7
	0.34
	1.23
	0.74
	1.07
	0.1
	0.98
	3.5
	4.48
	6.43
	4.48
	破坏
	
	41
	0

	
	8
	0.86
	2.39
	1.9
	2.76
	0.09
	2.67
	7
	9.67
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.24

	
	9
	0.72
	2.08
	1.61
	2.34
	0.09
	2.25
	6.3
	8.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.12

	
	10
	0.67
	1.96
	1.47
	2.14
	0.16
	1.99
	5.6
	7.59
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.16

	
	11
	0.47
	1.53
	1.05
	1.52
	0.18
	1.34
	4.62
	5.96
	6.43
	5.96
	保证
	
	41
	0

	
	12
	0.44
	1.47
	0.98
	1.43
	0.17
	1.26
	4.34
	5.6
	6.43
	5.6
	破坏
	
	41
	0

	2012
	1
	1.97
	4.84
	4.35
	6.32
	0.26
	6.06
	3.92
	9.98
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	3.55

	
	2
	1.85
	4.57
	4.13
	5.98
	0.25
	5.73
	5.46
	11.19
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.76

	
	3
	1.73
	4.32
	3.83
	5.56
	0.37
	5.19
	5.18
	10.37
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.94

	
	4
	1.21
	3.16
	2.69
	3.9
	0.47
	3.43
	4.62
	8.05
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	1.62

	
	5
	1.8
	4.45
	3.96
	5.76
	0.48
	5.27
	5.88
	11.15
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.72

	
	6
	1.85
	4.57
	4.1
	5.95
	0.4
	5.55
	4.34
	9.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.46

	
	7
	1.91
	4.7
	4.21
	6.12
	0.16
	5.96
	3.5
	9.46
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	3.03

	
	8
	1.68
	4.2
	3.71
	5.4
	0.16
	5.24
	7
	12.24
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.81

	
	9
	1.85
	4.56
	4.09
	5.94
	0.15
	5.78
	6.3
	12.08
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	5.65

	
	10
	1.73
	4.32
	3.83
	5.56
	0.27
	5.29
	5.6
	10.89
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	4.46

	
	11
	1.51
	3.82
	3.35
	4.86
	0.31
	4.55
	4.62
	9.17
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.74

	
	12
	1.55
	3.92
	3.43
	4.98
	0.29
	4.69
	4.34
	9.03
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.6

	2013
	1
	1.23
	3.21
	2.72
	3.96
	0.3
	3.66
	3.92
	7.58
	6.43
	6.43
	保证
	保证
	41
	1.15

	
	2
	1.12
	2.97
	2.53
	3.65
	0.28
	3.37
	5.46
	8.83
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.4

	
	3
	1.16
	3.06
	2.57
	3.73
	0.4
	3.33
	5.18
	8.51
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	2.08

	
	4
	0.78
	2.21
	1.74
	2.52
	0.5
	2.02
	4.62
	6.64
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.21

	
	5
	0.62
	1.86
	1.38
	2
	0.49
	1.51
	5.88
	7.39
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.96

	
	6
	0.82
	2.29
	1.82
	2.64
	0.39
	2.25
	4.34
	6.59
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	0.16

	
	7
	6.7
	22.09
	21.6
	28.3
	0.19
	28.11
	3.5
	31.61
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	25.18

	
	8
	6.7
	16.52
	16.04
	22.73
	0.18
	22.55
	7
	29.55
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	23.12

	
	9
	5.86
	13.44
	12.96
	18.83
	0.18
	18.65
	6.3
	24.95
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	18.52

	
	10
	4.61
	10.67
	10.19
	14.8
	0.3
	14.5
	5.6
	20.1
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	13.67

	
	11
	3.08
	7.29
	6.82
	9.9
	0.35
	9.55
	4.62
	14.17
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	7.74

	
	12
	2.85
	6.78
	6.3
	9.15
	0.32
	8.82
	4.34
	13.16
	6.43
	6.43
	保证
	
	41
	6.73


表4.6-5                               上滩水库逐月径流调节计算结果统计表
	年份
	月份
	石窑沟来水量
	自产径流
	自产径流扣减生态基流后，生态基流（按总产水量的8%）
	总入库水量
	蒸发渗漏及输水损失量
	水库净水量
	截引工程引水量
	总可供水量
	人饮需水量
	月实供水量
	月供水保证程度
	年供水保证程度
	时段末水库库容
	弃水量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	
	
	(万m3)
	(万m3)

	多年平均
	1
	1.4
	3.58
	3.09
	4.5
	0.3
	4.2
	3.92
	8.12
	6.46
	6.14
	调蓄总月数
	调蓄年月数
	40.33
	2.13

	
	2
	1.31
	3.39
	2.95
	4.26
	0.28
	3.98
	5.46
	9.44
	6.46
	6.39
	
	
	40.38
	3.02

	
	3
	1.59
	3.99
	3.5
	5.09
	0.41
	4.68
	5.18
	9.86
	6.46
	6.43
	684
	57
	40.46
	3.39

	
	4
	1.5
	3.8
	3.33
	4.83
	0.52
	4.32
	4.62
	8.94
	6.46
	6.38
	
	
	40.50
	2.36

	
	5
	1.46
	3.85
	3.36
	4.82
	0.53
	4.3
	5.88
	10.18
	6.46
	6.43
	供水保证月数
	供水保证年数
	40.57
	3.92

	
	6
	1.61
	4.05
	3.58
	5.2
	0.42
	4.77
	4.34
	9.11
	6.46
	6.35
	
	
	40.61
	2.77

	
	7
	2.77
	7.02
	6.54
	9.31
	0.17
	9.14
	3.5
	12.64
	6.46
	6.31
	653
	57
	40.67
	6.33

	
	8
	3.37
	9.83
	9.35
	12.72
	0.17
	12.55
	7
	19.55
	6.46
	6.43
	
	
	40.77
	12.60

	
	9
	3.49
	12.74
	12.27
	15.75
	0.16
	15.59
	6.3
	21.89
	6.46
	6.43
	月供水保证率
	年供水保证率
	40.91
	15.54

	
	10
	3.29
	8.95
	8.46
	11.75
	0.28
	11.47
	5.6
	17.07
	6.46
	6.43
	
	
	41.00
	10.73

	
	11
	2.44
	5.93
	5.46
	7.9
	0.32
	7.58
	4.62
	12.2
	6.46
	6.40
	95.47%
	100.00%
	41.00
	5.84

	
	12
	1.86
	4.59
	4.11
	5.97
	0.3
	5.67
	4.34
	10.01
	6.46
	6.32
	
	
	41.00
	3.71

	
	合计
	26.09
	71.72
	66
	92.1
	3.85
	88.26
	60.76
	149.02
	77.52
	76.45
	
	
	
	71.50


工程主要建设内容

（1）建筑物工程：新建净水设备间（28m*10m）1座。

（2）机电及自动化工程：设备间内设原水箱一座、中间水箱一座、超滤设备两组、反渗透设备一组、加药设备一套、配电设备一套。

续表4.7-5                                 上滩水库逐月径流调节计算结果表

	年份
	月份
	石窑沟来水量
	自产径流
	自产径流扣减生态基流后，生态基流（按总产水量的8%）
	总入库水量
	蒸发渗漏及输水损失量
	水库净水量
	人饮、灌溉需供水量
	月实供水量
	月供水保证程度
	年供水保证程度
	时段末水库库容
	弃水量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	

	
	
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	(万m3)
	
	
	(万m3)
	(万m3)

	多年平均
	1 
	1.40 
	3.58 
	3.09 
	4.50 
	0.30 
	4.20 
	4.08 
	3.90 
	调蓄总月数
	调蓄年月数
	31.56 
	1.07 

	
	2 
	1.31 
	3.39 
	2.95 
	4.26 
	0.28 
	3.98 
	3.68 
	3.53 
	
	
	31.14 
	0.86 

	
	3 
	1.59 
	3.99 
	3.50 
	5.09 
	0.41 
	4.68 
	4.08 
	3.87 
	684
	57
	30.91 
	1.00 

	
	4 
	1.50 
	3.80 
	3.33 
	4.83 
	0.52 
	4.32 
	5.05 
	4.82 
	
	
	29.98 
	0.41 

	
	5 
	1.46 
	3.85 
	3.36 
	4.82 
	0.53 
	4.30 
	5.18 
	4.88 
	供水保证月数
	供水保证年数
	28.64 
	0.76 

	
	6 
	1.61 
	4.05 
	3.58 
	5.20 
	0.42 
	4.77 
	3.95 
	3.74 
	
	
	28.61 
	1.06 

	
	7 
	2.77 
	7.02 
	6.54 
	9.31 
	0.17 
	9.14 
	4.08 
	3.94 
	649
	57
	30.61 
	3.20 

	
	8 
	3.37 
	9.83 
	9.35 
	12.72 
	0.17 
	12.55 
	4.08 
	4.01 
	
	
	32.21 
	6.95 

	
	9 
	3.49 
	12.74 
	12.27 
	15.75 
	0.16 
	15.59 
	3.95 
	3.88 
	月供水保证率
	年供水保证率
	33.24 
	10.69 

	
	10 
	3.29 
	8.95 
	8.46 
	11.75 
	0.28 
	11.47 
	4.08 
	4.00 
	
	
	33.78 
	6.93 

	
	11 
	2.44 
	5.93 
	5.46 
	7.90 
	0.32 
	7.58 
	3.95 
	3.85 
	94.9%
	100.0%
	33.64 
	3.87 

	
	12 
	1.86 
	4.59 
	4.11 
	5.97 
	0.30 
	5.67 
	4.08 
	3.94 
	
	
	33.06 
	2.31 

	
	合计
	26.10 
	71.73 
	65.99 
	92.09 
	3.85 
	88.26 
	50.22 
	48.35 
	
	
	　
	39.11 


工程布置及建筑物

设计依据

工程等别及建筑物级别

根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019)，本工程日最大供水规模为2200m3/d，供水规模属于1000≤W＜5000m3/d，所以为Ⅲ型工程。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中供水对象重要性，本工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。
设计依据

相关规程、规范

（1）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）；

（2）《水利工程建设标准强制性条文》（2020版）；

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

（4）《村镇供水工程技术规范》（GB∕T 43824-2024）；
（5）《水工混凝土结构设计规范》（SL191－2008）；

（6）《水工建筑物荷载标准》（GB/T51394-2020）；

（7）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

（8）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（9）《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003）

（9）《水处理设备技术条件》（JB/T2932-1999）

（10）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（11）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（12）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）  

（13）其它有关现行规程、规范。

其他相关基础资料

（1）《宁夏“十四五”城乡供水工程规划》（宁夏回族自治区水利厅）；

（2）《宁夏村镇供水工程技术导则（试行）》（宁夏回族自治区水利厅）；

（3）关于印发《宁夏贫困地区农村饮水安全评价标准》的通知（宁夏回族自治区水利厅、宁夏回族自治区扶贫开发办公室文件）；

（4）《原州区上滩水库工程初步设计报告（审定稿）》（宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司）；

（5） 现场收集的工程资料及附件。

设计基本参数

（1）水文气象：

多年平均气温5.1℃,1月最冷,平均气温-8.8℃；7月最热,平均气温17.7℃，多年平均风速2.7m/s。

最大冻土层厚度113cm。

（2）抗震标准
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区地震动峰值加速度为0.2g，地震基本烈度为Ⅷ度，设计烈度采用Ⅷ度。

（3）建筑结构安全等级及设防烈度：

新建净水车间建筑结构安全等级为二级，设防烈度为8°（0.2g）。

（4）钢筋混凝土耐久性基本要求：

混凝土耐久性：环境类别二类，抗渗等级W4，抗冻等级F150。

（5）C25混凝土强度标准值、强度设计值弹性模量

	轴心抗压强度标准值fck（N/mm2）
	轴心抗拉强度标准值ftk（N/mm2）
	轴心抗压强度设计值fc（N/mm2）
	轴心抗拉强度设计值ft（N/mm2）
	混凝土弹性模量Ec（*104N/mm2）

	16.7
	1.78
	11.9
	1.27
	2.80


（6）C30混凝土强度标准值、强度设计值弹性模量

	轴心抗压强度标准值fck（N/mm2）
	轴心抗拉强度标准值ftk（N/mm2）
	轴心抗压强度设计值fc（N/mm2）
	轴心抗拉强度设计值ft（N/mm2）
	混凝土弹性模量Ec（*104N/mm2）

	20.1
	2.01
	14.3
	1.43
	3.00


（7）C40混凝土强度标准值、强度设计值弹性模量

	轴心抗压强度标准值fck（N/mm2）
	轴心抗拉强度标准值ftk（N/mm2）
	轴心抗压强度设计值fc（N/mm2）
	轴心抗拉强度设计值ft（N/mm2）
	混凝土弹性模量Ec（*104N/mm2）

	26.8
	2.39
	19.1
	1.71
	3.25


（8）钢筋强度的标准值设计值

	牌号
	符号
	公称直径

d(mm)
	屈 服 强

度标准值

fyk（N/mm2）
	抗拉强度

设 计 值

fy（N/mm2）
	抗压强度设 计 值

fy‘（N/mm2）

	HPB300
	φ
	6~22
	400
	270
	270

	HRB400
	Ф
	6~50
	400
	330
	330


工程设计

总体方案

针对上滩水厂现状规模达不到用水需求的问题，需增加上滩水厂处理规模至2200m3/d，由于上滩水厂现有设备不具备处理超标水质指标的处理能力，故本次新增加处理设备处理能力为2200m3/d，处理工艺选用膜分离技术的深度处理。

总体布置
工程水源为上滩水库，供水管道接自上滩水库水塔出口涵管，进入水厂后经新建净水设备间内设备（原水箱-超滤设备-反渗透设备-RO设备-加药间）后接现状清水池，加药、消毒后再经泵站扬水至高位蓄水池通过管网为用水户供水。

工艺比选

饮用水深度处理是指在传统的混凝、沉淀、过滤和消毒四步法工艺的基础上，为了提高饮用水的质量，对饮用水中大分子有机物进行的处理。常用的饮用水深度处理工艺有臭氧-活性炭技术、膜分离技术、生物活性炭技术、吹脱技术等。

臭氧-活性炭技术

原水→预臭氧→加药→沉淀→生物砂滤→臭氧→生物活性炭→消毒→供水

臭氧具有强氧化性，最早它是作为饮用水的消毒剂出现的，并且又能去除水中的色度和臭味。随着水处理技术的发展，通过利用臭氧的强氧化能力，可以破坏有机物的分子结构以达到改变其物质成分的目的。

活性炭是一种多孔性物质，内部具有发达的空隙结构和巨大的比表面积。活性炭的空隙分为大孔、过渡孔和微孔，大孔主要分布在活性炭表面，对有机物的吸附甚微。过渡孔是水中大分子有机物的吸附场所和小分子有机物进入微孔的通道，而微孔则是活性炭吸附有机物的主要区域，微孔构成的比面积占总面积的 95%，活性炭对有机物的去除受有机物特性的影响，主要是有机物的极性和分子大小的影响，同样大小的有机物，溶解度愈大，亲水性愈强，活性炭对其吸附性愈差。

O3与活性炭联合使用，可收到良好的效果。在水处理中使用活性炭，能有效地去除小分子有机物，但对大分子有机物的去除则很有限，如果水中大分子有机物含量较多，会使活性炭的吸附表面加速饱和而得不到充分利用，缩短使用周期。若进水先经O3氧化，使水中大分子有机物分解为小分子状态，就会提高有机物进入活性炭微孔内部的可能性，充分利用活性炭的吸附表面，延长其使用周期。同时，后续的活性炭又能吸附O3氧化过程中产生的大量中间产物，包括O3无法去除的三氯甲烷及其前驱物，保证了最后出水的化学稳定性。

膜分离技术



常用的以压力为推动力的膜分离技术，有微滤（MF）、超滤（UF）、纳滤（NF）以及反渗透（RO）等工艺方法。膜分离技术能够提供稳定可靠的水质.其分离水中杂质的主要机理是机械筛滤作用,因而出水水质在很大程度上取决于滤膜孔径的大小。

（1）微滤（MF）
又称精密过滤，其滤膜的孔径为0.05～5.00μm，操作压力为0.01～0.2MPa，可以去除微米（10-6m）级的水中杂质，多用于生产高纯水时的终端处理，和作为超滤、反渗透或纳滤的预处理过程。

（2）超滤（UF）
其滤膜的孔径为5nm～0.1μm，操作压力为0.1～1.0MPa，可以去除分子量300～3×105的大分子有机物及细菌、病毒、贾第虫和其它微生物。

（3）纳滤（NF）
介于UF和RO之间,可在较低的压力（0.5～1.0MPa）下实现较高的水通量，总盐类去除率在50H～70H左右，尤其对二价离子（如Ca2+、Mg2+等）的去除率可达到90H以上。在净水处理中适用于硬度和有机物含量较高，且浊度较低的原水，主要是地下水水处理方面。纳滤膜本身带氨基和羧基两种正负基团，这是它在较低压力下，仍具有较高脱盐性能和截留分子量为数百的膜，也可以去除无机盐的重要原因。因此，纳滤膜不仅可以进行水质软化和适度脱盐，而且可以去除THMFP、色度、细菌、溶解性有机物和一些金属离子等。饮用水深度处理中应用较多的，主要为卷式芳香族聚酰胺类复合纳滤膜。

（4）反渗透（RO）
其膜孔径仅约为10～11×10-10m，操作压力为1～10MPa。RO能耗大，但反渗透膜几乎可以去除水中一切物质，包括各种悬浮物、胶体、溶解性有机物、无机盐、细菌、微生物等。21世纪初，反渗透技术已大量应用于饮用水的深度处理上，成为制备纯水的主要技术之一。

饮用水深度处理生物活性碳技术

生物活性炭吸附技术是随着活性炭在饮用水处理中的大量使用而出现的。生物活性炭技术的本质是使活性炭表面附着一定量的生物以达到去除水中污染物的目的。

生物活性炭对有机物的作用机理，可以看作是物理吸附和生物降解的组合。吸附饱和的生物活性炭在不需要再生的情况下，可利用其生物降解能力，继续发挥控制污染物的作用，这一点正是其它方法所不具备的。采用生物活性碳技术后，与原先单独使用活性碳吸附工艺相比，出水水质得到提高，也增加了水中溶解性有机物的去除，从而降低了氯化时的Cl2投加量，降低了CHCl3的生成量，而且延长了活性碳的再生周期，减少运行费用。

该技术进行饮用水深度处理时，通常的前提条件是，避免预氯化处理，否则微生物不能在活性碳上生长，也就失去了生物活性碳的生物氧化作用。

饮用水深度处理吹脱技术

吹脱技术是使水作为不连续相与空气接触，利用水中溶解化合物的实际浓度与平衡浓度之间的差异，将挥发性组分不断由液相扩散到气相中，达到去除挥发性有机物的目的。但对难挥发性有机物去除效果很差。吹脱法过去主要用于去除水中溶解的CO2、H2S、NH3等气体，同时增加溶解氧，来氧化水中的金属。直到20世纪70年代中期，该技术才开始用于去除水中低浓度挥发性的有机物。

在饮用水深度处理中，吹脱法费用低，是采用活性碳达到同样去除效果所需运行费用的二分之一至四分之一。因此，美国环境保护协会（USEPA）指定其为去除挥发性有机物最可行的技术（BAT）。

饮用水深度处理超声空化技术



频率在20kHz以上的超声波辐射溶液会引起许多化学变化，称为超声空化效应。降解有机物的途径主要为:热解、自由基氧化、超临界水氧化和机械剪切作用。当足够强度的超声波辐射溶液时，在声波负压相内，空化泡形成长大，而在随后的声波正压相中，气泡被压缩，空化泡在经历一次或数次循环后达到一不平衡状态，受压迅速崩溃，产生瞬时高温（>5000K）和高压（>20MPa），即所谓的“热点”。空化泡中的水蒸气在这种极端环境中发生分裂及链式反应，产生氧化活性相当强的氢氧自由基和过氧化氢，并伴有强大的冲击波和射流。研究表明，超声空化对脂肪烃、卤代烃、酚、芳香族类、醇、天然有机物、农药等均有较好的降解，超声频率、声强、饱和气体性质、污染物性质浓度、温度均会影响降解效果。

饮用水深度处理光氧化技术

光催化氧化技术，是在水中加入一定数量的半导体催化剂（如TiO2、WO3、Fe2O3及CdS等），在UV辐射下产生强氧化能力的自由基，氧化水中的有机物。利用光催化氧化技术对CHCl3、CCl4等9种饮用水中常见优先控制污染物去除效果的试验过程中发现，该技术对这些有机优先控制污染物有很强的氧化能力，能有效地予以分解和去除。

饮用水光催化氧化处理时，耗氧速度不高、光催化氧化的反应速率受水温变化影响较小、pH值变化对催化剂活性没有影响，使得在饮用水处理中无需调整pH值等。利用的光催化氧化法，以一种半导体材料为催化剂，利用其在紫外光照射下产生强氧化剂，将水中微量有毒物质、特别是可对人体产生三致（致癌、致突变、致畸变）的物质彻底氧化成水和二氧化碳，还能杀灭细菌。

比较总结:从原水水质、投资成本、运行成本几个方面比较，上滩水厂采用膜分离技术的深度处理。

设计原则

1、符合国家、地方的法律、法规以及有关文件、业主的各项规定与要求；

2、根据设计处理市政饮用水项目的要求，采用国内外成熟先进，高效、实用，经济合理的处理工艺，针对原水的特点和处理要求，进行各种高效处理设施的优化组合，以达到占地面积少，适用性强的目的，节省投资和降低运行管理费用。工艺设计时充分考虑冬季低温等不利因素下水处理系统稳定运行要求；

3、根据技术成熟、经济合理的原则进行总体设计和单元构筑物设计，并充分注意节能，力求减少动力消耗，以节约能源，降低处理成本及运行费用。既要体现技术发展水平，又要脚踏实地立足厂情；

4、设计中充分考虑环境问题，设计新颖美观，布局合理，并尽量采取措施减少对周围环境的影响，合理控制噪声，气味及固体废弃物，防止二次污染。做到噪声低，基本无异味，不影响周围环境；

5、进水水质多变，充分设置调节措施，工艺调节措施和配水措施，并充分设置预处理措施，确保水处理装置的稳定性和可靠性；

6、专用设备的选型进行充分比选，寻求性能价格比最优的产品。设备应运行稳定可靠，效率高，管理方便，维护维修工作量少，价格适中；

7、所选用的仪器、仪表及设备等在立足于主要选用质量稳定可靠，售后服务好的国内产品的同时，力求吸收国外的先进技术，适当选用性能优良，价格适中的国外产品；

8、处理工艺设备运行安全可靠，操作简单，调节灵活，管理方便。系统内设置必要的监控仪表，运行管理应结合实际，尽量考虑自动化，以提高管理水平，减少人员编制。监控仪表和自动化设备应运行稳定，维修维护方便。

工艺设计

工艺优点

该工艺有以下特点：

（1）技术先进（膜分离技术是90年代后的新技术，是除盐水处理技术核心工艺，膜技术是绿色安全的水处理工艺发展的方向和趋势。目前在原材料和工艺上不断的创新，运行成本会越来越低）；

（2）工艺成熟，系统可靠（超滤膜+反渗透膜工艺在各行各业有众多应用，超滤作为反渗透前期预处理，可有效的保障反渗透膜运行的稳定性，延长反渗透膜的寿命，本项目采用超滤出水和反渗透出水勾兑的形式，即保证出水水质，又能提高产水率）；

（3）一次性投资、综合运行成本低；

（4）适应性强，出水水质稳定；

（5）自动化程度高，运行维护简单，劳动强度低；

（6）占地面积小（可模块式搭建）；

（7）纯物理过滤，没有副产物；

（8）设备通用性强，改扩建容易，出厂是成套一体化设备，现场建造周期短；

（9）厂区布置整洁，车间美观，清洁生产；

（10）设备运转灵活，运行管理方便，可根据用水需求任意调整运行方式和工艺参数；

（11）整套设备集中管理，分散控制。
净水设备间及设备

厂区设净水设备间一座。设备间内设原水箱一座、中间水箱一座、超滤设备两组、反渗透设备一组、加药设备一套、配电设备一套。

工艺流程

根据本工程的进出水水质，采用超滤反渗透出水和滤池勾兑的方式进行处理。

工艺流程见下图5.2-1。

[image: image47.png]JEOK R K B4 ik
CEKFD

& 2800 /R
— BERZ > BEKHK
1600 /%

v

1000 Wi/ R RBERG > WK
1200 M/R

v
— KM

v 2200 WK
e




图5.2-1  设计工艺流程图

原水箱的水由原进水管的水及原净水设备的水组成，（1）原进水总管接一支DN200管道进入超滤膜系统前面原水箱，（2）原净水设备的出水口接一支DN200的管道进入超滤膜系统前面原水箱。原水箱的水通过增压泵进入超滤系统，超滤系统设置2组，超滤系统总产水2600m3/d，超滤系统出水一部分进入清水池，另一部分进入中间水箱，然后通过增压泵及高压泵进入反渗透系统，反渗透设置1组，反渗透系统出水为1200m3/d，反渗透系统出水也进入清水池，与超滤出水勾兑后供给用户。

本工艺共产生废水600m3/d，由于废水回收成本过高，综合考虑将水排入上滩水库下游沟道。
原水箱
原水箱设计1套，原水通过两支DN200的管道接入该池，向超滤膜组供水。有效容积40m3，不锈钢材质，尺寸5m×4m×2.5m，有效水深2.0m，设计停留时间20min。
超滤系统
超滤工艺是一种纯物理的净水方式，过滤精度0.01-0.03微米，可以对水中的悬浮物、藻类、胶体、细菌、病毒等污染物能进行有效地截留，出水水质好，使出水SDI值≤3且微生物安全性高。其中超滤对于两虫的去除率可以达到6个lg，而对病毒的去除率则达到4个lg。超滤系统也作为反渗透系统的屏障，可延长反渗透系统的使用寿命。

超滤系统分为以下几个单元：自清洗过滤器、超滤主装置、超滤反洗单元、超滤化学清洗单元。

（ 1 ）自清洗过滤器

为防止超滤膜被划伤，需要在超滤前设置自清洗过滤器，自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物颗粒物， 降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，以净化水  质及保护系统其他设备正常工作的精密设备，水由进水口进入自清洗过滤器机体，由于智能化（DCS、PAC）设计，系统可自动识别杂质沉 积程度，给排污阀信号自动排污。全自动自清洗过滤器克服传统过滤  产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点，具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能，且清洗排污时系统不间断供水，可以监控过滤器的工作状态，自动化程度很高。覆盖了由10um 到3000um 的各种过滤精度的需求。

本工程选取自清洗过滤器的精度为 300um，采用电动转刷式，过滤器可自动根据压差情况进行反冲洗，反冲洗时间 1-2min，基本不消耗水量。自清洗过滤器的构造如下图所示：

[image: image48.jpg]



图5.2-2  自清洗过滤器的构造图

（2）超滤（UF）主装置

超滤主装置由超滤膜组件、支架、相应的阀门、管道及配套的仪表组成。超滤膜组件安装在组合架上，组合架上配备全部管道及接头， 还包括所有的支架、紧固件、夹具及其它附件。下面对超滤主装置的超滤膜组件进行选型。

1 ）按设备型式：超滤膜组件有平板、卷式、管式、中空纤维等不同形式以适应不同的水源和应用的需要。中空纤维是用作预处理时最常见的结构，本设计采用中空纤维膜。

2）按过滤方式：超滤膜组件分为内压膜和外压膜两种。膜丝的形状一般的长度是 1.5～2m，内腔孔径是 0.5～0.7mm，外径为 0.8 ～ 1.4mm  的管状结构。所谓内压式超滤是指原水从膜丝的中心孔进入膜丝内腔  （0.5～0.7mm）横向流动，通过膜丝内腔表面均匀分布微米级的孔径， 纵向流出到膜的外表面形成产水，过滤后的杂质随水流横向流出，形  成浓水的过程，内压式超滤的过滤及反洗过程如下图所示：

[image: image49.jpg]



图 5.2-3  内压式超滤的过滤及反洗过程示意图

而外压式超滤正好和内压式相反，原水从膜丝的外径（0.8 ~1.4mm）表面横向流动，通过膜丝外径表面均匀分布微米级的孔径，纵向流进到膜的内腔形成产水，过滤后的杂质随水流横向流出，形成浓 水的过程。外压式超滤的过滤及反洗过程如下图所示：

[image: image50.jpg]REER




图5.2-4  外压式超滤的过滤及反洗过程示意图

观察超滤过滤、反洗的工况，实际上可以从 3 个方面来考虑如何选择超滤：

∆ 原水的流道；

∆ 反洗时水的流道；

∆ 膜的抗污染性和可清洗性。

①原水的流道

对于内压式来说，原水（脏水）从膜丝的内腔进入，此时要注意两个问题：原水中颗粒粒径太大，堵塞原水进入膜丝内腔的流道。理论和实践证实，当进水中颗粒直径大于膜丝内径的 1/6 时，就可能发生架桥堵塞的问题。因此内压式膜厂家通常对进水悬浮物颗粒大小进行 较严格的限制，规定了超滤前处理的预过滤器精度。原水中悬浮物浓度过高或者运行回收率较高时，污染物在内腔过渡浓缩而造成膜丝内腔堵塞。要防止内压式的这种堵塞，要么小心控制进水悬浮物含量，要么改用错流过滤的方式（单程回收率降低，能耗大大增加）。

相比较，外压式的进水侧在膜丝的外面，内腔是洁净的产水，因此内腔不会发生堵塞。而外侧因膜丝之间存在较大的自由活动空间，

因此对进水悬浮物 颗粒大小的悬浮物含量均要求较宽。外压式操作条件更宽，对原水水质波动适应性更强，系统更可靠。而外压式和内压 式流道的这种差异，还带来了二者在清洗方式上的不同。外压式普遍采用气水混合清洗的方式，利用膜丝之间存在自由活动空间，利用气 水的湍流作用使膜丝抖动，同时依靠湍流剪切作用产生气擦洗效果，有效地清除附着在膜丝外壁的污染物。这种高效、廉价的清洗方式既 可以有效的清除膜丝表面的污染沉积物使得膜丝得到清洁和性能恢复，同时也减少了清洗自耗水量，提高了水的利用率。而内压式由于较细的膜丝内腔，气水混合后在其中只能形成或气或水的柱塞流，无法形成膜丝抖动， 清洗效果不好。因而内压式普遍不采用这种清洗方式，而改用“分散化学清洗”。通常膜每运行 2 － 12 小时就需要进行 10－30 分钟的化学 浸泡和清洗，化学药剂消耗量大，费用高。总之在原水流道方面，外压式更优越：进水预过滤要求宽松；进水悬浮物含量限制宽松；对来

水适应能力强；

内压式超滤膜由于自身材质（PE、PES）强度较低，如果采用外压进水方式，会造成膜丝被挤压变形，失去过滤功能；更无法采用气 水混合清洗，由于气流的强烈湍动，容易造成大面积断丝，造成原水 短路，失去过滤功能。

②反洗时水的流道

超滤采用的膜丝都是高分子材料制造，具有相当好的柔韧性。在压力下会发生一定的弹性形变。外压式过滤时，膜丝受从外向里的压力而被压缩，膜外表面的微孔也相应被压缩变小，过滤精度更高；而反洗时，膜丝受力向外膨胀，膜丝外表面的微孔扩张，从而更彻底洗去可能进入膜孔的杂质。是一种优化的正向和反向过程。而内压式却  恰恰相反。过滤时，膜丝受从内向外的张力而膨胀，膜丝内表面过滤层上的微孔扩张，降低了过滤精度；而反洗时膜丝却受压收缩，膜丝表面的微孔闭合，使得进入内部的杂质无法洗出。因而清洗效果不好，长期运行的通量衰减较快。

③膜的抗污染性和可清洗性

超滤作为反渗透预处理时，人们最关注的问题是超滤的寿命，而影响寿命的因素有两个：

a.超滤膜的抗污染性能

如果超滤本身很快被水中的杂质污堵，失去过滤的功能，这在应用上是不行的。作为反渗透预处理，外压式中空纤维膜比内压式具有具有流道空间不固定，预过滤精度要求更低，进水条 件更宽，抗冲击能力更强，运行费用更低等优点。

b.超滤膜的化学稳定性

包括耐酸、碱、氧化剂以及微生物降解等。如果超滤膜材料化学性质不够稳定，在水中长期工作，将会降解、破损，失去过滤作用。

PVDF 与聚醚砜和聚砜材料相比，其化学稳定性更好，特别是耐受氧化 剂的能力。超滤在用于有污染的水源或者处理海水时，膜丝较易受到 有机物的污染，而氧化剂的化学清洗是解决该问题的最好方法，聚偏 氟乙烯（PVDF）比聚醚砜（PES）类高一个数量级，选用PVDF材质的外压式超滤膜，可以使得系统更稳定，简便，适应水质变化的能力大大提高。

综上所述，超滤膜组件采用PVDF 材质的外压式中空纤维膜。

（3 ）超滤反洗单元

超滤装置在运行中由于水中各类物质的污染，超滤的透膜压差（TMP）会上升。当其达到设定值时就需要对超滤膜进行反洗，以降低透膜压差。超滤反洗步续为气擦洗+气水联合反洗。

（4）化学清洗单元

超滤装置设专用清洗箱(含加热器及液位计等附件)，清洗水泵及清洗保安过滤器。化学清洗装置的选择根据给水水质和所选用 超滤装置膜元件的特性确定。由于超滤清洗经常用到次氯酸钠，其作为一种强氧化剂有助于辅助去除粘附在超滤膜表面的有机物及微生物，如果在某一次超滤清洗后，清洗装置中有残留的次氯酸钠时，在  清洗反渗透过程中就会对反渗透膜造成不可修复的损伤，因此为保证  反渗透系统运行安全，设置超滤清洗装置和反渗透清洗装置分别设置。 每套超滤装置均与反洗系统、清洗系统相连。

超滤系统设计产水流量2600吨/天，设计产水率＞92%。
超滤增压泵，向超滤膜组供水，设置3台，2用1备，流量65m3/h，扬程25m。

超滤反洗泵，对超滤膜组反洗，设置2台，1用1备，流量125m3/h，扬程25m。

超滤膜组，设置2套，单套产水流量1300m3/d，每套膜组设置超滤膜28只，单只膜组件55平，设计瞬时通量42LMH。
中间水箱

中间水箱作为水量平衡调节水池，给反渗透系统提供供水保障，同时可以作为超滤系统的反洗水池。

中间水箱设置1套，有效容积20m3。不锈钢材质，尺寸5m×3m×2.5m，有效水深2.0m，设计停留时间20min。
反渗透系统

反渗透是流体在压力的驱动下，通过反渗透膜实现离子与水分离的过程。反渗透设备用于水预处理和净化饮用水。反渗透：当向溶液施加大于渗透压的压力时，水就会向与正常渗透现象相反的方向移动。反渗透与超滤的原理基本相同，但反渗透膜孔径较超滤膜小，截留粒子范围0.1-1.0nm，不仅能截留高分子物质，还能截留无机盐、糖、氨基酸等低分子物质，因此透过渗透膜的几乎是纯水。反渗透膜可以分离水中各类金属非金属离子、细菌、热原等物质，标准脱盐率可达99.6%以上。

反渗透系统包括了增压泵，精密过滤器，高压泵，加药装置，反渗透装置，清洗装置等配套设备。

（ 1 ）保安过滤器

保安过滤器用在反渗透装置前面去除大的颗粒，防止划伤、污堵 膜元件，保安过滤器为钢制焊接的圆形容器，本体材质为耐腐蚀不锈钢。

为确实防止由于更换滤芯时剥落的大颗粒物质直接进入反渗透装置，在保安过滤器产水侧设置一个排污阀，在更换滤芯时打开该排污阀对保安过滤器进行冲洗，防止细小颗粒进入反渗透装置，使滤芯的更换更加安全可靠。

本设计采用 5um 的保安过滤器。其外观图如下：

[image: image51.jpg]



图5.2-5  保安过滤器外观图

（2）高压泵

根据反渗透运行模拟软件进行计算并提供合适的高压泵参数，以满足反渗透系统的运行要求，高压泵采用高效低能耗离心泵，同时留有至少15%的富裕量，以克服随着运行时间增长可能出现的膜出力下降的问题。

高压泵采用变频控制，即可避免启停时对反渗透膜造成的水力冲击，亦可以起到节能的作用。

反渗透高压泵及附件的材料均采用不锈钢 316 材质。密封装置采用防腐材料、机械密封。高压泵采用低噪音泵，其在满负荷条件下运 行的噪音等级为在离其 1 米远处小于或等于 80dBA。

（3 ）反渗透（RO）主设备

反渗透装置由膜元件、压力容器、仪表、管道、阀门、控制箱、 仪表箱、电气控制系统、机架等组成。

反渗透设备系统除盐率为一般为 95-99%。一级反渗透设备出水电阻率一般在 0.05-0.5MΩ之间。反渗透膜元件的主要脱盐部分的机理类似于半透膜，能对水中的离子具有选择透过性。

[image: image52.jpg]o o o
A9
! I
wmar 5
Ll I CIR™ T
SRS CHBETERS AREATARERS




图 4.4-5  反渗透膜元件的脱盐机理

反渗透膜元件是反渗透系统的关键部件，本设计采用目前水处理行业应用很广的聚酰胺复合膜，膜元件结构如下图：

[image: image53.jpg]



图 5.2-6  反渗透膜元件结构图

压力容器是容纳膜元件的环氧玻璃钢耐压外壳，承压为 0-300psi   （约为 20bar），膜壳外型美观，拆装方便，无泄漏。反渗透装置设置 浓水侧定时冲洗系统。每当反渗透装置停止运行时，由控制系统定时打开浓水侧气动排放阀，对膜组件表面进行高流速冲洗，防止结垢 物质 在膜表面沉积，有效防止结垢。

开机/停机自动低压冲洗：反渗透装置开机前用前处理水进行低压 冲洗，停机后用产水进行低压冲洗。

反渗透装置设有就地操作盘、就地仪表盘和集中取样装置。在就地操作盘上可启动/停止每台泵及自动阀门；在就地仪表盘上可方便地 读出流量、电导等运行参 数；集中取样装置可对每支压力容器淡水取 样，便于故障检测。

配套高压管道采用不锈钢材质；低压管道采用 UPVC 材质。反渗透装置的机架采用碳钢材料焊接，外涂环氧树脂漆防腐。反渗透的运 行采用全自动控制，包括系统的正常运行、所有保护、报警、自动低 压 冲洗、浓水定时冲洗等。

反渗透装置的给水加药种类及加药点，化学清洗装置的选择根据 给水水质和所选用 反渗透装置膜组件的特性确定。反渗透设置化学清洗系统。

反渗透装置各段给水及浓水进出水管上设有接口，并与清洗液进出管相连。反渗透膜组件安装在组合架上，组合架上配备全部管道及  接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具等其它附件。反渗透组合架  的设计满足建厂址的抗震烈度要求。RO 装置产品水管上设有防爆膜。

RO 系统所配仪器、仪表的性能、配置点及数量等满足本系统的安 全、稳定、可靠运行之需要。药品注入点设管道混合器。

（4）化学清洗系统

化学清洗系统超滤与反渗透装置设置共用。化学清洗装置包括有清洗溶液箱、清洗泵、保安过滤器以及系统内管道、阀门，留有至反 渗透装置的接口。化学清洗装置的材质能适用于所用的清洗液。溶液 箱配备电加热器及电控柜，其容积和结构均保证清洗效果。加热的温 度根据所系统特点、药剂类型及清洗运行工况确定。溶液箱配带就地 显示的温度计。

反渗透系统设计产水量1200吨/天，设计回收率75%，除盐率97%。

反渗透系统包括了增压泵，精密过滤器，高压泵，加药装置，反渗透装置，清洗装置等配套设备。

反渗透增压泵，设置2台，1用1备，流量为75m3/h，扬程35m。

反渗透保安过滤器，设置2台，1用1备，流量为75m3/h，孔径5μm。

反渗透高压泵，设置2台，1用1备，流量为70m3/h，扬程150m。

反渗透膜组，设置1套，单套产水量为1200m3/d，设计膜元件66只，单只膜元件37m2，设计通量为20LMH。
药剂种类

超滤单元日常运行中采用周期反洗（常规反洗和加药反洗），此外还设置离线化学清洗系统；反渗透单元正常进水需连续加入阻垢剂，反渗透在运行中也需进行化学清洗。超滤、反渗透系统日常运行所需药剂如下：

1 、杀菌剂

表 5.2-1                    氧化性杀菌剂、NaClO
	化学成分
	次氯酸钠

	纯度
	有效氯 10%

	包装
	槽罐车

	配置浓度
	10%有效率

	加药量
	2-1000mg/L


阻垢剂

 表 5.2-2                      阻垢剂规格

	化学成分
	多元聚合物

	纯度
	100%

	包装
	桶装

	配置浓度
	10%或直接使用

	加药量
	3-5mg/L


3、酸及酸性清洗剂

表 5.2-3                      酸及酸性清洗剂规格
	化学成分
	柠檬酸
	盐酸

	纯度
	99.5%
	30%

	包装
	袋装
	桶装

	配置浓度
	10%
	30%

	加药量
	1-3g/L
	0.4-1g/L


4、液碱（NaOH）

表 5.2-4                      液碱（NaOH）规格
	化学成分
	NaOH

	纯度
	32%

	包装
	桶装或槽罐车

	配置浓度
	32%

	加药量
	200-400mg/L


5、还原剂（亚硫酸氢钠）

表 5.2-5                    还原剂（亚硫酸氢钠）规格
	化学成分
	亚硫酸氢钠

	纯度
	99%

	包装
	袋装

	配置浓度
	10%

	加药量
	1-10mg/L


反渗透系统设计产水量1200吨/天，设计回收率75%，除盐率97%。

反渗透增压泵，设置2台，1用1备，流量为75m3/h，扬程35m。

反渗透保安过滤器，设置2台，1用1备，流量为75m3/h，孔径5μm。

反渗透高压泵，设置2台，1用1备，流量为70m3/h，扬程150m。

反渗透膜组，设置1套，单套产水量为1200m3/d，设计膜元件66只，单只膜元件37m2，设计通量为20LMH。

清水池

清水池存储产品水出水，利用现状水厂清水池。

新建净水设备间

新建设备间占地约28m×10m×4.5m，总面积280m2，为框架结构。设备间分为三间，其中水箱、水泵基础、超滤设备、反渗透设备间23m×10m×4.5m；加药间5m×6m×4.5m；配电室5m×3.8m×4.5m。为满足冬季运行条件，为净水车间配备一套供暖系统。
[image: image54.jpg]28000

=1
2N \

== Q -
M BB S

MRS = \ MRS |19 S
5000 i%%ﬂ e pEg RO k=

3 L Oﬁ
A % - iz %
R I N
Sisisis





主要设备清单

表5.2-6                     主要设备清单

	序号
	名称
	设计参数
	数量
	单位
	备注

	一、超滤系统（设计产水量2600吨/天）

	1. 
	原水池
	不锈钢304，40m3
	1
	个
	

	2. 
	超滤膜组件
	NL@F-55
	56
	支
	

	3. 
	超滤膜堆
	单套产水1475吨/天
	2
	套
	

	4. 
	原水泵
	65m³/h，30m
	3
	台
	2用1备

	5. 
	超滤反洗泵
	125m³/h，25m
	2
	台
	1用1备

	6. 
	中间水箱
	不锈钢304，20m3
	1
	个
	

	7. 
	清洗泵
	50m³/h，20m
	2
	台
	1用1备

	8. 
	清洗保安过滤器
	50m³/h，5μm
	1
	台
	

	9. 
	清洗水箱
	设备配套
	1
	台
	

	10. 
	加药装置
	设备配套
	1
	台
	

	11. 
	空压机
	1.5m³/min，0.7-0.8Mpa
	1
	台
	

	二、反渗透系统（设计产水量1200吨/天）

	12. 
	反渗透单元
	产水量50m3/h
	1
	组
	

	13. 
	反渗透膜壳
	8040-6
	11
	只
	

	14. 
	反渗透膜元件
	8040
	66
	支
	

	15. 
	增压泵
	75m³/h，30m
	2
	台
	1用1备

	16. 
	保安过滤器
	75m³/h，5μm
	2
	台
	1用1备

	17. 
	高压泵
	70m³/h，150m
	2
	台
	1用1备

	18. 
	清洗装置
	设备配套
	1
	套
	

	19. 
	加药装置
	设备配套
	1
	套
	

	三、工艺管线

	21.
	配置管道
	UPVC，按系统配齐
	1
	套
	


机电及金属结构

电气

设计原则及范围

1.设计原则

⑴ 供电方案设计坚持与相关地区电网现状和远景规划相结合的原则，利用电网现有送变电供电设施采用就近供电；

⑵ 设计的主要依据有以下规程规范。(GB-中华人民共和国国家标准，YD、DL、SL-行业标准)

1）《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；

2）《供配电系统设计规范》 (GB50052-2009)；

3）《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-2011)；

4）《低压配电设计规范》 (GB50054-2011)；

5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；


6）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062-2008）；

7）《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）；

2.设计范围

本次设计范围为上滩水厂厂区设备用电。

供电电源及电压
电源采用厂区外线电源，系统电压等级为380/220V配电系统。

负荷等级及供电方式

按照《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）规定，根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级，确定各用电部位的用电负荷等级为三级。

本项目主体工艺（超滤+反渗透）用电设备总安装容量约175KW（含备用），其中运行功率91KW。负荷计算见下表6.1-1。

表6.1-1                       设备负荷计算表
	序号
	单体名称
	名称
	规格型号
	单机功率（KW）
	单位
	装机数量
	备注
	使用台数（台）
	装机功率
（kW）
	使用功率
（kW）

	1 
	超滤系统
	超滤给水泵
	Q=125m3/h，H=25m
	11.00 
	台
	2 
	1用1备
	1 
	22.00 
	11.00 

	2 
	
	反洗泵
	Q=125m3/h，H=25m
	11.00 
	台
	2 
	1用1备
	1 
	22.00 
	11.00 

	3 
	
	CIP清洗泵
	Q=50m3/h，H=20m
	5.50 
	台
	2 
	1用1备
	1 
	11.00 
	5.50 

	4 
	
	压缩空气系统
	1.0m3/min，0.7Mpa-0.8Mpa
	5.50 
	套
	1 
	
	1 
	5.50 
	5.50 

	5 
	
	加药系统
	
	0.50 
	套
	1 
	
	1 
	0.50 
	0.50 

	6 
	RO系统
	一级RO增压水泵
	Q=75m3/h，H=30m
	11.00 
	台
	2 
	1用1备
	1 
	22.00 
	11.00 

	7 
	
	一级RO高压泵
	Q=70m3/h，H=150m
	45.00 
	台
	2 
	1用1备
	1 
	90.00 
	45.00 

	8 
	
	阻垢剂加药泵
	Q=10L/h，H=5bar
	0.25 
	套
	1 
	
	1 
	0.25 
	0.25 

	9 
	
	还原剂加药泵
	Q=10L/h，H=5bar
	0.25 
	套
	1 
	
	1 
	0.25 
	0.25 

	10 
	自控系统
	自控系统
	包含PLC站/仪表
	1.00 
	套
	1 
	
	1 
	1.00 
	1.00 

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	175 
	91.00 


配电系统和电缆敷设
各用电设备采用电缆线路供电。

室外电缆、电线敷设采用直埋方式，建筑物内采用电缆桥架或穿钢管敷设。

直埋低压电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆，照明线路及小的动力支线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。

防雷保护、安全措施及接地系统
①防雷保护：在各建筑物屋顶设避雷带作防直击雷的接闪器，利用建筑物结构柱内的主筋作防雷引下线，利用结构基础内钢筋网作接地体。另外，为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与接地系统相连。

②安全措施：本工程低压配电系统接地形式采用TN-S 系统；凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

③接地系统：各建筑物接地装置采用联合接地系统。

变压器容量复核
上滩水厂现状变压器容量为250KV。主要负荷有扬水泵站水泵及本工程新增设备。扬水泵站水泵为潜水泵，型号250QJ80-180，扬程180m，流量80m3/h，功率63KW。本工程新增设备运行功率为91KW。
（1）负荷统计计算及变压器选择
变压器容量的选择，要根据它所带设备的计算负荷，还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷，计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法，按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为：
有功计算负荷（kw）
[image: image55.wmf]cmde

PPKP

==


无功计算负荷（kvar）
[image: image56.wmf]tan

cc

QP

j

=


视在计算负荷（kvA）
[image: image57.wmf]cos

c

c

P

S

j

=


计算电流（A）
[image: image58.wmf]3

C

c

N

S

I

U

=


式中
[image: image59.wmf]N

U

——用电设备所在电网的额定电压（kv）;


[image: image60.wmf]d

K

——需要系数；取1.0。
Pc、Qc、Sc——该用电设备组的有功、无功、视在计算负荷（kW、kVar、kVa）；
UPVC——该用电设备组的设备功率（kW）；
Ic——该用电设备组计算电流（A）；
Cosφ——设备功率因数，取0.8；
对仅有一台变压器运行的变电所，变压器容量应满足下列条件

[image: image61.wmf].

NTC

SS

>


考虑到节能和留有余量，变压器的负荷率一般取70%~85%。
（2）电容补偿计算
根据《全国供用电规则》、《电力系统电压和无功电力技术导则》和《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》，均要求电力用户的功率因数应达到下列规定：100KVA及以上高压供电的电力用户，在用户高峰时变压器高压侧功率因数不宜小于0.95，其他电力用户，功率因数不宜低于0.90。
变压器无功补偿容量计算公式为：
[image: image62.wmf].

(tantan)

NCCCC

QQQP

jj

¢¢

=-=-


式中：
Pc---有功计算负荷；
tanφ---补偿前用电单位自然功率因数角正切值，取 0.88；（cosφ=0.75）
tanφ´---补偿后用电单位功率因数角正切值，取 0.33。（cosφ´=0.95）
经计算：上滩水厂用电总负荷154kW，上滩水厂现状变压器容量为250KVA，满足本次改造后运行需求。
自控及仪表

设计范围
根据工艺系统要求，仪表与控制系统设计范围为：净水工艺系统检测仪表和工艺设备控制。

控制方式
控制系统采用集中监控方式，将由PLC装置和上位机组成，运行人员能在控制室内通过操作员站对系统的的各个工艺子系统（超滤系统、反渗透系统、水泵、水箱、加药等子系统）的所有被控对象进行监控，包括电机启、停控制，阀门打开关闭操作、设备 启停状态、阀门已开已关状态、远方/就地切换状态和主要工艺参数的 监视，并完成设备的联锁保护。控制系统满足工艺全自动、半自动程序控制、跳步以及手动控制要求。

控制系统配置

本装置采用 PLC 控制系统，控制柜设置于装置内控制室。

为了保证系统的稳定的运行，整个 PLC系统采用UPS 供电系统； 当外供电源掉电能保证所有数据完整性，为整个系统提供安全保证。UPS 后备时间为60分钟。

采用一套完整的 PLC 系统，包括操作员站（一台）、工程师站（一 台），操作台、PLC 可编程控制器、通讯模件、I/O 模件、软件组态及 其机柜、测量仪表、安装材料等。同时提供成套提供通讯电缆和相关 的电缆接头（成对）。

装置自动化控制要求：

1 ）系统应采用用 PLC 进行程序控制，包括系统正常运行、系统的 所有保护、冲洗、清洗等， 化学清洗采用手动操作。

2）每套过滤器设置一面就地控制箱。在就地控制箱上启停设备本 体的气动门。

3 ）每套过滤器、反渗透装置设置一面就地仪表控制盘。

4）每套反渗透装置可以根据前后水箱的液位自动启停。

5）可将过滤器、反渗透系统的工艺运行参数、报警信号、泵的过 载及高低压报警等信号发送至程控系统（PLC），以实现中央控制盘对 其进行全面监控。

6）每套反渗透装置的高压泵进口应装有低压保护开关和高压保护 开关。当供水压力不足使高压泵入口压力低于某一设定值时，能自动 发出信号并联锁停止高压泵，保护高压泵不空转。当因其他原因误操 作，使高压泵出口压力超过某一设定值时，高压泵出口高压保护开关 能自动联锁切断高压泵供电，保护系统不在高压下运行。

7）当反渗透装置投入运行时，为防止高压泵突然起动升压产生对反渗透膜元件的高压冲击，在每套反渗透装置的高压泵出口与反渗透 膜组件间设一个气动慢开门，可由中央控制盘可编程控制器控制阀门缓慢打开，使膜元件逐渐升至一定压力后再投入运行。

8）在反渗透装置产水侧设有爆破装置，在超压情况下，能自然爆破泄压，以保护反渗透膜元件。

9）在反渗透停止运行需冲洗时，系统能发出信号由中央控制盘可 编程控制器自动开启水冲洗系统冲洗水泵、气动阀、浓水侧气动阀和 产水侧气动阀，对反渗透进行自动水冲洗，必须确保反渗透膜正常使 用和使用周期。

10）在中央控制室共设置 1 台操作员站和 1 台工程师站。

操作员站具有全汉字图形组态，可实现复杂的图形界面、支持动 画技术、图形缩放技术、多级窗口技术，各种数据、曲线图等的实时显示。可支持各种报表和图形打印功能。丰富的历史纪录分析和处理，日志记录处理，报警记录统计报告，事故追忆的统计分析报 告等。系统及模块具有自诊断功能。

11 ）测点留 20%的余量。成套提供完整的全部就地仪表、控制箱、 仪表盘（箱）等测控设备

12）PLC 模块装在 PLC 柜中。每套 PLC 装置的各类型 I/O 点均留有 20％的裕度，I/O 插槽也留有 10％的插槽裕度。

13）每块 DI/DO 卡件的通道不超过 32 个，每块 AI/AO 卡件的通道不超过 8 个。

14 ）上位机操作站运行监视应具有数据采集存储、CRT 画面显示、参数处理、越限报警、制表打印以及各系统 PLC 参数设置、控制逻辑的修改、系统的调试等功能。对控制系统的组态不能影响系统的正常运行。

检测仪表
根据不同工艺及构筑物总体设置压力计、电磁流量计、浊度仪、电导率仪、余氯检测仪、PH 检测仪、超声波液位计。

主要设备清单

表6.3-1                   电气自控主要设备清单

	序号
	名称
	设计参数
	数量
	单位
	备注

	1
	PLC控制柜
	带人机交互界面
	1
	套
	

	2
	超滤系统动力柜
	按系统配齐
	1
	套
	

	3
	反渗透系统动力柜
	按系统配齐
	1
	套
	

	4
	仪器仪表
	按系统配齐
	1
	套
	

	5
	原水箱液位计
	0-5m，4-20mA
	1
	个
	

	6
	中间水箱液位计
	0-5m，4-20mA
	1
	个
	

	7
	清水池液位计
	0-5m，4-20mA
	1
	个
	

	8
	超滤进水流量计
	DN200，4-20mA，带485信号
	1
	个
	

	9
	超滤产水流量计
	DN150，4-20mA，带485信号
	2
	个
	

	10
	超滤产水进清水池流量计
	DN150，4-20mA，带485信号
	1
	个
	

	11
	反渗透进水流量计
	DN125，4-20mA，带485信号
	1
	个
	

	12
	反渗透产水流量计
	DN100，4-20mA，带485信号
	1
	个
	

	13
	超滤进水压力传感器
	0-0.1Mpa
	2
	个
	

	14
	超滤产水压力传感器
	0-0.1Mpa
	2
	个
	

	15
	超滤浓水压力传感器
	0-0.1Mpa
	2
	个
	

	16
	反渗透进水压力传感器
	0-0.3Mpa
	1
	个
	

	17
	反渗透产水压力传感器
	0-0.1Mpa
	1
	个
	

	18
	反渗透浓水压力传感器
	0-0.3Mpa
	1
	个
	

	19
	原水进水PH仪
	1-14
	1
	个
	

	20
	超滤产水浊度仪
	0-2NTU，4-20mA
	1
	个
	

	21
	反渗透进水电导率仪
	0-10000μS/cm,4-20mA
	1
	个
	

	22
	反渗透进水电导率仪
	0-1000μS/cm,4-20mA
	1
	个
	

	23
	桥架电缆
	镀锌，按系统配齐
	1
	套
	


施工组织设计

施工条件

自然条件

固原市原州区位于宁夏南部山区清水河上游的六盘山东北部，地理位置介于东经105°58ˊ-106°32ˊ,北纬35°34′-36°20′,东面与固原市彭阳县接壤，西面毗邻固原市原州区，南接隆德县和泾原县，北邻中卫市海原县。县域南北长81km，东西宽40km。全县土地总面积2739.01km2。

张易镇地处原州区西南部，六盘山西侧，东与开城镇毗邻，南与隆德县观庄乡接壤，西与西吉县什字乡、马莲乡、偏城乡为邻，北与中河乡相连， 行政区域面积284.16km2，距固原市区约30km，张易镇辖15个行政村150个自然村，常住人口1.88人。

张易镇地处原州区西南部，距固原市区约30km，属大陆性气候带的边缘，为中温带半干旱到干旱过渡地区，雨量较少，多年平均降水量458mm，虽高于全区平均值，但时空分布极不平衡，降水量呈南多北少趋势。冬季（12-2月）降雪很少，只占全年降水总量的2.7%；春季（3-5月）占全年降水总量的18.2%左右，常有春旱发生；夏季（6-8月）占全年降水总量的56.0%；秋季（9-11月）占全年降水总量的23.2%。雨季较迟，主要集中在7-9三个月，约占全年总降水量的56.6%，并多以暴雨、冰雹等灾害的形式出现，农业生育期有效降水量少。蒸发强烈，多年平均水面蒸发量为880mm（E601），干旱指数1.6。全年多风，冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速2.6m/s。年平均气温5.1℃，大部分地区在4-7℃，大于10℃的有效积温为2080.8℃，最高温出现在夏季七月份，最低温出现在冬季一月份。年光照时数2300h以上，无霜期短，平均120d，当地最大冻土深度为1.21m。
工程条件

交通

项目区位于原州区张易镇上滩村，C346支线及店沿路等经过项目区，构成对外交通主干线，项目区内乡村道路纵横交错，交通运输方便。

供水、供电

生活用水和砼工程施工用水需到附近地区购买拉运。

项目区已实现村村通电，施工期用电就近到10kV高压线路或农电网即可满足施工用电，可就近接农村电网临时施工线路供电。

材料供应

块石料：白阳镇双磨石料场，岩性为奥陶系马家沟沟组灰岩（O1m），灰色，厚层状，致密，坚硬，露天开采，其质量指标能够满足《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2015）的要求，可以使用。储量大于100万m3，由表7-1可知其符合块石料的质量要求。有公路直达，交通方便。属外购料。

表7.1-1                    店洼块石料质量评价表
	序号
	项目
	规范指标
	试验范围值及平均值
	质量评价

	1
	饱和抗压强度（MPa）
	应按地域、设计要求与使用目的确定
	85
	满足要求

	2
	软化系数
	
	0.88
	满足要求

	3
	冻融损失率（%）
	<1%
	0.17
	满足要求

	4
	干密度（t/m3）
	>2.4
	2.68
	满足要求


根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2015）的规定，符合质量要求，可以使用。

细骨料： 料场位于固原市原州区头营镇。属低山地貌单元，地形起伏较大，由东向西倾斜，沟壑纵横，基岩裸露，植被不发育。

岩性为蓟县系王全口组（Pt22w）灰、浅灰色厚层白云岩、白云质灰岩，下部夹板岩、砂岩，致密坚硬，细粒结构，中厚层块状构造，层厚大于1.0m。强风化层厚度0.5m，风化裂隙发育，岩体破碎。产状85。∠35-40。。

料场长度约1.0km，开采面长度50-100m，储量大于70万m3，正在开采，开采条件良好，有便道与公路相连，交通便利。

表7.1-2                        人工细骨料评价表

	序号
	项目
	规范指标
	实际数值
	评价

	1
	表观密度（g/cm3）
	＞2.50
	2.56
	满足要求

	2
	堆积密度（g/cm3）
	＞1.50
	1.70
	满足要求

	3
	云母含量
	＜2.0%
	1.5
	满足要求

	4
	泥块含量
	无
	无
	满足要求

	5
	硫酸盐及硫化物含量(SO3)
	＜1.0%
	0.37%
	满足要求

	6
	有机质泥量
	无
	无
	满足要求

	7
	平均粒径
	0.29-0.43mm
	0.30-0.40mm
	满足要求

	8
	细度模数
	2.4-2.8
	2.6
	满足要求

	9
	石粉含量
	6.0%-18.0%
	16.0
	满足要求


根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2015）的规定，符合质量要求，可以使用。

粗骨料：料场位于固原市原州区头营镇。属低山地貌单元，地形起伏较大，由东向西倾斜，沟壑纵横，基岩裸露，植被不发育。

岩性为蓟县系王全口组（Pt22w）灰、浅灰色厚层白云岩、白云质灰岩，下部夹板岩、砂岩，致密坚硬，细粒结构，中厚层块状构造，层厚大于1.0m。强风化层厚度0.5m，风化裂隙发育，岩体破碎。产状85。∠35-40。。

料场长度约1.0km，开采面长度50-100m，储量大于70万m3，正在开采，开采条件良好，有便道与公路相连，交通便利。

表7.1-3                          人工粗骨料评价表

	序号
	项目
	规范指标
	实际数值
	评价

	1
	表观密度（g/cm3）
	＞2.60
	2.66
	满足要求

	2
	堆积密度（g/cm3）
	＞1.60
	1.80
	满足要求

	3
	吸水率
	≤2.5%
	2.2%
	满足要求

	4
	针片状颗粒含量
	＜15%
	10%
	满足要求

	5
	软弱颗粒含量
	＜5%
	3.7%
	满足要求

	6
	含泥量
	＜1.0%
	0.6%
	满足要求

	7
	硫酸盐及硫化物含量(SO3)
	＜1.0%
	0.37%
	满足要求

	8
	有机质含量
	浅于标准色
	浅于标准色
	满足要求

	9
	粒度模数
	6.25-8.30
	7.4
	满足要求


根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2015）的规定，符合质量要求，可以使用。

主要工程施工方法

管道施工

管道工程施工内容主要包括管沟开挖、敷设、管沟回填等。

沟槽采用机械开挖，采用1.0 m3挖机开挖。壤土边坡采用1:0.3，角砾采用0.5，机械开挖至设计沟底前预留20cm保护层由人工开挖，防止超挖。遇到地下水位较高时要提前采取降水措施。在山坡上开挖沟槽时，先开挖截水沟，以排除山坡上的地表径流；深挖方应分层开挖，防止塌方。

石方开挖采用破碎锤开挖，出渣一般就近堆放，局部地段需要外运时挖掘机配合15t自卸汽车或拖拉机拉运。

开挖应自上而下进行。沟床部位开挖深度较大时，应采用分层开挖方法，严禁采取自下而上的开挖方式。管道一般埋设在未经扰动的原状土层上。

管道运输、堆放、保管及吊装

管材及附属等材料进场时，应按要求进行材料的报验，需要做复式检测的做复式检测，合格后方可允许使用。

（1）管道的运输

管道由载重汽车从制管厂运至指定管材堆放点。管材堆放点沿管线选择地势平坦，交通便利的地方，沿管线每隔2km设置一处管材堆放点。管材堆放点利用管线临时征地，作为管道临时堆放场地，不再另行征收临时堆放场。

（2）管材堆放与保管

管材存放场地应平整，无杂物，无积水，并有足够的承载能力。管材应放在距离热源2m以外，并在有热源的堆放场附近设置消防设施。同时，堆放必须垫管枕，管枕宽度应大于150mm。存放时，同种类管子应放在一起，不同管材应分开堆放。长管子要从地面开始逐层放垫块，且不超过三层。

管材存放期间，钢管两头应加封堵，露天存放时，应用彩条布覆盖，以防被晒、雨淋。

（3）吊装与运输

管材吊装、装卸时，应使用汽车吊作业，并由专业起重人员现场指挥。管材吊装时，应采用宽度大于50mm的吊装带吊装。

在装卸时，应做到稳起轻放，防止磕碰。卸车应采取垂直方式，禁止以滚放、强力拖拉的办法进行卸车。

管材堆放、吊装时严禁使用铁器撬动或钢丝绳直接捆绑外套管。

管道安装

管道安装时由汽车或拖拉机将管道从临时管材临时堆放点运至安装现场，由人工配合倒链起吊、就位、安装，运输及安装过程中严禁碰撞，接头采用承插式。

管道安装的关键环节是胶圈安装，应严格执行有关规范要求。管节下槽前，要逐根检查管材和承插口有无损坏现象，在各项检验合格后才能进行安装。安装时，承口端指向安装方向，用小吊车吊起待装管，移至距已安装好管道的承口（或插口）100~200mm处，对承口和插口进行清理检查，并在承插口工作面涂刷润滑剂，将橡胶圈套入插口环凹槽中，然后将润滑剂涂刷在橡胶圈上。每节管道安装后，要测量管道的轴线位置和高程，控制偏差在允许范围。管道安装完成后，随即进行接头打压，检查接头的密封性。在管道安装完成3节后，要对以前安装的第一根管的接头进行第二次打压，以此循环打压，以防止管道安装过程中操作不当而引起前一节管道接口的松动，确保工程质量万无一失。

管铺设时要将插口顺水流方向，承口逆水流方向。接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂，然后将承插口端的中心轴线对齐。橡胶圈应放置在管道插口第二至第三根肋之间的槽内，接口时，要注意橡胶圈是否到位：一般到位时，插口与承口接触会发生碰撞的声音。

安装时不得带动已安装好的管节，务求做到相连管节对准中心，标高符合要求，管节垫实稳定，承口与插口的间隙小于规范要求，拉力放松时管节无回弹情况，若不合格则重排。

管道水压试验

在做分段或全线水压试验前，必须将试验段管道两侧至管顶300mm以内的回填土分层夯实，且管线的镇墩与锚固结构达到要求，防止管线试验时位移或变形。进行管道密封性试验时，不许有漏水，管道渗水应满足规定。

回填土施工

管沟应分层回填，垫层压实系数不小于0.95，在管道外缘的上方0.5m范围内压实系数不得小于0.90，其他部位回填土的压实系数不得小于0.94。

管道两侧至管顶的回填土必须对称分层夯实，严禁单侧回填或推土机从一侧向沟内推填，以免引起管道轴线位移和接口变形；管顶0.2m以内回填要求与管道两侧回填土相同，而且不得使用重锤或大型机械夯实。回填采用1m3挖掘机向两侧均匀对称回填，蛙式打夯机夯实，管顶管沟回填土至管顶1.0m以上才允许大型土方机械跨越上部作业。

厂房及机电设备安装工程

厂房土建
厂房的土建施工，为一般的单层砖混结构，屋面板采用砼现浇，外墙装饰的颜色须甲方现场确定。

机电设备安装工程

厂房内粉完成后即可进行机电设备的安装，主要有水泵、水机辅助设备安装，电气盘、柜、箱和电缆电线安装，以及水泵进出水钢管等金属结构构件的安装。

机电设备安装应严格执行相应的施工及验收规范。

施工交通及施工总布置

施工交通

对外交通运输

(1)布置原则

①线路运输能力满足施工期间物资、材料、设备的需求。

②能满足主体工程施工进度的要求。

③运输物资的中转环节少，及时、安全、可靠。

④尽量结合当地运输发展规划，充分利用国家（地方）交通道路和其他工矿企业专用线。

⑤要满足转运站设置、超限件运输的要求以及投资节约的方案。

(2)场外交通布置

C346支线及店沿路是工程区的主要对外交通运输线。本工程所需建筑材料及器材设备，除管线阀件等设备需从外省区采购外，其它均可由本区供应。因此，选择以公路运输为主，铁路为辅的运输方案，其中铁路运输选择固原站为火车转运站。

场交通运输

(1)布置原则

①场内交通运输设施，除应满足施工进度需要外，并应妥善解决与对外交通的衔接方式。

②应满足施工总布置及各工区施工布置的需要。

③线路设计应考虑永久与临时、前期与后期相结合的原则。

④布置交通干线时，对运输繁忙的交叉点力求避免平面交叉，设计所采用的最大纵坡，最小转弯半径和视距应根据施工运输特点，在现行规范范围内合理选用，场内临时线路在满足施工要求和安全运行的前题下，经充分论证允许适当的降低标准。

⑤施工期间货物临时运输，应避免与施工运输干扰。

⑥应满足施工要求，运输安全、装卸方便，运距短，工程量小。

(2)场内交通布置

工程已建有管道巡视道路，并与外部乡镇道路连通。在此基础上仍不能满足施工要求的布置临时施工道路。

施工总体布置

共设置施工区1处，施工区临时仓库和加工场10m2，布置于上滩水厂南侧滩地。

施工区在临时工程设施布置时应注意以下几点：

⑴ 对外运输专线的汽车基地布置在施工现场的入口附近。

⑵ 器材仓库靠近施工工厂布置，但油库和其它危险品仓库(如炸药库)则单独布置，满足安全生产的要求，并用线路和汽车基地相连。

⑶ 砼伴和站结合主要建筑物布置。水泥仓库、骨料仓库、钢筋加工厂、模板加工厂、砼预制构件厂，一般靠近砼工厂布置。

⑷ 料场不得占用永久建筑和其它临时建筑的施工场地，避免造成物资的多次转运。基坑开挖石渣可利用部分尽量利用。

施工总进度
进度安排

主要施工项目为截引工程、泵站工程、管道配套建筑物的施工及管道、水厂改造工程的铺设。考虑到本工程施工区分布范围广，地形复杂，施工条件较差，且管道距离长，工程量相对较大，为缩短工期，管道建筑物工程和管道工程应分标段同时施工。
进度安排

工程计划总工期3个月。施工时间：2025年9月1日—2025年11月30日。

施工安排详见工程施工进度计划横道图表7.5-1。

  表7.5-1                 工程施工进度计划横道图
	序号
	工程项目
	2025年

	
	
	9
	10
	11

	一
	截引工程
	
	
	

	二
	蓄水池工程
	
	
	

	三
	管线工程
	
	
	

	四
	配套建筑物
	
	
	

	五
	水厂提升改造工程
	
	
	

	六
	工程竣工及验收
	
	
	


施工质量与安全措施

安全注意事项

施工中要贯彻“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展”的方针，树立“以人为本”的理念，最大限度地不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。

（1）在施工过程中应仔细详尽地理解有关设计说明与要求，未尽事项严格按照现行有效的规程规范执行，严格落实安全设计与主体工程“三同时”的要求。施工中严格执行《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017 ）、给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）、《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）、《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）、《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）等有关操作规定。

（2）健全安全生产组织机构，落实各级人员岗位职责，加强安全教育和培训制度，加强安全检查，对危险性较大的项目实行安全技术方案的编制审批制度，建立高效灵敏的安全管理信息系统，向职工发放安全防护手册。

（3）需重视施工现场布置、施工用电、消防、照明、交通等方面的各种安全问题，落实防范措施。

（4）夏季施工做好防暑降温工作；雨季施工做好防触电、防雷击、防坍塌及防台风工作，做好防洪度汛；冬季施工做好防风、防火、防滑、防冻、防煤气中毒的工作。

（5）生活区、洞外生产区除一律设置围墙或安全防护网外，在危险区一律设置安全标识和警示牌，包括交通标志、限速标示及限速装置等。在工程区设置各种危险标识，可使用标识牌、带色彩的灯等。

管线开挖、回填施工安全

（1）挖机等施工机械操作人员必须持证上岗，不得将施工机械交由无证人员操作驾驶；

（2）管线开挖前，获取开挖位置的地下管线布置资料，避免开挖作业对原有地下管线造成破坏；

（3）土方开挖过程中如遇坡脚渗水、回填土段落、地质条件与原设计不符等情况除按施工规范及时采取支护外，还应及时联系业主、监理、设计方进行现场确认。

（4）管道开挖堆土距离沟槽边缘不小于0.8m，且堆土高度不大于1.5m；

（5）挖机在进行土方开挖时，挖机前进或倒退都不能过限，必要时司机可下车观察地形、位置、场地环境后再上车作业；

（6）检查挖机的照明、后视镜、鸣号、动力系统等作业功能良好，注意保养维修机器，保证无故障无隐患作业。

脚手架施工安全

（1）脚手架搭设人员必须是持特种作业证的专业架子工；

（2）搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋；

（3）脚手架构配件质量与搭设质量，应按安全技术规定进行检查验收，合格后方准使用；

（4）作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备；

（5）当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气应停止脚手架的搭设与拆除作业。雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪；

（6）脚手架的安全检查与维护，按安全技术规范规定进行，安全网按有关规定搭设和拆除；

（7）工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等，应按行业标准的有关规定执行；

（8）搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

模板安装及拆除施工安全

（1）模板工程施工前，项目部技术人员对施工作业班组进行技术交底，重点是搭设参数，构造措施及现场操作安全措施；

（2）模板支架搭设人员必须持证上岗；

（3）所有进场材料应按有关规定进行进场检验和验收；

（4）应专人负责支模架搭设的过程控制，对地基基础、搭设参数、构造要求等，按照方案及规范规定进行过程检查；

（5）搭设过程中方案与实际情况不符，搭设材料变化，工程设计变更等，需对方案进行调整时，应按原编制程序对方案进行修改，施工现场应按重新审批后的修改方案进行施工，不得擅自修改方案。

钢筋工程施工安全

（1）应对钢筋操作人员进行安全培训和交底；合格后方能上岗；

（2）由专业人员对钢筋加工机械进行定期检验、维修，符合有关安全要求后方可使用；

（3）检查每批进场钢筋的出厂合格证，以及现场抽样送检的检验报告，不合格材料严禁进场；

（4）隔离钢筋加工区，在作业场所搭设防护栏杆或警戒线等措施，并悬挂安全标志牌。

焊接工程施工安全

（1）及时对裸露的焊线和接头用绝缘胶带包扎，对老化焊线进行更换，正确连接好电焊机的接地线，在切断电源的情况下才可移动、倒换电焊机极性，电焊机接线必须由持有电工证的电工进行；

（2）焊接作业前检查清理施工区域的易燃易爆物品，焊接作业点必须按要求配备足够的灭火器，离开作业现场前检查火灾隐患；

（3）施工作业人员必须按要求佩戴劳保用品，对未佩戴劳保用品的人员进行处罚。

混凝土工程施工安全

（1）浇筑作业必须设专人指挥，分工明确；

（2）泵送混凝土时，宜设2名以上人员牵引布料杆。泵送管接口、安全阀、管架等必须安装牢固，输送前应试送，检修时必须卸压；

（3）浇筑2m高度以上混凝土应站在脚手架或平台上作业，不得直接站在模板或支撑上操作。浇筑人员不得直接在钢筋上踩踏、行走。

（4）向模板内灌注混凝土时，作业人员应协调配合，灌注人员应听从振捣人员的指挥。

（5）浇筑混凝土作业时，模板仓内照明用电必须使用12V低压。

吊装作业施工安全

（1）吊运时应把吊物绑牢固；

（2）指挥工及吊装司机必须持证上岗，密切配合，严格遵守“十不吊”规定；

（3）被吊物严禁从人上方通过，人员严禁在被吊物下方停留；

（4）经常检查吊索具，并且保持安全有效；

（5）遇有6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物。

现场施工临时用电施工安全

（1）接、拆电源等电气作业必须由专业电工操作，电工进场时报验电工证，并参加安全教育培训；

（2）施工现场用电必须做到“三级配电二级保护，一机一闸一箱一漏”； 

（3）漏电开关等必须灵敏有效； 

（4）现场电缆线布设规范；

（5）每季度对临电进行检查并复查接地电阻；

（6）配电箱及其内部开关、器件的安装必须端正牢固，配电箱箱底和地面的垂直距离符合安全要求；

（7）配电箱和开关箱的进出线口设置在箱体的下方并加护套保护，进出口线分路成束，导线束与箱体进出线口不得直接接触。

“四口”、“五临边”施工安全

（1）按规定要求对1.5米×1.5米以上的孔洞周边、通道及斜道的两侧边等的周边加设护身栏及挂安全网；

（2）施工人员不得擅自拆除防护设施；

（3）结构及孔洞周边不得存放杂物；

（4）按规定要求在进料口、出入口等处搭设防护棚；

（5）及时清理水平网内杂物；

（6）施工人员不得从开敞的洞口下方走过、停留；

（7）高处作业按要求系好安全带；

（8）施工人员严格按安全技术操作规程和规范操作。

野外作业施工安全

（1）野外作业禁止打猎、捕鱼、游泳，做好防毒蛇、毒虫叮咬的防护措施；

（2）按要求穿戴劳动防护用品，携带必备药品，保持通讯畅通；

（3）严禁乱扔烟头，进入林区严禁吸烟、生活。

冰冻、雨雪施工安全

（1）入冬前检查所有建（构）筑物门窗、孔洞，确保门窗开关灵活，孔洞封堵严密；对管道及设备没有保温可能冻坏的部位进行保温处理，并及时增发放人员冬季劳保用品。 

（2）入冬前对明采暖系统进行全部检查，组织专业人员对供暖管线及设备裸露易冻部位，采取用保温棉和工业毡包扎的方法进行保暖，杜绝冻坏设备和跑、冒、滴、漏的现象。

（3）入冬前对所有消防设施进行一次检查，露天的消防管路冬季来临前要采取防冻措施。 

（4）、冬季路面易结冰，要注意防滑，严防摔倒跌伤。下雪后根据道路情况及时组织相关施工单位将运输道路路面积水、雪清理干净，防止运输设备发生意外。对已结冰的部位采取防滑措施。

自动化控制系统施工安全

（1）选用质量合格、性能过硬的自动化控制设备，并对设备进行有效保护，防止腐蚀、动物啃咬；

（2）安装等级合适的防火墙以及杀毒软件，并设置访问权限，确保自动化控制系统运行稳定、安全，防止数据泄，同时做好数据备份工作；

（3）做好自动化系统的运行管理工作，负责运行管理的人员必须经过培训，对本系统能熟练操控，并制定相关操作规程，管理人员按照规程进行相关操作。

工程占地及移民安置

概况

工程概况

固原市原州区位于宁夏南部山区清水河上游的六盘山东北部，地理位置介于东经105°58ˊ-106°32ˊ,北纬35°34′-36°20′,东面与固原市彭阳县接壤，西面毗邻固原市西吉县，南接隆德县和泾原县，北邻中卫市海原县。县域南北长81km，东西宽40km。全区土地总面积2739.01km2。

张易镇地处原州区西南部，六盘山西侧，东与开城镇毗邻，南与隆德县观庄乡接壤，西与西吉县什字乡、马莲乡、偏城乡为邻，北与中河乡相连， 行政区域面积284.16km2，距固原市区约30km，张易镇辖15个行政村150个自然村，常住人口1.88万人。

原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程主要通过提高上滩水厂处理规模，并处理上滩水库水质使其达到生活用水标准，以解决张易片区人饮用水需求。
自然概况

张易镇地处原州区西南部，距固原市区约30km，属大陆性气候带的边缘，为中温带半干旱到干旱过渡地区，雨量较少，多年平均降水量458mm，虽高于全区平均值，但时空分布极不平衡，降水量呈南多北少趋势。冬季（12-2月）降雪很少，只占全年降水总量的2.7%；春季（3-5月）占全年降水总量的18.2%左右，常有春旱发生；夏季（6-8月）占全年降水总量的56.0%；秋季（9-11月）占全年降水总量的23.2%。雨季较迟，主要集中在7-9三个月，约占全年总降水量的56.6%，并多以暴雨、冰雹等灾害的形式出现，农业生育期有效降水量少。蒸发强烈，多年平均水面蒸发量为880mm（E601），干旱指数1.6。全年多风，冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速2.6m/s。年平均气温5.1℃，大部分地区在4-7℃，大于10℃的有效积温为2080.8℃，最高温出现在夏季七月份，最低温出现在冬季一月份。年光照时数2300h以上，无霜期短，平均120d，当地最大冻土深度为1.21m。
社会经济概况

截止2023年12月，全区长住人口为47.91万人，其中：乡村人口19.77万人，城镇人口28.14万人，分别占总人口的41.26%和58.74%；回族人口23.71万人，占总人口的49.5%。耕地面积130.2万亩，农业人口人均耕地4.83亩，人口密度172.1人/km2。

2023年全年全区实现生产总值184.33亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%，其中第一产业实现加值27.01亿元，同比增长8.7％;第二产业实现增加值29.45亿元，同比增长2.8％;第三产业实现增加值127.87亿元，同比增长5.3％。第一产业增加值占地区生产总值的比重为14.7%，第二产业增加值比重为16.0%，第三产业增加值比重为69.3%。

2023年，全区全体居民人均可支配收入25725元，同比增长8.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入38530元，同比增长5.3%；农村居民人均可支配收入16131元，同比增长8.8%。全区全体居民人均消费支出17656.4元，同比增长50%。按常住地分，城镇居民人均消费支出25851.2元，同比增长2.2%；农村居民人均消费支出11516.7元，同比增长5.7%。

张易镇区域面积295km2，耕地面积22.2万亩，其中退耕地5万亩、水浇地1.95万亩，马铃薯、草畜、小秋杂粮等特色种养殖及劳务产业为辖区增收主导产业，2021年全镇人均可支配收入达到13706元，比上年增长9.9%。

征地范围

本工程征占地根据工程总布置平面图、施工及运行管理要求，均为临时占地。

工程临时征地主要为施工生产生活区占地，包括施工生活区及施工材料堆放加工区。施工临时用地根据施工组织设计及施工总布置，本着节约用地的原则合理确定。

征地实物

调查工作过程

调查时间：2025年4月。

实物指标调查工作设计单位固原市水利勘测设计院有限公司根据项目区实测地形图量算，经现场抽样复核后，作为本阶段征地投资补偿概算依据。
工程占地调查方法：以乡（镇）为单位，根据项目区地形图（1:2000）绘制的工程总布置图、纵断面图、管沟施工断面图及建筑物设计图为依据计算占地面积，按地类及乡镇界限划分确定土地类型和土地权属，并以实地调查进行复核、调整和细化。
调查内容

本工程实物调查包括管道及建筑物占地等，调查内容参考《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290-2009）及《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）确定。

针对本工程的实际情况，工程建设征地主要涉及农村调查及专业项目，不涉及集镇、城镇、工业企业等。

工程征收及征用土地根据设计图纸计算占地面积，结合现场实地调查复核，确定土地类型和土地权属。

实物指标调查方法

实物指标调查按地类界和乡镇划分进行量算，以本阶段项目区地形图（1:2000）、工程总布置图、纵断面图及各类建筑物设计图为依据，同时根据土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2007）对土地进行分类，并以实地调查进行校核、调整和细化，面积一律按水平投影面积计算，以标准亩计量。
工程占地以乡（镇）为单位为单位，参照土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2007）对土地进行分类，根据设计断面计算占地面积，结合现场实地调查，分析确定土地类型和土地权属。土地分为水浇地、旱耕地、有林地、灌木林地、天然草地、其他草地及落地共七类，面积一律按水平投影面积计算，以标准亩计量。

本项目专业项目调查内容包括交通工程设施、输变电工程设施、水利工程设施等。主要调查专业想线路的名称、起止点、长度、权属、等级、功用、总投资等。

本工程不涉及工程移民问题及本项目不涉及房屋搬迁。

工程占地及实物指标调查成果

依据《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290）、《水利水电工程水库淹没实物指标调查细则》和1:10000地形图和设计断面按占地属性进行量算并结合现场调查及工程总布置图等资料进行确定。

本工程实物指标只涉及山区农村部分。对于占地影响区内的旱耕地、荒地和林地等各类土地面积，用1:10000地形图和设计断面，按地类界和乡镇划进行量算，并以实地调查进行校核、调整和细化。
依据《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290）、《水利水电工程水库淹没实物指标调查细则》和1:10000地形图和设计断面按占地属性进行量算并结合现场调查及工程总布置图等资料进行确定。

本工程实物指标只涉及山区农村部分。对于占地影响区内的旱耕地、荒地和林地等各类土地面积，用1:10000地形图和设计断面，按地类界和乡镇划进行量算，并以实地调查进行校核、调整和细化，经计算，工程占地共1.0亩，均为施工临时占地，占地类型为旱耕地。施工临时占地主要包括施工生活区及施工材料堆放加工区等占地。布置于上滩水厂南侧一处耕地。
农村移民安置

考虑到本工程永久占地面积较小，且所占的各村耕地占其总耕地面积的比例也很小，对工程沿线农户的影响甚微，占地范围内无房屋等附属建筑物，因此本工程不涉及移民安置问题。

环境影响评价
环境现状调查

自然环境

地理位置

固原市原州区位于宁夏南部山区清水河上游的六盘山东北部，地理位置介于东经105°58ˊ-106°32ˊ，北纬35°34′-36°20′,东面与固原市彭阳县接壤，西面毗邻固原市西吉县，南接隆德县和泾源县，北邻中卫市海原县。县域南北长81km，东西宽40km。全县土地总面积2739.01km2。

张易镇地处原州区西南部，六盘山西侧，东与开城镇毗邻，南与隆德县观庄乡接壤，西与西吉县什字乡、马莲乡、偏城乡为邻，北与中河乡相连， 行政区域面积284.16km2，距固原市区约30km，张易镇辖15个行政村150个自然村，常住人口1.88万人。

水文、气象

张易镇地处原州区西南部，距固原市区约30km，属大陆性气候带的边缘，为中温带半干旱到干旱过渡地区，雨量较少，多年平均降水量458mm，虽高于全区平均值，但时空分布极不平衡，降水量呈南多北少趋势。冬季（12-2月）降雪很少，只占全年降水总量的2.7%；春季（3-5月）占全年降水总量的18.2%左右，常有春旱发生；夏季（6-8月）占全年降水总量的56.0%；秋季（9-11月）占全年降水总量的23.2%。雨季较迟，主要集中在7-9三个月，约占全年总降水量的56.6%，并多以暴雨、冰雹等灾害的形式出现，农业生育期有效降水量少。蒸发强烈，多年平均水面蒸发量为880mm（E601），干旱指数1.6。全年多风，冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速2.6m/s。年平均气温5.1℃，大部分地区在4-7℃，大于10℃的有效积温为2080.8℃，最高温出现在夏季七月份，最低温出现在冬季一月份。年光照时数2300h以上，无霜期短，平均120d，当地最大冻土深度为1.21m。
生态环境

植 被

项目区植被在区系上属于欧亚草原区，亚洲中部亚区，中国中部草原区的过渡地带。

项目区内的草原植被属干草原，主要以耐旱的干植被为主。干草原主要建群种植物有从生小禾草长芒草、短花针茅、糙隐子草、大针茅，半灌木茭蒿，小半灌木百里香、牛枝子、冷蒿，旱生杂类草有漠蒿、阿尔泰狗哇花、星毛委陵菜等。

由于项目受益区随着人口的增加，许多群众为生活所迫大面积开荒种地、放牧，使项目受益区生态环境受到不同程度的破坏。近年来，随着封山禁牧、退耕还林等措施，项目区内生态环境有所好转。

根据调查，项目区没有珍稀植物种类。

动 物

项目区系干草原地段，动物种类少，区域内动物主要有杂食性的鸟类和小型啮齿类组成，无珍稀动物种类。

声环境

本项目在原州区张易镇，项目区周围无工矿企业，所以本项目区域声环境质量较好。

社会环境

改革开放以来，农村经济得到发展，温饱问题已基本解决，居住、电力、交通等条件已逐步得到改善，生活水平普遍提高。但农村饮水设施建设基本停留在较低水平，明显滞后于其他基础设施建设，缺水对人民群众的身心健康构成了威胁。解决群众的饮水困难，是贯彻落实中央以人为本的科学发展观和立党为公、执政为民的执政理念的根本要求，是建设社会主义新农村的重要内容，也是促进人与自然和谐相处，实现区域统筹、城乡统筹的客观需要。

受水区农业生产基础十分薄弱，生产条件较差，以雨养农业为主。粮食作物主要以小麦为主，经济作物以洋芋为主，粮食产量低。

主要环境保护目标

本项目主要保护目标为项目区内居民以及项目区内生态环境。具体环境保护目标见表9-1。
表9-1                       环境保护目标表
	类 别
	保护对象
	保护等级或保护目标
	备  注

	环境空气
	项目区内的居民
	符合GB3095—2012二级标准
	分散在项目区内

	声环境
	项目区内的居民
	符合GB3096—2008 1类标准
	分散在项目区内

	
	评价区内动物、植物、土壤
	保护生态环境良性循环
	整个项目区


环境现状评价

环境空气质量评价

工程所在区域处于农牧区，工业基础薄弱，工业污染源很少，大气环境质量清洁。评价区大部分区域常年风多，植被差。本区土壤侵蚀水蚀、风蚀并存。虽然，土壤侵蚀以水蚀为主，但是由于植被稀疏，土壤结构松散，风蚀也较明显，由风蚀而形成的自然扬尘，对局部大气环境造成一定影响。

声环境质量评价

工程建设项目区工矿企业相对少，交通量小，声环境背景值低。

环境影响预测与评价

工程占地影响

本工程占地均为临时性占地，占地类型为旱耕地。工程建设将破坏占用区域土地上的植被。
对植物的影响

工程沿线主要为牧业用地，植物类型主要为荒漠干旱植被，项目区没有珍稀植物种类。该项目对植物的影响主要体现于建设前期工程占地造成的植被破坏，临时占地上的植物占压等。

对动物的影响

工程施工期，影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待施工结束这种影响亦将消失。随着水保方案的实施，会使区域内的环境条件得到一定改善，有利于动物的生存。

工程建设对环境的影响

本工程对环境的影响分为施工期和运行期。施工期对环境的影响主要是施工过程对生态环境、环境空气、土壤及噪声的影响；运行期对环境的影响主要表现在对项目区水环境、社会经济环境的影响以及输水管道在事故状态下对环境的影响，项目建成后对人群健康的影响。

施工期环境影响

1） 对交通的影响

工程建设时，由于车辆运输、占用道路等原因，会使交通车辆增加，造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。

2） 施工产生的粉尘、扬尘和机械与车辆燃油产生的污染物对环境空气的影响工程施工期间，往来车辆、开挖管沟及施工现场堆放的泥土产生的粉尘、扬尘，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，影响周边环境空气质量。机械与车辆燃油产生的CO、SO2、NOx等污染物对周围环境空气的影响。

3） 噪声的影响

施工期间的噪声主要来自施工机械运行、沙石料加工、运输材料的机动车辆等施工活动。施工期间的噪声将对周围声环境产生一定的影响，特别是夜间，施工噪声将产生严重的扰民问题。因此应进行严格控制，禁止在夜间施工，以最大限度减小施工噪声对周围环境的影响。

4） 固废的影响

工程施工时，施工区内劳动人员的生活垃圾若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境。施工期间将产生许多固体废物（如碎石、弃土、淤泥、铁片等），这些废物在运输、处理过程中都可能对环境产生影响。废物处置地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用，破坏自然、生态环境。

5） 施工废水影响

施工期废水包括生产废水和生活污水两部分。

本工程施工项目生产废水主要为砼搅拌机冲洗废水；主要污染物为悬浮物，需经沉淀处理后再排放。

生活污水可经沉淀处理灭菌稀释后用于绿化或道路洒水。

运行期环境影响分析

本工程为水厂提升改造工程，因为它是保障用户的人畜饮用水的工程。该项目建成后对生态环境的影响多为正面效应。

1） 对水环境的影响

本工程黄土丘陵地区，植被稀疏、沟壑纵横，水土流失严重，且干旱少雨、风大沙多，水资源特别短缺，群众饮水十分困难，即使有水，也是矿化度极高的苦咸水。本项目的建设解决了群众饮水困难，极大地改善了项目区的水环境。本项目水源工程是利用东山坡引水，所以本工程项目建设对项目区水环境不构成不利影响。

2） 对项目区社会经济环境的影响

由于缺水和民族风俗不同，群众经常为用水发生矛盾。工程实施后，项目区群众饮水有了可靠的保障，从根本上杜绝用水纠纷，密切党群关系，加强民族团结，保障社会稳定，为和谐社会建设提供了支持和保证。

工程发挥效益后，改善与保证了当地农民的生存环境，有了生存才能有发展，使广大群众能够有更多的精力、物力用于发展生产、劳务输出和脱贫致富，提高了农村人民群众的生活健康水平，促进了农村精神文明、物质文明的建设。使项目区形成了社会繁荣、稳定、经济发展，人民生活富余、健康、文明的良好社会环境。

因此，对原用水结构进行调整，以解决农村人饮水为重点，是促进当地经济社会全面协调发展的迫切需要，也是新农村建设的具体体现。

自然灾害对工程的影响分析

1） 地震对本工程的影响

地震是一种破坏性很大的自然灾害，波及的范围大。如发生地震，若损坏建筑物，将导致无法正常供水或断水，对受水区群众正常饮水造成一定影响。根据有关资料，项目区内抗震设防烈度为Ⅷ度，本工程的结构设计，已考虑了相应的措施。当地震烈度不超过Ⅷ度时，不会对（构）建筑物及管道产生破坏，不会对本工程造成威胁。

2） 洪水对本工程的影响

由于本项目建设在黄土丘陵地区，植被稀疏、沟壑纵横。管道埋深在1.6m处，蓄水池、阀井等都建在地势比较高的地方，而且主体工程措施中已提出了切实可行的防护措施，只要工程在建设过程中严格落实工程措施，本工程几乎不存在洪水影响，不会造成洪水淹没的局面。

对社会环境的影响

本区最显著的自然特征是大气降水少，难以形成径流，当地地下水量少质差，难以利用，资源型缺水、水质型缺水和工程型缺水并存。“逢旱缺水、饮水困难”是本区域的历史性难题。

因此，实施原州区农村人饮工程具有极大的政治意义和经济意义。对促进项目区及周边地区社会经济的发展，建立和谐社会将起到了重要作用。

环境保护对策措施

施工期三废一噪污染防治措施

针对主体工程施工期产生的生产及生活废污水，根据河流水功能区划水质类别要求及污水类别、环境状况，分别提出了具体的环保措施：位于自然保护区实验区内施工现场的生产废水直接用车拉到保护区外进行处理后综合利用，不外排；施工期废气对施工生活区产生一定的影响，在优化施工工艺、尽量采用除尘设备的同时，采取洒水降尘、加强通风、湿法爆破、合理安排作业时间、密闭运输等措施后，施工区大气环境影响将得到一定程度的减免。爆破采用环保型炸药，合理安排施工时间，运输车辆做好维护和保养工作以减小噪声强度，同时夜间禁止施工，对于敏感保护目标采取声屏障措施以减少噪声影响；施工人员通过佩戴口罩、耳塞等措施来进行自身防护。各施工营地生活垃圾集中堆放，定期清理到生活垃圾填埋场处理，弃土弃渣运至弃渣场合理填埋，结束后覆土并恢复植被。在采取以上措施后，能够在一定程度上减缓影响。

生态环境保护措施

由于工程建设区地处干旱荒漠地区，生态环境较为脆弱，因此，工程施工期应采取以下措施：

1） 应尽可能减少植被破坏，结合地形条件，坚持边施工边恢复植被。

2）土方利用应结合地形平整，选择低洼处，压实整平后，及时恢复植被。

3） 施工中坚决实施水土保持方案，落实各个责任区的水保措施。

环境管理及监测

环境管理

环境管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为充分发挥工程的社会效益、经济效益和生态环境效益，发挥工程的有利影响，最大限度减免不利影响，保证各项环境保护措施的落实，必须加强工程施工期及运行期的环境管理工作。

在项目实施全过程中，本项目应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，求得环境长远持久的发展。环境管理工作计划见表9-2。

表9-2                     本项目环境管理工作计划表

	阶段
	环境管理工作主要内容

	管理机

构职能
	根据建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	环境管理目的
	确保工程的正常建设，合理地使用环保资金，落实并完善各项环境保护对策和监测计划，及时处理工程建设中产生的环境问题，工程施工期间应设立环境保护管理机构，完善“三同时”制度。

	环境管理任务
	①制定施工区环境管理办法，并监督实施；

②作好施工期各项突发污染事故的应急处理措施；

③加强废水处理及除尘设施的日常养护与维修，确保设备正常运行；

④组织施工期的环境监测。加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识；

④
在施工后期，组织好施工区生态环境恢复工作。

	设计

阶段
	1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行；

2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题；

3、在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。

	施工期
	1、严格执行“三同时”制度；

2、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工档案，确保环保工作的正常实施运行；

3、施工噪声要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作；

4、施工中造成的地表破坏，土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复。

	运行期
	1、严格执行各项运行及环境管理制度，保证管线正常运行；

2、加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工稳定；

3、接受环保部门的检查、验收。


环境监理

为防治施工活动造成的环境污染，保障施工人员的身体健康，保证工程顺利进行，应开展施工区环境监理工作。

环境监理实行环境监理总工程师负责制。

环境监理工程师职责如下：

（1）按照国家有关环保法规和工程的环保规定，管理施工区环境保护工作；

（2）监督承包商环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款，对重大环境问题提出处理意见和报告；

（3）发现并掌握工程施工中的环境问题，下达监测指令，对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改善方案；

（4）协调业主和承包商之间的关系，处理合同中有关环保部分的违约事件，根据合同规定，按索赔程序公正的处理好环保方面的双方索赔；

（5）参加承包商提出的技术方案和施工进度计划的审查会议，就环保问题提出改进意见，审查承包商提出的可能造成污染的施工材料、设备清单及其所列环保指标；

（5）对现场出现的环境问题及处理结果作记录，每月向环境管理机构提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案；

（6）参加单元工程的竣工验收工作，对已完成的工程责令清理和恢复现场。

环境监测

水质监测

本次工程施工期水质监测主要包括施工区生活用水水质监测，施工区生活废水监测，施工生产废水监测。

（1）生活饮用水监测

监测位置：各生活区取水口

监测项目：氟、砷、细菌总数、总大肠菌群等。

监测频率：进场前监测1次。

（2）施工生产废水监测

监测位置：各标段生产废水排放口。

监测项目：悬浮物、pH、石油类。

监测频率及时间：施工高峰期监测1次。

环境空气质量监测

监测位置：距离工程100m以内的村庄。

监测项目：根据施工期产生的主要大气污染物和环境空气质量的控制指标，监测项目定为TSP、SO2、NOx、CO，同时实测主要气象要素：气温、风速和风向。

监测频率：施工高峰期监测1次。

环境噪声监测

监测位置：距离工程100m以内的村庄。

监测项目：昼间和夜间等效声级。

监测频率：施工高峰期监测1次。

人群健康

施工期人群健康监测范围为施工区施工人员，监测时间为整个施工期，监测频率为进场前一次，抽检率不低于20％，并且所有炊事人员每年都要体检，办理健康证。

生态环境监测

为了掌握工程实施对工程影响区的生态影响程度，工程环保措施的效果以及工程运行期的生态恢复状况，工程应委托有资质的部门进行生态环境监测。

（1）施工期生态环境监测

监测点位：本次工程中上游各设1~2个有代表性的点位。

监测时段：施工前、施工中期和施工后各监测一次。

监测项目：地表植被破坏面积；地表植物种类和生产力；珍稀鸟类和数量。

（2）运行期生态环境监测

监测点位：运行期生态环境监测点位与施工期监测点位相同。

监测时段：项目完成后第一年，春、夏、秋、冬各调查一次，其后一年一次，连续三年。

监测项目：取土场、施工场地复耕监测；地表植物种类和生产力；珍稀鸟类和数量。

综合评价结论

环境影响评价结论

根据本次环评，本项目对周围环境的影响主要在工程建设期，工程运行后对周围环境影响不大。

工程建设过程中主要是敷设管道开挖对当地生态环境的破坏，通过对项目提出的防护措施，可以将建设期的环境影响程度降至最低程度。

本工程的实施可促进项目受益区经济持续发展，将使项目区的农民摆脱缺水困扰，将极大程度上改善广大人民群众的生活条件，提高农民生活水平。可以使他们以全新的面貌投入到建设新农村的行列之中。生活质量将有更大的改变，生活环境也会逐渐美化。

所以，该工程的实施有利于项目受益区生态环境和社会环境的建设。从环境保护角度来说，本项目建设是可行的。

建 议

（1）工程施工将对工程所在地的环境造成一定的影响，应严格按照水土保持的要求做好水保措施。施工期间，应合理组织安排工序，风、雨季节应采取临时拦挡及遮盖措施。

（2）项目施工期对地表植被的损坏可能导致地表土壤侵蚀的加剧。因此，应对临时用地及取土场等实施植被恢复措施，防止地表土壤侵蚀的恶化。

（3）项目在施工过程中应注意管道沿线区域生态环境的变化状况和演变趋势，进行环境管理及环境监控。

（4）倡导文明施工，保护好周边植被，尽最大可能防止产生新的水土流失，无法避免的必须在完工时及时恢复植被。

（5）施工及工程设计过程中，线路走向应避开敏感目标，少占地，减少对植被的破坏。

环境保护投资

本工程环境保护概算总投资3.50万元。
表9-3                          环境保护工程投资概算表             单位：元
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
(元)
	合计
(万元)

	一
	施工期环境监测费
	
	 
	
	2.10

	1
	大气监测
	点次
	15
	600
	0.90

	2
	噪声监测
	点次
	15
	600
	0.90

	3
	地表水监测
	点次
	5
	600
	0.00

	4
	生产废水
	点次
	5
	600
	0.30

	5
	底泥及土壤监测
	点次
	5
	1000
	

	二
	施工期环境保护措施费
	
	 
	
	1.40

	1
	水质污染防治
	
	 
	
	0.62

	1.1
	生活污水处理（化粪池）
	座
	1
	6000
	0.60

	1.2
	生活污水处理
	座
	1
	200
	0.02

	2
	大气污染防治
	
	 
	
	0.00

	2.1
	洒水车
	次
	50
	1000
	

	3
	人群健康保护
	
	 
	
	0.78

	3.1
	垃圾处理费
	月
	3
	100
	0.03

	3.2
	垃圾桶
	个
	25
	100
	0.25

	3.3
	警示牌
	块
	25
	200
	0.50

	总投资
	
	
	
	3.50


水土保持

项目区水土流失及其防治状况

设计依据及标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)；

（3）《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）； 

（4）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）； 

（5）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）； 

（6）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）； 

（7）《水土保持工程概 (估)算编制规定》；

（8）《水土保持工程估算定额》。

水土流失状况

项目区呈现典型的黄土丘陵地貌特征，土壤受地貌、生物、气候及人类活动的影响，类型复杂，有黑垆土、灰钙土、草甸土、盐土等类型，以黑垆土和灰钙土为主。地表土质为沙壤土和黄绵土。项目区因干旱影响，植被覆盖度和森林覆盖率较低。项目区地处干旱地带，其地形、地貌特征及水土流失特点属黄土丘陵沟壑区。地形以黄土梁峁为主，残垣次之，以冲沟、细沟为主。项目区内以水力侵蚀为主，兼有风力侵蚀。原地貌土壤侵蚀模数为3500t/km2.a，属于宁夏人民政府公告的水土流失重点治理区；土壤容许流失量为1000t/km2.a。

水土保持状况

近年来当地水行政主管部门注重了对辖区内水土流失的防治和治理，如对裸露土地采取了植被恢复的措施，取得了显著的效果。

水土流失防治责任范围及分区

开发建设项目水土流失防治责任范围是指项目法人承担预防和治理的建设和影响范围，包括项目建设区和直接影响区。项目建设区主要包括永久或临时征用、租用及管辖的土地范围，直接影响区指因项目生产建设活动可能造成水土流失及危害的影响范围。按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》及相关的法律、法规要求，经现场勘察后进行综合界定。

根据水土流失防治责任范围内各部分地貌类型、主体工程布局以及水土流失特点等，本项目分区划分为施工生产生活区防治区，防治责任范围共0.07hm2。占地类型为旱地。
本工程水土流失防治责任范围详见表10.1-1。

表10.1-1                水土流失防治责任范围统计表            单位：hm2
	项目分区
	防治区面积
	防治责任范围

	
	永久占地
	临时占地
	合计
	

	施工生产生活区
	0
	0.07
	0.07
	0.07

	合计
	0
	0.07
	0.07 
	0.07


水土流失预测

水土流失预测范围及内容

本项目预测范围包括本工程本期征用、占用的全部永久占地和临时用地。

根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》的要求，确定水土流失预测内容如下：

1） 扰动原地貌、土地及损坏植被面积

2） 损坏水土保持设施面积

3） 弃土、弃渣量预测

4） 可能产生的水土流失量

5） 可能造成的水土流失危害

水土流失预测时段的划分

水土流失预测分工程建设期和自然恢复期两个时段，其中工程建设期的预测年限为1年，自然恢复期的预测年限为2年。

水土流失预测方法和结果

1） 扰动原地貌、土地及损坏植被面积预测

扰动原地貌，压占土地及损坏植被面积通过分析主体工程设计报告及相关资料，结合项目区实际调查确定。扰动原地貌、土地及损坏植被面积为0.07hm2。

2） 损坏水土保持设施面积预测

采用实地调查和图面量测相结合的方法进行,在莸得不同工程单元占地类型、损坏地貌程度不同和数量的基础上,然后根据宁夏回族自治区关于水土保持设施的界定来预测工程可能损坏水土保持设施的情况。损坏水土保持设施面积为30hm2。

3） 弃土、弃渣量预测

本工程弃土弃渣通过建弃土场集中统一堆放处理和防治；另外蓄水池、泵站、过路建筑物、过沟建筑物、阀井等工程的基础开挖产生的土方均采用就地平整、低洼地填埋等之用，就地消化开挖的多余土方。

4） 可能产生的水土流失量

依据工程建设过程中影响水土流失的因素分析可知，水土流失除受项目区水文、气象、土壤、地形地貌和植被等自然因素影响外，还由于受各项施工建设活动工艺的影响，使施工区域内的水土流失表现出特殊性（如水土流失形式、数量发生较大变化等），从而导致水土流失随各施工场地和施工进度的变化而变化，表现出时空变化的动态性，因此，水土流失预测亦体现时空的动态性变化。

新增水土流失量是指因开发建设导致的水土流失增量，即项目建设区内在没有任何防护措施下，建设和生产过程中产生的水土流失总量与原地貌水土流失总量（背景值）的差值。

根据宁夏回族自治区土壤侵蚀分区结果，项目区属水力侵蚀区。水土流失预测将以项目区原生地貌土壤侵蚀模数为基数，原生地貌土壤侵蚀模数的确定采用经验分析比较法得出，再从水土流失主要影响因子地形、降雨、植被、土壤、人为活动等方面进行相近考虑，运用经验法及咨询对比分析法来确定本工程施工期各施工单元的土壤侵蚀模数。

土壤流失量采用下列公式计算：


[image: image63.wmf])

(

1

1

i

n

i

i

i

S

T

M

F

W

´

´

=

å

=


式中：

WS1 — 土壤流失总量，t；

Fi —第i个预测单元的侵蚀面积，km2；

Mi —第i个预测单元的侵蚀模数，t/km2.a；

Ti —第i个预测单元的预测时间，a（年）；

n —预测单元个数1，2，3，……，n。 

经预测，本工程建设期共产生水土流失量为2.38万t，新增水土流失量为1.55万t。

5） 水土流失危害预测

依据水土流失预测结果对项目区水土流失危害进行分析评价，从影响项目区生态环境及主体工程自身安全角度预测可能出现的水土流失灾害类型和程度。

工程建设过程可能造成的水土流失危害预测

本工程建设因开挖、压占、运输等建设活动破坏了占地区原有的地形地貌、产生了一定程度的水土流失,同时也将造成一定程度的危害,具体表现在以下几方面：

1） 导致生态环境恶化

工程建设中扰动原地貌、占压土地、损坏植被等活动，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，加剧了区内水土流失的发生，导致区域生态环境恶化，抗逆能力和环境容量下降。直接或间接影响地面植被、土壤、地下水等，将引起植被生长缓慢，导致土壤退化，影响生态环境和社会经济的可持续发展。

2） 工程建设规模大，项目建设扰动地表面积大，涉及范围广，潜在水土流失危害较大。

3） 本工程临时占地为旱耕地和荒地，施工建设期占地区扰动剧烈，耕层变薄，土地肥力退化，给土地复耕带来一定难度。

水土流失防治标准和总体布局

防治原则

本工程水土保持方案，以保护生态环境为出发点，以防治新增水土流失为目标，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律法规、技术标准和环境总体要求原则的同时，根据工程建设生产特点，须遵循以下原则：

1） 坚持“预防为主，防治结合”的水土保持方针。工程建设中应以预防为主，严格按照主体工程设计及水土保持方案设计进行施工，避免、减少施工过程中的水土流失。

2） 坚持综合防治、重点突出的原则。结合项目不同防治区域的划分，遵循全面治理和重点治理相结合、防治与监督相结合的设计思路，合理布设各项防治措施，建立功能齐全、效果显著的水土保持综合防治体系，达到控制和防治新增水土流失的目的。

3） 坚持“三同时”的原则。本方案是宁夏固原东部农村饮水安全重点供水工程的重要组成部分，并为项目服务。水土保持工程必须遵照与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则进行。

4） 坚持生态优先的原则。在进行工程建设的同时，注重表土资源的保护。

5） 与主体工程相衔接的原则。本方案与工程建设协调一致，相关工程要兼顾饮水工程建设与水土保持两方面的需求。

6） 坚持经济可行的原则。在工程建设水土保持方案编制中，从实际出发，在有效防治工程建设新增水土流失的同时，要充分考虑经济合理，对主体工程中具有水土保持功能工程纳入到方案的水土保持措施体系中，使之和方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土保持防护体系和投资体系，避免重复投资，以较少的投入争取最大的生态和社会效益。

7） 坚持工程措施与植物措施相结合，骨干工程与一般工程相结合，治理、管理与利用、开发相结合的原则。

8） “谁开发谁保护，谁造成水土流失谁治理”的原则。通过收集资料及现场踏勘，并根据工程用地具体特点，界定工程的水土保持防治责任范围，同时提出切实可行的防治措施。

水土流失防治目标

根据工程的建设特点、工程区环境现状等，明确本工程水土流失防治的基本目标为：

（1）项目建设范围的新增水土流失得到有效的控制，原有的水土流失得到治理；

（2）项目建设区内各项水土保持设施安全有效；

（3）项目建设区内水土资源、林草植被得到最大限度额度保护和恢复；

（4）各项水土流失防治指标达到《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的要求。

综上，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50433-2018）有关要求，确定本项目防治目标详见表10.4-1。

表10.4-1                西北黄土高原区水土流失防治指标值

	项目名称
	一级标准
	标准修正
	采用标准值

	
	施工期
	设计水平年
	
	施工期
	试运行期

	水土流失治理度(%)
	*
	93
	
	*
	93

	土壤流失控制比
	*
	0.8
	
	*
	0.8

	渣土防护率(%)
	90
	92
	
	90
	92

	表土保护率(%)
	90
	90
	
	90
	90

	林草植被恢复率(%)
	*
	95
	
	*
	95

	林草覆盖率(%)
	*
	22
	本项目位于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失

重点治理区和省级重点治理区，林草覆盖率上调2%
	*
	24


水土流失防治措施总体布局

本方案水土保持工程由工程措施、植物措施和临时防护措施组成，其中工程措施包括各分区的土地整治、排水设施（排水沟）等，植物措施包括管线工程的部分绿化、建筑物周边的绿化、临时施工道路区绿化美化、施工生产生活区绿化美化，临时防护措施主要包括临时排水、人工夯实土方、袋装土拦挡等措施。

水土保持措施设计

设计原则

根据当地环境特点，参考当地水土保持造林经验，以立地条件为依据，选用先进的、可行的造林技术进行设计。

①造林种草和工程措施相结合，绿化和美化相结合，充分发挥各种立地条件的土地生产力，以获得最大的水土保持效益，提高工程建设区的生态环境。

②树种选择上，按照“适地适树，适地适草”的原则，选择当地耐寒、耐旱、耐瘠薄，生长迅速的优良乡土树种草种，所选草种应具有抗逆性强，保土性好，生长快的特点。

水土保持措施设计
主体工程共设计施工生产生活区1处。本次补充施工期降尘洒水及临时排水沟开挖。

（1）工程措施

①表土剥离与回覆：对施工生产生活区临时占用的旱耕地进行表土剥离，剥离的表土堆放于临时堆土区域外侧底部，待施工结束后均匀的回覆于临时占用的旱耕地处，表土剥离厚度30cm。剥离面积0.07hm2，剥离量共计210m3。回覆面积0.07hm2，回覆量共计210m3。

②土地整治：在工程结束时进行土地平整，平整面积为0.07hm2。

（2）临时措施

设计在对施工生产生活区及周边挖临时排水沟，排水沟为梯形土渠，上口宽1.1m，底宽0.5m，渠深0.4m，开挖边坡1：0.75，排水沟总长100m。

降尘洒水：在管线施工过程中，采用临时降尘洒水，洒水量每次按20m3/hm2次，每天洒水 2 次计量，洒水时间按1个月计，共需洒水360m3，洒水主要在气候干旱易产生扬尘的天气进行，冬季停工期和雨季不洒水，利用 8m3的洒水车从项目区施工水源地拉运洒水，届时可根据当地天气情况具体调整洒水次数。
施工期对堆料进行临时覆盖，需纤维网苫盖300m2。
水土保持监测与管理

水土保持监测

水土保持监测时段和频次

根据项目建设新增水土流失的特点和水土保持措施实施情况，对基本建设期产生的水土流失量、自然恢复期水土流失量和水土保持设施产生的效益进行监测。施工期监测时间为1年，自然恢复期监测时间为主体工程运行后2年。监测频率为施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，待工程结束后监测1次。自然恢复期监测时间为10月下旬监测1次。具体的监测时间可根据各施工区域的施工进度适当调整。

水土保持监测方法和监测点布设

采用地面观测和调查监测的方法。在防治责任范围内，水土流失影响较小的地区，可进行调查监测；水土流失影响较大的地段，应进行地面观测。

1） 地面监测

根据工程施工特点、气候条件和土石方填筑量等，分别在主体工程边坡、恢复路基边坡处建立水土流失地面监测点。在监测区内选择典型区域作为监测样方，在样方面上设置标尺或有标记的木桩，于施工期内的施工前、后及施工期内的春、秋季节各监测1次；自然恢复期内的10月下旬监测1次。主要监测施工期、林草恢复期的水土流失量。可在周边地区选择相同地貌区设置监测对照。

2） 调查监测

水土流失调查监测主要是对大范围的水土流失形式、水土流失灾害、水土保持设计中林草成活情况及其他水土保持设施的效益进行监测。调查监测法可分普查调查、典型调查与抽样调查。

水土保持管理实施

为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和国家发改委、水利部、国家环保局发布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》，确保工种水土保持方案顺利实施，在本方案实施过程中，业主单位应切实做好水保工种招投标工作，落实工种的设计、施工、监理、监测工作，要求各项任务的承担单位具有相应的专业资质，尤其要注意在合同中明确施工责任，并依法成立方案实施组织领导小组，联合水行政主管部门做好水土保持工种竣工验收工作。

落实施工管理


按照《中华人民共和国水土保持法》有关条款“建设项目中的水土保持设施，必须和主体工种同时设计、同时施工、同时投投产使用”的规定，本方案批复后，建设单位按水土保持报告提出的防治措施，由具有相应资质单位，完成水土保持部分的施工组织设计，报送相应级别的水土保持行政主管部门备案，同时，对水土保持方案的变更也应该按有关规定报批。

明确施工责任

水土保持工程建设与主体工程一起，实行招标投标制，建设单位应将本项目水土保持方案纳入主体工程施工招标合同，明确承包商在各承包工程区内的水土保持方案、流失防治范围及防治责任，在施工中对主体工程占地区、项目建设区、施工区及临时占地等防治责任范围，应严格按照水土保持方案中的防护措施（包括临时防护措施）、水土保持工程设计图及施工安排进行施工。要合理配备相应专业技术人员，对施工队伍进行技术培训，施工队伍要按照有关规范和设计标准的要求，做到精心施工、文明施工。同时做好水土保持施工记录和其它资料的管理、存档。
实行水土保持工程建设监理制

工程建设单位应在监理合同招标时，明确指出监理机构应具有水土保持工程监理资质或要求监理单位聘请注册水土保持生态建设监理工程师从事水保监理工作，对水土保持工程从质量、进度和投资待方面实行全方位、全过程控制，切实把水土保持方案落到实处。

本项目根据工程的具体情况，共需安排监理人员3人，监理时间根据施工组织设计确定。

落实水土保持监测工作

本项目建设单位应委托具有水土保持监测资质的监测单位承担具体监测工作，按水土保持方案报告书的监测要求，由监测单位编制监测计划，并予以实施。同时，监测单位应将监测成果定期向水行政主管部门报告，并对监测成果进行综合分析，验证水土保持措施的合理性、科学性，水土保持设施竣工验收时提交监测专项报告。

加强水土保持监督管理工作

为防止水土保持方案流于形式，在工程实施过程中，业主应成立专门工程监督小组，负责对工程水土保持方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行监督，保证水土保持方案高标准、高质量、按进度完成。监督小组应有从事水土保持工作的专业技术人员。

落实方案组织实施方式

根据《中华人民共和国水土保持法》及《中华人民共和国水土保持法实施条例》中规定的组织实施方式和工程建设特点，在与业主单位协商后，确定水土保持方案由业主单位自己组织实施。

各工程项目业主单位，应成立水土保持方案实施领导小组，该小组要配备具有水土保持专业素质的人员至少2名。在工程施工招标说明书中,应对施工单位的技术力量作出规定，施工单位除了具有一般工程技术人员负责水土保持工程措施的施工外，还应具有水土保持专业的工程技术人员，解决技术难题及现场指导施工。

检查与验收

按照三同时制度，水土保持工程应与主体工程同时竣工验收。主体工程验收时，必须验收其水土保持设施。验收的内容、程序等按照《开发建设项目水土保持设施验收规定》执行。

首先，由工程的水土保持方案实施领导小组组织自查初验,然后由工程业主单位提出该工程《竣工验收申请报告》,在该申请报告中,专列一项水土保持工程,文字部分应详细列出防治责任范围、防治分区、各类水土保持防治措施的位置、要求的质量和数量，附图应包括工程总体布局图和各项水土保持工程单项设计图。

验收组中应包括水土保持工程技术人员。验收项目主要是《竣工验收申请报告》中的水土保持部分。验收重点是总体布局与防治分区是否科学合理、各项措施是否按设计实施以及水保措施的数量与质量，质量验收中应包括林草成活率、保存率，工程措施经汛期暴雨考验情况等。

主要的验收程序为：首先对工程《竣工验收申请报告》中的内容全面审查，然后抽样复查工程的自查初验可靠程度，并到现场重点检查少数取土场的防治措施情况、防治后坡面的冲刷情况以及林草成活情况，并观察工程沿线堤坡防护情况，最终提出验收意见。

水保概算投资

本工程水土保持概算总投资1.10万元。

根据《中华人民共和国水土保持法》，征收面积不足0.5公顷，挖方或填方总量不足1000立方米的，则不再办理水土保持方案审批手续。故本工程不再计列独立费用。
表10.6-1                 水土保持总概算表           单位：万元

	编号
	工程或费用名称
	建  安            工程费
	植物措施费
	设备费
	独立
费用
	合计

	
	
	
	栽植
(种)费
	苗木、草、种子费
	
	
	

	
	第一部分  工程措施
	0.52
	
	
	
	
	0.52

	3
	施工生产生活区
	0.52
	
	
	
	
	0.52

	
	第二部分  植物措施
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	
	
	0.00 

	
	第三部分  施工临时工程
	0.58 
	
	
	
	
	0.58

	3
	施工生产生活区
	0.58
	
	
	
	
	0.58

	
	第一至三部分合计
	1.10 
	0.00 
	0.00 
	
	
	1.10

	
	第四部分  独立费用
	
	
	
	
	0.00
	0.00

	
	第一至四部分合价
	1.10 
	0.00 
	0.00 
	
	0.00 
	1.10

	
	合价
	
	
	
	
	
	1.10


表10.6-2                土保持分部工程概算表           单位：元

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	第一部分　工程措施
	
	
	
	5181 

	（一）
	施工生产生活区
	
	
	
	5181 

	
	机械土地整治
	hm2
	0.07 
	946.82 
	66.3 

	2
	表土剥离
	m3
	210
	13.68 
	2872 

	3
	表土回覆
	m3
	210
	10.68 
	2243 

	
	第二部分　　植物措施
	
	
	
	0 

	
	第三部分　　施工临时工程
	
	
	
	5789 

	（三）
	施工生产生活防治区
	
	
	
	5789 

	1
	排水沟
	
	
	
	2951 

	
	排水沟土方开挖
	m3
	240 
	9.47 
	2272 

	
	排水沟土方回填
	m3
	240 
	2.83 
	679 

	2
	纤维网苫盖
	m2
	300 
	2.50 
	750 

	3
	洒水降尘
	
	
	
	2088 

	
	洒水量
	m3
	360 
	5.80 
	2088 

	
	合计
	
	
	
	10970 


劳动安全与工业卫生

危险与有害因素分析

设计依据

法律法规文件

（1）《中华人民共和国劳动法》；

（2）劳动部令第3号“建设项目(工程)劳动安全监察规定”；

（3）劳安字【1992】1号“建设项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法”；

（4）卫监发【1994】第28号“关于发布工业企业建设项目卫生预评价规范”通知和附件。

规范规程

(1)《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(GB50706)；

(2)《室外排水设计规范》(GB50014)；

(3)《建筑设计防火规范》(GB50016)；

(4)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083)；

(5)《生活饮用水卫生标准》(GB5749)；

(6)《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801)；

(7)《起重机械安全规程 第1部分：总则》(GB 6067.1)；

(8)《安全标志及其使用导则》(GB2894)；

(9)《安全色》(GB2893)；

(10)其他现行有关规程规范。

工程建设期主要危险因素

工程建设期危险源分为施工作业活动、大型设备、设施场所3类危险源。

（1）施工作业活动类危险源有：土方开挖、混凝土生产、混凝土浇筑、模板工程、钢筋工程、填筑工程等6种危险源。

（2）大型设备类危险源有：大型施工机械1种危险源。

（3）设施、场所类危险源有：脚手架、材料设备仓库、供水工程、通风工程、道路等5种危险源。

劳动安全设计

防火灾伤害

本工程施工期间临时仓库保存较多的木材、土工织物、燃油和其它易燃、易爆材料。因此，首先根据生产场所的性质，确定其火灾危险性类别和耐火等级，然后选定建筑物各构件的燃烧性能和耐火等级均不低于规程的规定值。

根据本工程各建筑物的特性、所在位置及当地消防条件，按照“预防为主、消防结合”的设计原则，依据工程规模，设火灾报警系统，配备一定数量灭火器、防爆器材和室外消火栓，并定期检查是否失效，一旦失效，及时更换。

本期安排的防汛物资仓库是防火重点，该部分专门安排有消防设施，按设计实施后可以保障防火安全。

对所有工作场所，严禁采用明火取暖方式。

防坠落伤害

凡坠落高度在2.0m以上的工作平台、人行通道（部位），在坠落面侧应设置固定式防护栏杆。

工程使用固定式钢直梯或固定式钢斜梯的场所，应结合水利水电工程特点，考虑电气安全距离和水力冲击等的影响，并满足劳动者的工作安全。钢直梯应设护笼，并根据高度需要和布置场所条件设置带有防护栏杆的梯间平台。钢斜梯应设带有防护栏杆的梯间平台。楼梯、钢梯、平台均应采取防滑措施。

防电器、防雷伤害

施工中按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）有关规定，做好安全用电。

本工程管理用房均为平房，高度较小，不单设置防雷击措施。

交通安全

施工物料主要利用公路进行运输，施工场内外交通道路较多，施工进出口应增设减速带，施工现场应有安全标志，危险段落必须悬挂“危险”或“禁止通行”等标致。对于临时施工便道和临时通车路段，设置必要的防护措施和警示标志，必要时应派专人指挥交通。

劳动安全保障规定

用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

法律规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。并制定以下措施和规定：

1、劳动安全卫生责任制；

2、劳动条件和安全技术措施；

3、安全操作规程；

4、劳保用品发放标准；

5、定期健康检查和职业健康体检。

工业卫生设计

防噪声及振动

本工程的防噪声及防振动设计遵照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的规定，结合工程的特点，工作场所的噪声宜符合《水利水电工程劳动安全与工业卫生的设计规范》（DL5061）表5.1.1所列噪声A声级限制值的要求。

温度与湿度控制

通风空调设计中严格遵守《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（ GB 50706-2011）中的有关条款。 工作场所的夏季、冬季室内空气参数参考《水电发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》的有关规定执行。

采光与照明

供水管理站主要采用和辅以人工照明相结合方式，并配有事故照明电源，两系统切换装置，保证照明采用的连续性。

各工作场所采光照度参照下表分类设置。
表11-1                  工作场所室内采光照度最低值

[image: image64.png]THEHET

EARKEFSEE (130

it EALE

150

DRE, 2WE

100

ME¥EE. @oagE

50

FENE. ANE

25





通风、温度及湿度控制

施工期机修、汽修厂、混凝土拌和站、办公区等场所的室内空气参数，符合《水利水电工程采暖通风与空气调节设计规范》（SL490）规定。各类场所采用自然通风方式。如果需要可装设空调，以调节室内温度。工程区热源主要是材料加工厂和生活区供暖设备等，按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）的要求控制夏季空气温度，主要采用自然通风等防暑降温措施。

防污、防腐蚀、防毒

各生产运行场所的所有门窗采用密闭塑钢门窗，配电装置室地面均采用坚硬的、不起尘的材料。管理区内生活用水及排放水均满足规范要求。

设备支撑构件、水管依据现行国标进行除锈、涂漆、镀锌、喷塑等防腐处理。

饮水安全

施工区生活基地安置在村庄附近，供水管线沿线村庄居民生活用水采用自来水管网供水或经处理的地下水，施工生活饮用水安全有较好保障。

环境卫生

本工程为生活供水工程，工程运行管理范围内主要采取以下环境卫生措施：

（1）水源工程周边按水源地保护要求划定保护范围，设置刺丝围栏、种植宽幅林带等保护设施；

（2）管理区内进行绿化，设置厕所等卫生设施。

安全卫生管理

（1）在各管理所等管理机构设置卫生专管员，明确其管理职责。

（2）建立完善的安全生产保证体系，建立健全安全生产责任制和安全防护措施。坚持安全检查、安全例会制度。要加强对现场的安全管理，注重现场的安全检查。作业现场必须采用封闭式管理，严格禁止无关人员进入现场。

（3）贯彻实施“安全第一，预防为主”的安全方针，编制保证安全生产的应急预案，绘制应急预案运行流程图，确定应急预案组织措施。

节能评价
设计依据

项目遵循的用能标准及节能设计规范

（一）法律法规文件

(1)《国务院关于加强节能工作的决定》(2006年 )；

(2)《节约用电管理办法》(原国家经贸委，2001年)；

(3)《宁夏节约能源条例》(2001年 )；

(4)《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》（原国家计委、国家经贸委、建设部，1997年）；

(5)《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（2006年）；

(6)《水利部转发国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（2007年）。

（二）规程规范

(1) 《村镇供水工程设计规范》(SL687－2014)；

 (2)《村镇供水工程技术规范》(SL310－2019)；

(3)《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193：2005)；

 (4)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；

(5)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001；

(6)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

(7)其他有关文件及资料。

工程所在地域的自然条件

张易镇地处原州区西南部，距固原市区约30km，属大陆性气候带的边缘，为中温带半干旱到干旱过渡地区，雨量较少，多年平均降水量458mm，虽高于全区平均值，但时空分布极不平衡，降水量呈南多北少趋势。冬季（12-2月）降雪很少，只占全年降水总量的2.7%；春季（3-5月）占全年降水总量的18.2%左右，常有春旱发生；夏季（6-8月）占全年降水总量的56.0%；秋季（9-11月）占全年降水总量的23.2%。雨季较迟，主要集中在7-9三个月，约占全年总降水量的56.6%，并多以暴雨、冰雹等灾害的形式出现，农业生育期有效降水量少。蒸发强烈，多年平均水面蒸发量为880mm（E601），干旱指数1.6。全年多风，冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速2.6m/s。年平均气温5.1℃，大部分地区在4-7℃，大于10℃的有效积温为2080.8℃，最高温出现在夏季七月份，最低温出现在冬季一月份。年光照时数2300h以上，无霜期短，平均120d，当地最大冻土深度为1.21m。
工程节能设计

项目用能总量及用能品种

根据《能源法》，能源是指煤炭、原油、天然气、电力、焦炭、煤气、热力、成品油、液化石油气、生物质能和其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

节能，是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。

本工程所消耗的主要是电能和成品油。

建筑节能设计

建筑节能包括各类生产用房和管理生活用房等部分节能。

生活区居住用房和管理生活用房首先应选择适宜的朝向和体形，建筑物朝向宜采用南北向或接近南北向，主要房间宜避开冬季主导风向；根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》要求，做好围护结构设计，通过采用新材料和新技术，提高房屋的保温隔热性和密闭性。

管理生活用房的节能满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的要求，采用新型节能材料和技术，禁止使用落后的节能技术、材料和设备。如采用新型保温隔热材料屋顶和墙体，采用保温隔热材料和密闭技术，采用集中供热和热、电、冷连供技术等。

管理生活用房照明系统的设计本着安全可靠、经济实用、节能降耗的原则进行。根据国家照明设计标准的规定采用适度照度标准，满足使用场所的照明需求，尽可能选用效率高、光学性能好、寿命较长的光源和灯具，如荧光灯、高压气体放电灯等。照明控制器根据具体场所的需求采用多种型式，如光控、声控、时控等，以尽量节省能源消耗。认真贯彻落实国家照明节能强制性标准，采用节能型光源，如用紧凑型、细管径荧光灯，选能耗耗低的电子镇流器或节能型电感镇流器，保证各处照明功率密度值在限定范围内。

 施工组织设计

施工场地布置方案

在进行分区布置时，分析各施工企业及施工项目的能耗中心位置，尽量使为施工项目服务的设施距能耗(负荷)中心最近，工程总能耗最低。

本工程施工布置均采用分散布置的方案：

(1) 对外运输的汽车基地布置在施工现场的入口附近；

(2) 工地的一般器材仓库靠近汽车基地布置，而油库和其它危险品仓库则单独布置，并用线路和汽车基地相连；

(3)水泥仓库、骨料仓库、钢筋加工厂、模板加工厂、钢筋砼预制沟件厂等，在场地宽敞时，靠近砼工厂布置；

(4) 现场只考虑大型机械的日常维修和小型机械设备的修配，大型机械的大修一般在县、乡专用修理厂修理；

 (5) 料堆、堆场不得占用永久建筑物和其它临时建筑物的施工场地，避免造面物资多次运转。

施工辅助生产系统设计

施工辅助生产系统的耗能主要是供风和混凝土拌和系统等。在进行上述系统的设计中，采取了以下的节能降耗措施：

(1) 供风系统

尽量集中布置，并靠近施工用风工作面，以减少损耗。

(2) 混凝土加工系统

在胶凝材料的输送工艺选择上，采用气力输送工艺比机械输送工艺能有效地降低能耗。混凝土生产系统的主要能耗设备为拌和机、空压机。在设备选型上，选择效率高能耗相对较低的设备。

施工交通运输

施工物料运输采用公路运输方案，通过选用效率高、耗能低的运输车辆，以降低能耗。

场内交通运输主要依靠公路运输，结合施工总布置进行统筹规划，详细分析货流方向、货运特性、运输量和运输强度等，拟定技术标准，进行场内交通线路的规划和布置，选用效率高、耗能低的运输车辆，做到总体最优，减少运输能耗。

施工营地、建设管理营地建筑设计

按照建筑用途和所处气候、区域，做好建筑、采暖、通风及采光照明系统的节能设计。建筑物结合地形布置，房间尽可能采用自然采光、通风；窗户采用塑钢系列型材，双层中空保温隔热效果好；面采用防水保温屋面。 
 节能措施

运行期节能措施

（一）电气设备

(1)站用变压器选用低损耗产品。

(2)辅助设备制造厂家优先选用新开发的高效、节能电机，并提高电动机功率因素，降低无功损耗。

(3)根据电动机运行工况选择合适的启动方式。

(4)合理选用导线材料和截面，降低线损率。

(5)尽量避免采用白炽灯作为照明光源，通常采用荧光灯、金属卤化物灯、高压钠灯等高效气体放电光源，或采用节能灯，以降低光源耗电量。

(6)不需要长时照明的场所，照明开关的设置应尽量考虑便于做到人走灯灭。

(7)主要照明场所应做到灯具分组控制，以使工作人员可根据不同需要调整照度。

（二）运行期管理节能措施建议

(1)照明节能设计在保证不降低照明质量的前提下，减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能。各水工建筑物应充分合理地利用自然光，照明设计应采用光学性能和节能特性好的高效光源及照明灯具。另改进灯具控制方式也是行之有效的节能方式，采用各种节能型开关或装置，根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关数量，公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关，走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。

(2)自动化监控系统采用计算机监控系统，采用弱电集成模块，较常规继电器接线回路节省设备，降低电能损耗。

(3)在控制和保护设备选型中充分考虑安全可靠，经济合理，选择节能产品，降低电能损耗及运行费用。

(4)公用设备及闸门启闭机控制系统的控制对象主要是电动机，电动机是直接的大容量耗能设备。为使电动机处于节能降耗的运行方式，必须优化控制系统设计和设备选型。

(5)对主要电气设备运行，定期进行巡视观察，将问题处理在事故发生前，发现问题及时处理，保证设备长期安全稳定运行。

(6)对照明变压器应尽量避免运行电压波动过大，提高灯具的运行寿命。主要照明场所应做到灯具分组控制，根据不同工作环境的照明需要调整照度，不需要照明的时候应随时关掉电源，以达到全区节能运行。

 施工期节能措施

（一）主要施工设备选型及配套

本工程输水线路较长，施工点较分散，土石方挖填量大，施工难度大。施工方案必须因地制宜，当输水线路通过陡峭山坡或狭窄沟道段，采用人工为主，机械为辅的施工方案；当线路沿沟道岸边阶地布置，施工场地较为开阔，采用机械为主、人工为辅的施工方案。对于控制本工程的重点和难点―隧洞工程有条件时应尽可能多开支洞工作面、加强通风和采取保障洞内作业人员及施工机械操作安全的措施，尽量采取机械化作业或提供机械化作业条件。为保证施工质量及施工进度，施工机械设备选型及配套设计时，按各单项工程工作面、施工强度、施工方法进行设备配套选择，使各类设备均能充分发挥效率，以满足工程进度要求，保证工程质量，降低施工期能耗。

(1)混凝土浇筑设备选择及配套

施工设备的技术性能应适合工作的性质、施工场地大小和料物运距远近等施工条件，充分发挥机械效率，保证施工质量；所选配套设备的综合生产能力，应满足施工强度的要求。

注意各工序所用机械的配套成龙，一般要使后续机械的生产能力略大于先头机械的生产能力，运输机械略大于挖掘装载机械的生产能力，充分发挥主要机械和费用高的机械的生产潜力。

(2)土石方开挖及填筑施工设备选择及配套

选用的开挖机械设备其性能和工作参数应与开挖部位的岩石物理力学特性、选定的施工方法和工艺流程相符合，并应满足开挖强度和质量要求。

开挖过程中各工序所采用的机械应既能充分发挥其生产效率，又能保证生产进度，特别注意配套机械设备之间的配合，不留薄弱环节。

（二）施工交通运输

由于工程对外交通相对便利，采用公路运输为主，铁路为辅的运输方案。对于只能由公路运输的物资，通过选用效率高、耗能低的运输车辆，以降低能耗。

场内交通运输的节能降耗措施主要是维护好场内道路路况，选用效率高、耗能低的运输车辆，维护好运输车辆的车况，提高驾驶员的技术水平等方面。

（三）施工技术及工艺

推广节能技术，推广应用新技术、新工艺、利用科技进步促进节能降耗。

(1)土石方开挖

本工程土石方开挖工程量大，根据能耗分析，土石方开挖运输距离对机械能耗的影响较大，施工中应根据开挖料的性质合理安排存、弃渣部位，近可能缩短运距。为此，应做好土石方平衡调配规划和施工道路规划。

(2)土石方填筑

本工程土石方填筑工程量大，土石料开采、运输和填筑能耗量大，在料场选择上，尽量利用靠近坝址的料场，采用的渣场尽量靠近工程区布置，在土石料开采、回采、运输和碾压时采用较大的机械设备。

(3)混凝土施工

在进行模板及钢筋吊运时，应尽量将仓面上需的模板、钢筋等杂物按起吊最大起重量一次性吊运入仓，以尽可能的减少施工机械的使用次数，以提高施工机械的使用效率。

（四）施工期管理节能措施建议

根据本工程的施工特点，建议在施工期的建设管理过程中采取如下节能措施：

(1)定期对施工机械设备进行维修和保养，减少设备故障的发生率，保证设备安全连续运行。

(2)根据设计推荐的施工设备型号，配备合适的设备台数，以保证设备的连续运转，减少设备空转时间，最大限度发挥设备的功效。

(3)生产设施应尽量选用新设备，避免旧设备带来的出力不足、工况不稳定、检修频繁等对系统的影响而带来的能源消耗。

(4)混凝土浇筑应合理安排，相同标号的混凝土尽可能安排在同时施工，避免混凝土拌和系统频繁更换拌和不同标号的混凝土。

(5)场内交通加强组织管理及道路维护，确保道路畅通，使车辆能按设计时速行驶，减少堵车、停车、刹车，从而节约燃油。

(6)加强现场施工、管理及服务人员的节能教育。

(7)成立节能管理领导小组，实时检查监督节能降耗执行情况，根据不同施工时期，明确相应节能降耗工作重点。

节能效果综合评价

原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程旨在解决项目区干旱缺水、饮水困难，是落实国务院《意见》、优化区域水资源配置的重大水资源工程，符合国家的有关规划。综上所述，本工程属于节能性投资项目，工程项目符合国家、行业和地方节能设计的要求，节能减排的效益明显。

工程管理

工程管理是保障工程充分发挥效益的一个重要环节，必须具有健全的机构、规范化的工作制度和现代化的管理手段。按照法律法规、规范规程，并结合项目工程管理的具体情况，确定工程管理体制、机构、管理范围、保护范围及管理任务等，以促进管理工程的制度化、规范化，加强依法管理，提高管理水平。

工程建设管理

建设管理组织机构

根据国家基本建设程序要求，结合自治区水利厅颁布的《重点水利建设项目管理暂行办法》，初步确定本顶目建设管理组织。

（1）按照有关水利工程建设项目管理规定，原州区水务局为该项目建设主管部门，对建设项目进行行业管理，指导和监督项目管理工作，行使主管职责。

（2）固原市原州区水利工程建设管理站为项目法人，对项目建设全面负责，担负前期准备、项目实施组织、资金管理、工程验收、资产核定、交付等全过程管理。

工程建设管理方案

项目法人对其项目建设全面负责，担负项目的前期准备、项目实施组织、资金管理、工程验收、资产核定、交付等全过程管理。

项目实施过程中，严格执行国家和自治区的有关规定，严格按照水利工程建设程序进行管理，实行工程项目法人负责制、招投标制、工程建设监理制、项目合同管理制和质量责任终身制，工程质量实行“第三方”检测制。工程完工后，应按照水利工程验收规程规范要求，做好工程验收的各项工作。

项目法人严格按照依照批复规模、内容和标准组织实施，严格执行相关建设管理办法，确保工程质量和施工安全。严格按照有关水利工程建设项目资金管理规定的要求，实行专户储存、专款专用，不得截流、挤占或挪用工程建设资金，确保资金安全。

工程建设招投标方案

本项目全部实行招标，主要包括管道及附属建筑物阀井等。本项目拟采用委托招标的组织形式，招标方式拟采用全国公开招标。招标基本情况见下表。

表13.1-1                            工程招标基本情况
	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式
	招标

金额

(万元)
	备注

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	
	

	勘察
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	设备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	重要材料
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明：

1、本项目技术要求高，对全部工程的建筑及安装工程拟采用区内公开招标，以确保工程质量。

2、本项目小型物资及设备采购不进行单独招标，拟由单项工程施工单位议价采购。

建设单位盖章

年月日




项目管理

项目实施过程中，应严格执行国家和自治区的有关规定，严格按照水利工程建设程序进行管理，实行工程建设“四项”制度，即项目法人负责制、招投标制、工程建设监理制和合同管理制。对工程投资、进度和质量进行控制，确保工程保质保量按时完工。

工程完工后，应按照水利工程验收规程规范要求，做好工程验收的各项工作。工程竣工验收合格后，及时办理资产移交手续，交付所属管理单位，使工程正常运行，及早发挥应有的效益。

⑴项目法人负责制

项目法人的主要职责是：①组织协调有关部门对建设项目进行审查；②对项目执行情况及资金使用情况进行检查；③监督申请上报有关部门拨付建设资金，对竣工项目组织验收和评价；④指导工程建设管理机构的相关业务部门按照建设项目实施细则，认真接好各项目建设管理工作。

⑵招标投标制

工程建设采用招标投标制，依据2012年2月1日颁布并设施的《中华人民共和国招标投标法实施条例》，项目建设单位（业主）通过公开招标或邀请招标的方式，择优选择承包方，招标文件由业主或业主委托的具有相应资质的代理机构进行编制，承包方通过竞争中标后依法签订承包合同，合同中明确规定项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成的数量、质量和工期等，建设中不能降低建设标准，不能搞“半拉子”工程，不能留投资缺口，不能转包，严格履行合同。

⑶建设监理制

根据该工程等级，聘请具有相应资质的监理机构，依据合同对建设项目的进度、造价和工程质量进行严格的监督和检查，确保施工单位履行工程建设承包合同，严把质量关，保质保量按时完工。

⑷合同管理制

工程全部实行合同化管理，合同采用现行行业或专业通用文本。合同类型主要有科研咨询、勘察设计、监理、物资及设备采购、工程施工、委托实施协议等6类。

在合同管理中，强调规范管理和严格执行。一是工程管理以合同为核心，工程进度、质量和投资控制以合同为依据；二是加强合同文件、合同工作界限的管理，防止违约现象发生；三是对合同目标进行严格控制。监理通过对投资、进度和质量等方面进行控制，保证合同顺利执行；四是做好合同的变更管理。合同变更实行项目法人、现场管理、设计、监理和施工单位五方现场核实和签字确认制度，由业主及总监下达变更令，设计单位出具变更设计文件后执行；五是重视合同文件的档案管理工作。所有合同文件严格按照工程建设档案管理有关规定进行管理，实行专人负责、统一整理归档管理，并按规定期限保存。项目合同管理整体较为规范，合同执行情况良好，无纠纷发生。

⑸建立工程质量管理体系和质量监督

①工程质量管理体系

始终把质量管理作为工程建设的首要问题来抓。从加强组织机构建设入手，建立、健全质量监督检查体系，落实了设计单位质量控制和施工单位“三检制度”，加强工程质量监督。所有工程在开工前，明确了保证工程质量的行政责任人、项目责任人、质量责任人，落实工程建设质量终身责任制。构建施工单位、监理单位、设计单位、现场管理单位、项目法人、质量监督部门“六方”监控体系，为确保工程质量提供组织和机制保障。

②工程质量监督

在工程开工前及时办理质量监督手续。施工过程中，质量监督部门采取巡回检查、专项检查和通报等方式和手段，对保证工程质量起到有效促进作用。

工程运行管理

建设项目类别

根据国务院《水利工程管理体制改革实施意见》（国发办〔2002〕45号）和《宁夏回族自治区水利工程管理体制改革实施方案》（宁政发[2005]4号）文件，该工程属公益性水利工程，工程管理单位按照产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的原则建立现代企业制度，构建有效的法人治理结构对工程进行管理。本工程为人饮供水工程，宁夏六盘山水务有限公司负责后期运行管理。

工程管理单位的性质

按照《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）和国务院《水利工程管理体制改革实施意见》（国发办〔2002〕45号）有关规定，承担农业灌溉等水利工程管理运行维护任务的水管单位为准公益性水管单位，不具备自收自支条件的，定性为事业单位。工程管理单位按照产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的原则建立现代企业制度，构建有效的法人治理结构对工程进行管理。

随着本工程的规划，应同步建立有效的工作机制，逐步完成工程管理体制设置和给类人员的配备工作，建立职能清晰、权责明确、管理科学、适合本项目的工程运行管理体制。

管理机构

管理机构为宁夏六盘山水务有限公司下属的原州区农村人饮张易供水工作站，负责对供水水厂、泵站、蓄水池、管网及入户实施运行管理。

管理职责及模式

原州区农村供水工程的管理模式是六盘山水务有限公司下属的原州区农村人饮管理所、供水工作站和用水户参与管理的三级管理模式。原州区水务局的原州区乡村供水管理站负责监管。

运行管理

张易片区农村供水运行管理工作由宁夏六盘山水务有限公司所属原州区农村人饮管理所张易供水工作站负责，原州区乡村供水管理站负责对原州区农村人饮管理所的运行管理工作进行监管，本工程建设完成后将交由宁夏六盘山水务有限公司所属原州区农村人饮管理所张易供水工作站负责日常运行管理。

应急管理

日常预防与应急准备

预防

    （1）信息监测及收集：区政府水行政主管部门负责全区供水安全事故的监测、检查、预警工作，要设立并公开供水安全事故报警电话，多渠道获取本地区相关供水安全信息，对监测信息进行汇总分析，及时向区政府及上级应急领导机构报告。 

    （2）信息报告：供水单位、群众发现供水工程，取水建筑物，水厂构筑物，输、配水管网等发生垮塌或人为破坏事件时，有责任及时拨打报警电话向上一级应急领导机构报告。信息的报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报乡情。    

预警  

    （1）预警

    根据信息监测和收集，认真组织讨论分析，对可能发生的可以预警的突发事件进行预警。  

    预警级别按照事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，供水安全突发性事件分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）、Ⅳ级（一级依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。 

    Ⅰ级（特别严重）   突发事件造成2万人以上饮水不安全的。   

    Ⅱ级（严重）       突发事件造成1至2万人饮水不安全的。   

    Ⅲ级（较重）       突发事件造成0.5-1万人饮水不安全的

Ⅳ级（一般）       突发事件造成0.1-0.5万人饮水不安全的。  

预警发布 

    预警信息应标明突发农村饮水安全事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项，应采取措施和发布机关等。  预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所应当采取有针对性的公告方式。

饮用水安全保障的应急预案

饮用水安全保障应急预案总体要求

出现供水安全事件，供水单位应在2小时内逐级向上级饮水安全应急办公室和当地政府报告，并先期进行处理。  

对应全区饮水预防预警等级，应急响应划分为三级。县级饮水安全应急领导小组负责全区重大供水事件的指挥调度。乡（镇）、村级饮水安全应急指挥小组负责组织实施本区域内事故应急、抢险、排险、抢修、恢复重建等方面的工作。供水单位负责本单位供水突发事件的处置。凡上一级应急预案启动，下一级预案应随之自行启动。   

Ⅰ级应急响应   

    当发生重大供水安全事件（Ⅰ级）时，担任县（区）应急小组组长的县（区）长到达现场，布置启动Ⅰ级应急响应预案。

（1）县（区）级饮水安全应急领导小组在接到报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，在1小时内将情况上报市政府及市应急办公室。同时立即派出现场工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）政府做好抢险救援事故调查和处置工作。   

乡（镇）级应急机构派出工作组，协助配合县级工作组和村双委共同做好抢险救援工作。   

村双委必须立即赶赴现场，先期进行处置，并在县（区）、乡（镇）工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。   

事故处理完毕后，由县（区）级供水安全应急领导机构报市政府及市应急办公室备案。 

Ⅱ级应急响应

当发生较大供水安全事件（Ⅱ级）时，担任县（区）应急小组副组长到达现场，布置启动Ⅱ级应急响应预案。   

县（区）级供水安全应急领导机构在接到报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在2小时内将情况上报县（区）政府。并立即派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导当地政府做好抢险救援、事故调查和处置工作。

乡（镇）级有关部门必须立即赶赴现场，先期进行处置，并在县级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。   

事故处理完毕后，由县级供水安全应急领导机构报市应急办公室备案。  

Ⅲ级应急响应

当发生一般性供水安全事件（Ⅲ级）时，担任县（区）应急小组办公室主任到达现场，布置启动Ⅲ级应急响应预案。   

县（区）级供水安全应急领导机构在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在2小时内将情况上报县（区）政府。同时派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）政府做好抢险救援事故调查和处置工作。 

应急事件发生后，农村供水单位应立即向县（区）应急领导办公室报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置，在县（区）级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。   

事故处理完毕，由县（区）级供水安全应急领导机构报县（区）政府及（区）饮水安全应急办公室备案。  

Ⅳ级应急响应

当发生一般性供水安全事件（Ⅳ级）时，担任县（区）应急小组办公室主任到达现场，布置启动Ⅳ级应急响应预案。   

县（区）级供水安全应急领导机构在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在2小时内将情况上报县（区）政府。同时派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）政府做好抢险救援事故调查和处置工作。   

应急事件发生后，农村供水单位应立即向县（区）应急领导办公室报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置，在县（区）级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。   

事故处理完毕，由县（区）级供水安全应急领导机构报县饮水安全应急办公室备案。    

突发事件的应急响应程序

当供水安全事件发生，造成居民的基本生活用水得不到保障时，当地政府可采取向受灾区派出送水车，启用应急备用水源，异地调水，组织技术人员对工程建筑物进行抢修等措施，保证居民的基本生活用水。   

抢险救灾：在应急领导机构的统一指挥调度下，有关单位和部门应各司其职，团结协作，有效控制事态蔓延，最大程度减小损失。 

医疗救护：事故发生地应急机构要配合当地政府加强对水致疾病和传染病的监测、报告，落实各项防病措施，并派出医疗救护队，紧急救护中毒、受伤人员。   

社会力量动员与参与：出现应急事件后，应急机构应与当地政府部门一起发动群众参与建筑物的抢险、修复工作，确保工程及早恢复供水。   

信息发布：突发公共事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面，由县级或县级以上主管部门在主流媒体上发布。 

应急结束：当供水安全事故得到有效控制，居民的基本生活用水得到保证时，县（区）级应急领导机构可宣布应急结束。并协助乡（镇）、村应急机构进一步修复供水基础设施，恢复正常供水。   

应急保障

（1）组织保障：各级水管部门要尽快成立供水安全应急领导机构，明确人员及职责，根据供水安全事件等级，迅速作出反应，组织会商，从组织上保障供水安全突发事件得到及时、有效的处理。       

（2）通信与信息保障：各级供水安全应急指挥机构要设立专门的报警电话，安排人员轮班值守，保证信息及时、准确、快速传递。      

（3）资金保障：乡（镇）政府要设立村供水安全应急专项资金，列入财政预算，按照事故等级划分，由应急领导机构报请政府，调用村镇供水安全应急专项资金。   

（4）物资保障：各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由当地政府统一对物资进行调配，确保物资及时供应。供水规模在1万人以上的村镇集中供水工程，应当建设适度规模的应急备用水源。   

（5）医疗卫生保障：当发生人员伤亡或饮水中毒事件后，应急领导机构要在当地政府协调下立即组织医疗卫生技术队伍，调配医疗卫生专家，根据需要及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。并调集必需的药物、医疗器械等物资，支援现场救治和防疫工作。   

交通运输保障：保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输畅通。   

治安维护： 当地公安部门要负责做好受灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏救灾行动和工程设施安全的行为，保证救援工作的顺利进行，维护正常社会秩序。   

技术保障 ：要建立村镇供水安全应急专家库，为应急处置提供决策咨询和服务，根据应急处置工作需要，调集有关专家和技术队伍，支持现场应急处置工作。同时要加强对供水工程管理人员的技术和应急处置培训，并加强对分散供水户的技术指导和宣传。  

后期处置

调查与评估

    镇、村供水安全应急终止后一周内，镇、村供水管理应急机构应向上级领导小组提交书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价、采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。应急领导机构要对事故进行调查评估，总结经验、找出问题，提出改进建议，进一步做好应急工作。  
恢复重建

    恢复重建工作由事发地各镇政府负责。需要区政府援助的，由事发地各镇政府提出请求，逐级上报。区政府有关部门根据调查评估报告和受灾地区恢复重建计划提出解决建议或意见。卫生部门要继续加强对水质的监测，指导水质达到国家《生活饮用水卫生标准》的要求后，才能恢复供水。

奖励与责任追究

区级有关部门对参加供水安全突发事件处置工作作出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励；对在处置工作中有失职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，要依照有关法律、法规给予行政处分，直至追究刑事责任。
工程信息化
概述

原州区审批服务管理局于2021年9月30日原审批发〔2021〕272号文下发了《关于对原州区“互联网+城乡供水”工程初步设计报告的批复》。该项目按照宁夏水利“十四五”城乡供水规划和宁夏“互联网+城乡供水”先行先试示范区的总体部署，在充分利用已有供水工程的基础上，以“互联网+”为手段，对农村管网监测、用户端等为主的工程网、信息网和服务网的建设，同时探索投建管服一体化的模式，为原州区互联网+城乡供水一体化工程的高质量可持续发展提供保障。

“互联网+”信息网主要建设内容

城乡供水数据的收集、传输、存储、计算、使用、提供、 公开等管理应遵循《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》相关要求。

（1）自动化监控系统

提升改造1座水厂现有自动化监控系统。新建及改造提升21座泵站的自动化监控系统，其中：新建15座加压泵站自动化监控系统，提升改造6座加压泵站的自动化监控系统。 新建及提升改造251座蓄水池的自动化监控系统，其中：新  建233座蓄水池自动化监控系统，提升改造18座蓄水池已  建自动化监控系统。布设输配水管网监控点共290处，其中  管网流量、压力监控点232处，管网压力监测点58处。安  装水质在线监测设备4套。升级改造原州区总调度中心1处、乡镇水务工作站5处。联户表井采用计量与采算传分体设备。农村更换安装智能水表49223套，商户、企事业单位用户智能水表147处。

（2）供电系统

主要针对新增自动化设备供电设计，其中水厂、泵站及 泵站前池采用市电，泵站高位蓄水池、独立蓄水池、管网监测点和水质监测点采用太阳能供电。

（3）通信网络系统

通讯网络设计主要针对新增自动化设备的采集及控制

信号传输，其中水厂、泵站、调度中心采用租赁专线通讯方式，小扬水站、独立蓄水池、管网监测点、视频监控点和水 质监测点拟采用无线通信方式；智能水表采用窄带物联网通信方式。

（4）业务应用系统

原有城乡供水系统、新增及存量数据，要遵循《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》相关要求，通过集成、整编、更新，接入宁夏城乡供水大数据中心。

（5）网络安全系统

该项目网络安全系统保护等级为三级。实施阶段，进一步优化自动化监控主要设备选型；完善通信网络体系工程设计、安全保障措施及保障管理设计；完善城乡供水管网上各自动化监控点配置，同时做好自动化与信息化的系统设计。

本工程信息化建设方案

本项目涉及已建上滩水厂厂区自动化控制设备进行改造升级。
本项目自动化系统依托原州区 “互联网+城乡供水”项目构建的人饮工程“信息网”进行建设。根据《宁夏回族自治区“互联网+城乡供水”示范省（区）建设实施方案（2021年-2025年）》（宁政发〔2020〕35号）文件要求、宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》（宁水科信发〔2021〕11号）文件要求以及宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台的开始建设，本工程涉及与宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台的接入，同时现有信息化系统根据文件要求均需要接入平台。

建设内容

上滩水厂自动控制系统：通过数据网络将水源地、水厂、管网及用户终端进行统一监测、调度；在水厂设立片区分管控制中心，实时监控片区内所有设备的运行情况，控制所有设备的运行。
系统集成：将检测设备信息集成至原州区“互联网+城乡供水”信息化平台。
业务应用

根据《宁夏回族自治区“互联网+城乡供水”示范省（区）建设实施方案（2021年-2025年）》（宁政发〔2020〕35号）文件要求、宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》（宁水科信发〔2021〕11号）文件要求以及宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台的开始建设，本工程工程涉及与宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台的接入，同时现有信息化系统根据文件要求均需要接入平台。

在与宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台接入的过程中，本项目不仅涉及平台的接入，还涉及存量、新增项目相关数据的收集整编工作，在数据收集整编的过程中，同时需要对数据进行生产处理，以便顺利接入平台。

项目涉及的数据统一接入宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台信息采集系统，通过平台统一为公众及运行管理单位提供服务，“我的宁夏”、水利数据中心、GIS平台、水慧通平台、水利交换系统、水利视频级联集控平台、宁夏水资源监控管理系统的集成由平台统一进行集成，水利部、供水企业、各级行政主管部门、水行政主管部门、卫健部门、环保部门需要的数据由平台统一开发接口进行数据上报。

宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台

依托自治区电子政务外网和公共云平台等现有信息化资源，按照“统一建设、云端部署、分级使用”的原则，建设覆盖全区水利部门、供水管理单位、水利单位的“互联网+城乡供水”采集系统、“互联网+城乡供水”管理服务系统、“互联网+城乡供水”公共服务系统、“互联网+城乡供水”APP，进行“互联网+城乡供水”信息资源建设和数据接口开发，实现业务协同、数据共享等，实现业务协同、数据共享，发挥数字技术在治水中的关键作用，助力推动城乡供水服务均衡协调发展。

原州区作为宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台的县级用户，无需投资新建系统，只需在自治区级平台开通用户权限。同时根据《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》文件要求，对工程范围内的数据、设备及系统等工作进行集成及整编，接入到宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台使用即可。

系统集成方案

宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台集成

为响应落实《宁夏回族自治区“互联网+城乡供水”示范省（区）建设实施方案（2021年-2025年）》（宁政发〔2020〕35号）、《宁夏水利信息化建设与管理办法》（2020 年）（宁水科信发〔2020〕·9号）、《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》（宁水科信发〔2021〕11号）要求，本项目接入宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台，本项目提供项目涉及到相应表格信息和数据后，进行平台接入工作，涉及用户创建、组织架构创建、用户权限划分、协议对接、协议接口开发、设备接入及管理平台使用等。

平台集成

根据《与宁夏数字治水云中心集成/服务技术方案指南》要求，与相应系统进行对接。

[image: image65.jpg]Fi—
RS
Rt

HE9TEAPP

BRSREIR
SihthE

BHEAPP

IKEE

BRSREIR
SihthE

Hfb:RiE

£
NITAN
[=)

s
B

-
iR
BA

IKEIKER

SritEE EEYE
TrEgEg TrEws

SKRTREE

HHEFHP

EEE





图14.5-1宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台层级框架图

服务提供

项目涉及到的公众服务及工程运维等信息化服务需求，基于宁夏“互联网+城乡供水”服务管理平台提供的我的宁夏APP、运维APP，水利厅“水慧通”平台及其他渠道进行统一服务提供。

平台管理

通过水利数据交换系统对“互联网+城乡供水”工程数据资源进行共享交换，数据统一存储在水利数据中心，其中项目涉及到的地图数据与“互联网+城乡供水”工程空间数据资源共享交换，项目涉及到的视频监控数据与水利视频级联集控平台进行对接。

数据接入

本项目涉及到的统计数据、警情数据、水量水费、维修养护、工程建设、工程档案、实施采集、调度控制等数据及控制与宁夏“互联网+城乡供水”管理平台物联采集系统进行统一数据接入。

新增设备接入

新增设备协议解析

（1）协议解析及编译

本项目信息采集端设备与自动化后台系统的传输规约严格按照水利部关于水资源采集端通信规约的要求进行设计和开发，以满足后期数据解析和共享的需求。

1）基本结构解析

不同的协议体系，具有不同的基本结构，但是基本都包含以下几个部分：起始段、方向、帧长度、帧代号、功能码、地址段、数据段、CRC校验、结束段等。解析编译时，首先要处理不同的协议体系的基本结构。

2）协议管理配置

通过系统前台页面提供的配置功能，将协议配置后存储于数据库，在socket服务器编译和解析协议的时候，调用相应的协议配置进行处理。

3）设备登录配置

当设备启动（或重启）后首次与服务器通讯，先上报设备登录报文，其中数据段包含一些设备的基本信息，如序列号、软硬件版本、复位次数等；同时服务器接收到设备登录报文后，首先判断该设备是否属于本服务器，即是否在本系统设备管理中存在该地址设备，若存在，反馈设备登录成功，若不存在，反馈设备登录失败，失败原因为未配置。这样设计的目的是为了避免未知设备登录系统。

4）设备心跳配置

设备心跳分为两类，一是状态心跳，二是链路心跳。

状态心跳：当设备注册成功后，会按照固定的周期上报设备心跳，该周期叫做心跳周期，也叫上报周期，根据应用的场景不同，心跳周期可以自定义，一般的采集+控制设备，心跳周期设置为5分钟。

状态心跳数据段包含一些设备的运行信息，如连接方式、设备时间、上报周期、采集周期、存储周期、信号强度、存储数据、未报数据、设备能量等。

同时服务器根据用户预设的指令，可以通过对状态心跳的应答，来调整部分设备运行参数，比如连接方式、设备时间、上报周期、采集周期、存储周期，并可以对设备进行一些基本的操作，比如清空存储数据、重启等。由于设备在短连接方式下，无法实时收到下行指令，该设计可以实现设备由短连接切换为长连接。

状态心跳成功之后，设备会将存储的未报数据上报给服务器，若状态心跳不成功，则未报数据需要一直存储在设备中。

链路心跳：链路心跳是为了维持长连接，没有其他实际作用。所以只有在设备处于长连接状态下，才会上报链路心跳，链路心跳固定的周期为90秒。

5）数据上报配置

设备状态心跳成功后，会将存储的未报数据上报至服务器。不同的设备采集的数据通道是不同的，这和自动化设备实际应用中连接不同的传感器有关系。数据上报报文的数据段主要包括数据采集设备的地址、采集的时间以及采集的实际数据。

设备实际的采集通道是配置在系统中的，所以在对数据上报报文进行解析入库的时候，需要先读取数据库中对该设备的采集通道的配置。

6）警情上报配置

警情上报的种类有很多，包括通道数据值报警、开关量报警、设备运行报警、供电报警、控制输出报警、外部事件报警等。

通道数据值报警：当设备按照采集周期进行数据采集时，如果采集的数据超过了设置的阈值或采集的数据的变化量超过了设置的变化量阈值，就会触发通道数据值报警。

开关量报警：当设备接入的开关量状态发生了变化时，就会触发开关量报警。

设备运行报警：当设备运行过程中发生了异常的事件时，就会触发设备运行报警。

供电报警：当供电的情况发生了变化，市电和电池供电的切换、电池电压过低时，就会触发供电报警。

控制输出报警：当外部控制输出发生异常时，就会触发控制输出报警。

外部事件报警：当检测到外部异常事件时，就会触发外部事件报警。

7）召测设置参数

设备在应用过程中，有各类运行参数和业务参数需要通过远程进行设置。比如最基本的服务器参数，即设备上报的服务器的地址和端口。

召测和设置参数报文通常是成对出现，召测参数报文的请求指定功能代号（也就是某一套参数的代号）和设备地址，应答返回该套参数的数值；设置参数报文的请求与召测参数报文的应答结构基本一致，只是功能代号稍有差异，而应答则与召测参数报文的请求基本一致。

8）下行控制

用户通过系统的控制页面对某个阀门、水泵等设备进行开关控制。指定设备、控制通道以及控制命令（开、关）即可实现控制指令。

9）数据转发

通常高位水池需要低位水池设备通过控制水泵来进行上水，所以服务器需要将高位水池水位定时转发给低位水池，低位水池根据转发过来的高位水池水位来判断是否需要开关水泵。

10）工作模式设置

在查询/应答工作方式时，随机查询的优先级高于定时查询和顺序查询。在自报工作方式时， 优先级高低依次为：告警自报，参数变化自报，特定条件自报，定时间隔自报。在兼容工作方式下， 自报工作方式的优先级高于查询/应答工作方。

11）数据处理

物联网设备因为网络及环境的不稳定性，容易产生数据异常，我们需要对一些数据进行异常识别及处理，如负值处理、大数值处理及其他异常值。

（2）监测设备参数设置

1）设备基本信息配置

在系统中创建设备，填写设备基本信息，设备启动后向服务器上报登录报文，服务器判断设备存在，反馈登录成功响应。同时通过登录报文上报的序列号、软硬件版本等也将在此查询展示。

2）设备通道信息配置

对设备的采集通道进行配置，设备向服务器上报数据，服务器根据配置的通道进行解析存储。

3）设备运行信息接入

设备通过状态心跳上报的连接方式、设备时间、上报周期、采集周期、存储周期、信号强度、存储数据、未报数据、设备能量等数据，将在此查询展示，并为用户提供预设运行参数和清空未报数据、重启设备等功能。

4）设备复位设置

复位设备参数及状态，包含报警状态及工作状态等；清空固态存储的历史数据；根据故障清空重启设备等。

（3）原始监测数据写入

1）自动化监测数据写入

按照日期、检测设备门类和监测数据种类维度将已有系统的自动化监测数据写入数据库。

2）人工补录数据写入

将已有的非电子数据如纸质材料数据、其他系统报表数据写入数据库。

3）监测数据转发

将设备上报的监测数据发送到其他库或者发送到消息中间件中，共享数据给其他平台

4）报警信息处理

收到设备上报的报警数据，将报警数据进行入库及短信邮件等通知处理。

制定数据报警规则，自动产生报警数据进行处理。

（4）故障类型处理

1）数据超限报警

2）长时间无数据上报报警

3）低电压工作报警

4）断电或故障重启

5）通信自动重连

（5）日志管理设置

1）报文日志

按照日期、设备地址维度记录服务器的所有上下行报文。以便后续排查信息化和自动化故障。

2）操作日志

按照日期、设备地址维度记录用户的所有操作报文。关键要记录操作用户的信息和操作客户端的IP地址，以便后续排查运维操作失误等情况。

3）上报事件日志

包含数据初始化记录、参数变更记录、仪表故障记录、数据异常记录、数据超限记录、失电记录、收发报文记录等。

（6）性能监视配置

对系统运行的性能进行监控，包括设备上限量、报文处理量、数据存储量、命令下行量、接口调用量以及运行时长。对各个统计量按不同时间维度、协议体系、业务分类、设备通讯状态等进行分析。

1）运行时长

监控系统持续稳定运行时长。

2）设备上线量

监控系统历史上线设备的总量。

3）报文处理量

监控系统历史处理报文的总量。

4）数据存储量

监控系统历史存储数据的总量。

5）命令下行量

监控系统历史下行命令的总量。

6）接口调用量

监控系统历史接口被调用的总量。

7）数据传输可靠性测试

用系统在规定的条件下和规定的时间内，数据传输的月平均畅通率和设置和 控制处理作业的完成率来衡量。

新增设备接入初始化及调试

对本项目新增的设备进行新增设备接入初始化及调试工作，为设备配置中心站点IP及端口，通讯方式GPRS/3G/4G、VPN等，设置设备工作模式兼容工作模式、自报、设置、调试等模式，初始化设备密码及设备编码，设置设备位置信息。并在设置完成后，对设备连接进行调试工作，确保设备连接正常，数据传输正常。
新增设备信息及参数初始化

对本项目新增的设备进行新增设备信息及参数初始化工作，录入新增设备的编码、位置信息、安装信息，初始化新增设备的预警值、高低限和书写控制指令参数，实现系统的统一性。

（1）新增设备预警值初始化

设置设备报警参数种类，确定流量、压力、水位、通信强度、供电状态等是否上报；设置设备报警各类参数报警时间间隔及参数的取值范围。

（2）新增设备整编参数初始化

设置设备整编数据采集时间间隔、数据保留时间、数据类型。

新增设备联动控制参数初始化

对本项目新增的设备进行设备间的联通控制参数初始化配置工作。根据分析系统不同工程及设备间的联动需求，根据联动控制设计，对设备采集数据种类设定采集数据类型、各通道及采集时间间隔等内容设置；设定设备时间及时区。

新增设备接入接口开发

对本项目新增的设备进行准备阶段的接口开发，其中包含新增设备的注册及设备的管理。

1）设备注册接口

提供设备的基本信息，进行设备的注册录入。

2）用户管理接口

用户通过API可以查看设备及对设备进行基本的管理。

3）数据规则接口

①针对设备制定预警规则

设置设备长时间无上报数据预警设置、设备超限预警设置、对于异常值的处理等。

②对设备数据进行处理

对数据进行纠正、或公式化计算处理。

设计概算

编制原则及依据

编制原则

本项目投资概算按宁夏回族自治区水利厅关于发布《宁夏水利工程设计概（估）算编制规定》的通知宁水计发【2016】10号文及宁夏回族自治区水利厅关于印发《宁夏水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知宁水办发【2017】32号文进行编制，采用《宁夏水利建筑工程预算定额》编制投资概算，工程单价扩大3%。

定额依据

① 宁水计发【2016】10号文《宁夏水利工程设计概（估）编制规定》。

② 宁水办发【2017】32号文《宁夏水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》宁夏水利厅2019年4月3日发布的《自治区水利厅关于调整我区水利工程计价依据有关税费及计价系数》的通知。

③ 宁水计发【2009】13号《宁夏回族自治区水利建筑工程预算定额》。

④ 定额不足部分参照相关专业定额。

⑤ 国家计委、建设部计价格［2002］10号文《工程勘测设计收费管理规定》；

⑥ 国家发改委、建设部发改价格［2007］670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

⑦ 本工程报告设计文件、图纸及工程量。

 基础单价

人工预算单价

人工工资预算单价执行宁水计发【2016】10号文规定，技工工资为8.1元/工时，普工工资为5.77元/工时。

电、风、水基础单价

施工用电按网供和自备电综合考虑，网电80%、自发电20%综合计算为1.23元/KW·h。

施工用风按油动空压机供风计算，风价为0.15元/ m3。

施工用水按购水拉运计算，水价为5.80元/ m3。

材料预算价格

钢材、木材、水泥、汽油、柴油以2025年《宁夏工程造价》公布的建筑市场综合价为材料原价，另加运杂费、装卸费、采保费进行计算。砂子、石子、块石料就近购买，以2025年《宁夏水利工程造价信息》公布的建筑市场综合价为材料原价，另加运杂费、装卸费、采保费进行计算。材料预算价格高于限价时，按规定价进入工程单价，差额部分作为价差计取税金后列入其综合单价中。
次要材料以2025年《宁夏工程造价》建筑市场综合价为依据计取，不足部分按市场价格计算。
运杂费

依据宁公价管【2016】16号文《宁夏公路工程造价管理站关于发布宁夏公路汽车普通货物运输价格及装卸费的通知》综合计算。采购及保管费率根据宁水计发【2016】10号文及宁水办发【2017】32号文的规定。

主要设备价格

主要设备价格为近期国内主要生产厂家询价或参照其他类似工程资料取定。

费用标准

取费标准执行宁水计发【2016】10号文《宁夏水利工程设计概（估）编制规定》及宁水办发【2017】32号文《宁夏水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

其他直接费

其他直接费按费率进行计算，建筑工程费率为4.8%，安装工程费率5.5%；取费基数为定额直接费。

间接费

间接费根据不同工程类别按不同费率分别计算，详见下表。

间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	1
	土方工程
	直接费
	4.0

	2
	石方工程
	直接费
	8.5

	3
	砌石工程
	直接费
	8.5

	4
	混凝土工程
	直接费
	7.0

	5
	钢筋工程
	直接费
	5.0

	6
	钻孔灌浆工程
	直接费
	9.25

	7
	其他工程
	直接费
	7.25


企业利润

企业利润：按直接费和间接费之和的不同费率分别计算，详见下表。

企业利润费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	1
	土方工程
	直接工程费+间接费
	7.0

	2
	石方工程
	直接工程费+间接费
	7.0

	3
	砌石工程
	直接工程费+间接费
	7.0

	4
	混凝土工程
	直接工程费+间接费
	7.0

	5
	钢筋工程
	直接工程费+间接费
	7.0

	6
	钻孔灌浆工程
	直接工程费+间接费
	5.0

	7
	其他工程
	直接工程费+间接费
	7.0


税金

按直接费、间接费、利润及材料补差之和的9.0%计取。

分部工程概算编制

建筑工程

主体建筑工程

主体建筑工程按设计工程量乘以工程单价进行编制。

机电设备及安装工程

设备费

设备费按设计数量乘以设备单价（设备单价依据市场询价或以往工程招标价格为依据）进行计算。

交通工具购置费按编规相应规定结合设计方案配备，单价依据市场询价进行计算。

安装费

安装费按设计数量乘以安装单价进行计算。

施工临时工程

施工交通工程

按设计工程量乘以工程单价或采用工程所在地区造价扩大指标或有关实际资料进行计算。

施工房屋建筑工程

施工仓库：由施工组织确定面积，单位造价指标按工程所在地区造价扩大指标或有关实际资料进行计算。

办公、生活及文化福利建筑按一至四部分建安工作量的百分数计算。

其他施工临时工程

其他施工临时工程按第一至四部分建安工作量（不包括其他施工临时工程）之和的百分数计取。

 独立费用

建设管理费

建设管理费：以宁夏水利厅关于发布〖宁夏水利工程设计概（估）算编制规定〗的通知（宁水计发【2016】10号文）为依据进行计算。

工程建设监理费

工程建设监理费：以国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格［2007］670号）为依据进行计算。

科研勘测设计费

工程勘测设计费：根据国家计委、建设部关于发布《工程勘测设计收费管理规定》的通知（计价格［2002］10号）文件规定计取。

其他

① 安全生产措施费：

根据宁水计发【2016】10号文的规定，按工程第一至第四部分建筑安装工程费总额的2.5%计取。

② 工程质量检测费：

根据宁水计发【2016】10号文的规定，按工程第一至第四部分建筑安装工程费总额的0.5%计取。

预备费

本工程不列预备费。

编制成果

工程设计概算总投资为389.72万元。其中建筑工程92.56万元，机电设备及安装费264.72万元，临时工程费1.40万元，独立费用30.64万元，建设征地投资0.39万元。

经济评价

评价依据及主要参数

经济分析依据

（1）《水利建设项目经济评价规范》（SL72－2013）；

（2）《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）；

（3）工程所在地区现状社会经济资料。

主要参数

（1）社会折现率，一般采用8%。考虑到本项目属于公益性供水工程，受益期长，而且远期效益大、风险小，根据《建设项目经济评价方法及参数》（第三版），国民经济评价时社会折现率采用6%。

（2）基准点选在项目建设第一年年初，各项费用和效益均按年末发生计算。

（3）计算期采用30年，建设期1年，运行期29年。

（4）投入产出价格，按规定应采用影子价格。本阶段工作中，按2025年第二季度价格水平为基础的市场价格代替影子价格进行计算。

费用概算

费用计算

工程费用包括固定资产投资、年运行费及流动资金。
固定资产投资

固定资产形成率按静态投资的85%计算。

本工程静态总投资357.28万元，形成固定资产303.69万元。

年运行费

工程的年运行费包括修理费、燃料动力费、职工薪酬、管理费以及其他费用等，分项估算如下。

（1）修理费

包括一般维修费和大修理费，根据固定资产价值和综合维护费率计算。按照水利部《水利工程供水价格核算规范（试行）》的通知（水财经【2007】470号），根据水利工程审核后固定资产价值1%～1.6%的范围内合理确定，参照已有工程，综合维护费率取1.5 %。年均工程修理费为4.56万元。

（2）燃料动力费

对于本工程而言，燃料动力费主要为过滤间的用电费。见下表16.2-1。

	序号
	项目
	内容
	费用
	备注

	1
	电费
	超滤系统
	0.06元/m3
	按照0.6元/kwh计算

	
	
	反渗透系统
	0.09元/m3
	

	2
	药耗
	超滤系统
	0.1元/m3
	

	
	
	反渗透系统
	0.3元/m3
	

	3
	合计
	
	0.55元/m3
	


经计算，本工程年用电费用0.55元/m3，现状年供水量48万 m3/年，本工程设计年供水量77.22万 m3/年，工程实施后每年增加供水量29.22万 m3。则年增加电费为16.07万元。

（3）职工薪酬

职工薪酬根据运行管理机构人员配置数量和人均工资、福利指标估算。工程管理单位为土地经营户管理，人员由企业内部配备，人员薪酬由企业承担。

（4）管理及其他费用

管理费主要包括水利工程管理机构的差旅费、办公费、业务招待费、坏账损失等。按固定资产的0.5%计提，共1.52万元。

其他费用是水利工程运行维护过程中发生的除职工薪酬、材料费等以外的与生产活动直接相关的支出，包括工程观测费、水质监测费、临时设施费等。按前述各项费用之和的6%计提，共1.33万元。

综上，本工程年运行费23.48万元。

流动资金

流动资金包括维持项目正常运行所需购买燃料、材料、备品以及支付职工工资等的周转金。按扩大指标估算法计算，取年运行费的20%，为4.70万元。

效益估算

经济效益

本工程经济效益主要为包括直接效益和间接效益。直接效益包括人饮供水水费收缴效益，按有、无项目对比可获得的直接效益计算。间接效益包括社会效益和环境效益。

直接效益

工程直接效益为实收水费，工程实施后每年增加供水量29.22万 m3。水费收缴率95%，水费按现行水价2.3元/ m3计，则年实收缴水费共63.85万元。

间接效益

（1）社会效益

改革开放以来，农村经济得到发展，温饱问题已基本解决，居住、电力、交通等条件已逐步得到改善，生活水平普遍提高。但农村饮水设施建设明显滞后于其他基础设施建设，缺水对人民群众的身心健康构成了威胁，与社会主义新农村建设的形势不相适应，成为农村脱贫攻坚的关键制约因素。通过本工程的实施，可改善自来水供水水质，为推进脱贫攻坚目标的实现起到积极的作用。

（2）环境效益

本工程属于非污染生态项目，但在工程建设过程中，通过工程防护措施和生物水保措施可对生态环境进行恢复，将建设期的环境影响程度降至最低程度，并且工程建成后可提高当地水资源利用率，有更多的水资源用于生态恢复和建设，所以工程的建设具有一定的环境效益。

国民经济评价

采用经济内部收益率（EIRR）、经济净现值（ENPV）和经济效益费用比（EBCR）等经济指标，评价工程的经济合理性。

经济内部收益率EIRR＝12.69%，大于6%；经济净现值ENPV＝227万元，大于0；经济效益费用比EBCR＝1.38，大于1。

评价指标说明，本项目的建设在经济上是合理可行的。国民经济评价效益费用流量见下表16.4-1。

表16.4-1                    国民经济评价效益费用流量表

	年份
	
	①效益流程
	
	
	②费用流程
	
	
	
	净效益流量
①-②

	
	
	效益
	回收流动资金
	小计
	固定资产投资
	年运行费
	流动资金
	小计
	

	建设期
	1
	0.00 
	
	0.00 
	303.69 
	0.0 
	4.70 
	308.39 
	-308.39 

	运行期
	2
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	3
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	4
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	5
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	6
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	7
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	8
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	9
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	10
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	11
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	12
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	13
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	14
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	15
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	16
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	17
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	18
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	19
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	20
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	21
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	22
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	23
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	24
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	25
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	26
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	27
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	28
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	29
	63.85 
	
	63.85 
	
	23.48 
	
	23.48 
	40.37 

	
	30
	63.85 
	4.70 
	68.55 
	
	23.48 
	
	23.48 
	45.07 

	
	
	内部回收率=
	
	12.69%
	经济净现值=
	227 
	经济效益费用比=
	1.38 


供水成本测算

测算依据及方法

本工程供水成本根据《水利工程供水价格管理办法》、《水利工程供水价格核算规范（试行）》测算。

供水生产成本是指正常供水生产过程中发生的直接工资、直接材料、其它直接支出以及固定资产折旧费、修理费、水资源费等制造费用。供水生产费用是指供水经营者为组织和管理供水生产经营而发生的合理销售费用、管理费用和财务费用等期间费用。供水利润是指供水经营者从事正常供水生产经营获得、按净资产利润率核定的合理收益。

水价计费点

由于原州区农村供水主体管网工程已建成，本次主要为管网改造工程，所以本次水价计算主要以分析通过本工程的建设新增的成本为主，按照有无对比法计算，包括完全成本和运行成本。

成本计算

固定资产投资

按固定资产形成率85%估算。本工程固定资产总投资为357.28万元，则固定资产应为303.69万元。

折旧费

参考《水利建设项目经济评价规范》，自动化信息化设备及软硬件系统等折旧年限为10～15年，取15年，土建工程折旧年限为40年，加权平均后，综合折旧年限为20年，年折旧费为17.86万元。

固定资产折旧按平均年限法计算，不计残值。

年运行费

根据16.2.3节计算，年运行费为23.48万元。
新增供水成本计算结果

本工程的建设增加供水经营成本为23.48万元，新增供水总成本为41.34万元（含折旧费），年增加供水量为29.22万m3，不计折旧费用，只考虑年运行费用本工程部分增加经营成本为0.67元/ m3，考虑折旧和年运行费用时工程部分新增完全成本为0.90元/ m3。新增供水成本测算详见下表：

表16.5-1                  工程新增供水成本测算表

	编号
	项目
	单位
	数量

	一
	工程维修费
	万元
	4.56

	二
	燃料动力费
	万元
	16.07

	三
	管理费及其他费用
	万元
	2.85

	四
	折旧费
	万元
	17.86

	五
	供水量
	万m3
	29.22

	六
	经营成本（不计折旧）
	万元
	23.48

	七
	单方水经营成本
	元/m3
	0.80 

	八
	总成本（计折旧）
	万元
	41.34

	九
	单方水总成本
	元/m3
	1.41


结论与建议

按照原政办发〔2019〕43号文相关规定，原州区张易镇农村供水水费目前统一按2.3元/m3收缴，本工程实施后，经测算增加经营成本（不计折旧）为0.80元/m3，增加后总成本为3.10元/m3；增加经营成本（计折旧）为1.41元/m3，增加后总成本为3.71元/m3，新增经营成本部分建议由自治区和县级财政进行补贴。

经济评价

按照2025年第二季度价格水平计算，不计价差预备费，工程概算总投资为389.72万元。经济内部收益率EIRR＝12.69%，大于6%；经济净现值ENPV＝227万元，大于0；经济效益费用比EBCR＝1.38，大于1。评价指标说明，本项目的建设在经济上是合理可行的。
结论及建议
主要结论
上滩水厂位于固原市原州区张易镇东部，上滩水库下游左侧台地，设计日处理能力1700立方米，承担着张易片区居民生活用水及畜牧业用水需要。由于片区周边产业发展及规模化养殖需要，现状水处理规模已不满足张易片区用水需求，加之原处理工艺老旧，出水水质不稳定，硫酸盐、氯化物超标，无法达到生活饮用水卫生标准。实施原州区张易镇上滩水厂水质提升改造工程，可缓解片区高峰期用水矛盾，改善居民饮用水水质，对促进乡村振兴、区域经济高质量发展具有重要意义。工程建设是必要的。

建议
工程以上滩水库和田堡沟截引工程作为水源，其中上滩水库为现状已建工程，田堡沟截引工程为本工程二期项目，建成后可供水量方可满足要求。故下阶段建议业主尽快筹措资金实施田堡沟截引工程。
。

工程项目区位置





工程项目区位置









_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.xls
Chart1

		5		5		10		10		10		10

		2.5		2.5		5		5.937		5		5

		1.25		1.25		3.125		4.375		2.5		2.5

		0.63		0.63		1.25		3.28125		1.25		1.25

		0.315		0.315		0.315		2.5		0.63		0.63

		0.158		0.158		0.158		1.25		0.315		0.315

								0.315		0.158		0.158

								0.158



1

2

3

4

5

6

粒径（mm）

累计筛余(%)

吴家河湾细骨料颗粒级配曲线

0

0

0

0

0

0

2.5

10

8.7

10

11

13

5

30

20

20

30

35

30

50

50

30

40

46

55

70

83.75

40

53

58

83.75

88.75

93.75

70

75

80

95

89

91

97.5



Sheet1

		

																														378		379		380		447		450

																				60												100

																				40										100		85.7		100		100

																				20										87.1		64.4		86.4		96.9		100

																				10										77.9		39.6		74.4		87.1		87.9

																				5										63.1		31.3		53.7		64.2		66.4

																				2										52.2		25.3		37.6		40.3		42.4

																				1										44.1		22.9		29.6		32.4		31.3

																				0.5										21.2		14.5		18.2		20.1		19.2

																				0.25										13.1		9.9		12.9		13.2		12.4

																				0.075										5.2		0.8		4.3		4.2		3.8

																				0.005										3.5		0.5		1.7		1.4		1.3

																														58		59		60		62		65		66		67		102		103		104		105		106		112		190		191		235		971		972		1135		1136

																				80																																								100

																				60												100																												84.2

																				40										100		89.1		100		100		100		100		100				100		100		100		100		100		100		100		68.3		100		100		100		100

																				20										89.6		70.3		92.9		93.8		92.1		93.1		91		100		75.8		85.1		87.8		88.9		92.1		89		83.8		44.9		77.5		88		86.2		90.2

																				10										68.5		52		77		83.6		78.8		76.5		74.8		75.6		65.3		71.2		67.1		73.8		74.1		71.3		58.3		25.2		48.4		66.4		67.4		80.2

																				5										44.8		35.5		56.9		63.2		58.8		54.4		51.3		54.4		47.9		53.8		48.4		55.6		53		52.5		39		13.9		32.6		42.1		52.7		67.1

																				2										27		25.3		35.8		47.7		39.6		35.6		33.7		36.3		33.6		40		36.1		39.1		30.1		36		28.8		8.7		16.5		19.8		35.4		52.8

																				1										22.7		19.4		30.6		39.1		28		23.3		25.3		31.2		24.5		31.3		28.6		25.2		27		32.7		26.8		8		14.2		16.4		30.5		47.4

																				0.5										14.7		14.2		19.7		29.1		14.3		11.3		15.1		18.2		13.3		18.2		18.6		10.7		16.3		21.4		20.5		5.5		7.1		6.6		15.7		28.2

																				0.25										11.3		11.4		14.2		23.9		8.5		6.6		10.2		11.4		7.1		9.5		13.8		6.4		12		16.1		16.2		4.5		4.2		2.8		7.9		13.5

																				0.1										2.1		3.3		2.2		6.1		2.2		1.5		3		2.5		1.5		1.9		3.8		1.9		3.1		2.6		3.7		1.3		0.7		0.4		0.8		1.8

																				0.075										1.1		1		1.12		2		1		0.7		1.3		1.4		0.6		0.7		1.3		1		1.7		1.4		1.8		0.7		0.5		0.3		0.5		0.8

																						1		2						378

																														100

																														87.1

																														77.9

																				10										63.1

																				5		0		0						52.2

																				2.5		2.5		10						44.1

																				1.25		5		30						21.2

																				0.63		30		50						13.1

																				0.315		55		70						5.2

																				0.158		83.75		88.75						3.75

																						3				4

																				10		0		10		0

																				5		8.7		5.937		10

																				3.125		20		4.375		20

																				1.25		50		3.28125		30

																				0.315		83.75		2.5		40

																				0.158		93.75		1.25		70

																								0.315		95

																								0.158		97.5

																						5		6		7

																				10		0		0		0

																				5		7		6		6

																				2.5		14		15		16

																				1.25		17		21		24

																				0.63		23		30		35

																				0.315		54		61		66

																				0.158		87		92		94

																						10		5		2.5		1.25		0.63		0.315		0.16

																						0		6		16		24		35		66		94

																						5		6

																				10		0		0

																				5		11		13

																				2.5		30		35

																				1.25		40		46

																				0.63		53		58

																				0.315		75		80

																				0.158		89		91

																						10		5		2.5		1.25		0.63		0.315		0.16

																						0		13		35		46		58		80		91

																						5		6		7

																				10		0		0		0

																				5		9		8		7

																				2.5		19		17		17

																				1.25		24		22		22

																				0.63		31		29		30

																				0.315		53		51		55

																				0.158		79		78		84

																						10		5		2.5		1.25		0.63		0.315		0.16

																						0		7		17		22		30		55		84

																						5		6		7

																				10		0		0		0

																				5		7		8		8

																				2.5		17		18		18

																				1.25		22		24		23

																				0.63		30		32		30

																				0.315		55		58		55

																				0.158		84		85		83

																						10		5		2.5		1.25		0.63		0.315		0.16

																						0		8		18		23		30		55		83

																						5		6		7

																				10		0		0		0

																				5		3		3		4

																				2.5		8		8		8

																				1.25		12		10		13

																				0.63		25		23		26

																				0.315		74		72		75

																				0.158		94		91		96

																						10		5		2.5		1.25		0.63		0.315		0.16

																						0		4		8		13		26		75		96

																						5		6		7

																				10		0		0		0

																				5		2		3		4

																				2.5		6		8		8

																				1.25		8		10		13

																				0.63		13		23		26

																				0.315		43		72		75

																				0.158		90		91		96

																						10		5		2.5		1.25		0.63		0.315		0.16

																						0		12		26		34		43		67		93





Sheet1

		



378

379

380

447

450

粒径（mm）

小于某粒径颗粒百分比

河床角砾颗粒级配



Sheet2

		



58

59

60

62

65

66

67

235

1136

102

103

104

105

106

112

190

191

971

972

1135

粒径（mm）

小于某粒径颗粒百分比

砂砾料场颗粒级配



Sheet3

		



1

粒径（mm）

小于某粒径颗粒百分比

河床角砾颗粒级配



		



1

2

3

4

5

6

7

粒径（mm）

累计筛余(%)

侯家湾细骨料颗粒级配曲线



		



1

2

3

4

5

6

粒径（mm）

累计筛余(%)

吴家河湾细骨料颗粒级配曲线



		



1

2

3

4

5

6

7

粒径（mm）

累计筛余(%)

永康细骨料颗粒级配曲线



		



1

2

3

4

5

6

7

粒径（mm）

累计筛余(%)

鹰窝沟细骨料颗粒级配曲线



		



1

2

3

4

5

6

7

粒径（mm）

累计筛余(%)

渠口细骨料颗粒级配曲线



		



1

2

3

4

5

6

7

粒径（mm）

累计筛余(%)

临河细骨料颗粒级配曲线



		





		





砂砾料颗粒级配曲线


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000


颗粒直径d（mm）


小于某粒径之土质量百分数（%）


1#


2#


3#


4#


5#


6#


7#


8#


9#





